DOSSIER REPONSES

CANDIDAT

Documents à rendre :

Les candidats doivent uniquement rendre le dossier réponses.

Le dossier réponses de 14 pages numérotées de 1/14 à 14/14  sera agrafé dans une copie anonymée afin que la correction se fasse sans le dégrafer.

1°/  ENERGIES RENOUVELABLES

Les formules doivent être posées, les unités des différents termes mentionnées et  les calculs détaillés.

Document réponse : DR 1

Question a)

Vérifier que la capacité du chauffe-eau thermodynamique proposé est adaptée aux besoins. Justifier votre réponse.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question b)

Après avoir cité les 4 éléments principaux d’une machine thermodynamique, expliquer le principe de fonctionnement du ballon d’eau chaude et justifier la mise en place d’une résistance d’appoint.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question c)

A partir de la documentation technique, calculer le C.O.P. du chauffe-eau thermodynamique, le calcul devant être détaillé.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2°/  TRAITEMENT DE L’AIR

Document réponse : DR 2a

Question a)

Compléter le tableau d’occupation des locaux puis, en déduire le débit d’air neuf de la CTA Bureaux après modifications.

| Local | Nombre d’occupants | Débit d’air neuf par occupant [m3/h] | Débit air neuf du local [m3/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| Etage : |  |  |  |
| Bureau 1 | 4 | 25 | 100 |
| Bureau 2 | 2 | 25 | 50 |
| Bureau 3 | 2 | 25 | 50 |
| Rez-de-chaussée : |  |  |  |
| Bureau 1 | 2 | 25 | 50 |
| Bureau 2 | 2 | 25 | 50 |
| Bureau 3 | 2 | 25 | 50 |
| Accueil | 3 | 30 | 90 |
| Salle de réunion 1 | 5 | 30 | 150 |
| ## Service CAO – DAO : |  |  |  |
| Bureau 1 | 2 | ………………… | ………………… |
| Bureau 2 | 1 | ………………… | ………………… |
| Bureau 3 | 3 | ………………… | ………………… |
| Bureau 4 | 2 | ………………… | ………………… |
| Salle de réunion 2 | 4 | ………………… | ………………… |
| Débit air neuf CTA Bureaux après travaux : |  |  | ………………… |

2°/  TRAITEMENT DE L’AIR

Document réponse : DR 2b

Question b) :   Tracer sur le diagramme de l’air humide l’évolution de l’air neuf à travers la batterie chaude, les différents points et le sens de l’évolution devant être identifiés.

2°/  TRAITEMENT DE L’AIR

Les formules doivent être posées, les unités des différents termes mentionnées et  les calculs détaillés.

Document réponse : DR 2c

Question c)

Relever sur le diagramme de l’air humide les caractéristiques de l’air aux différents points et compléter le tableau.

|  |  sèche [°C] | HR [%] | h [kJ/kgas] |  humide [°C] |  rosée [°C] | r [kgeau/kgas] | v’ [m3/kgas] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A - Air Neuf Hiver | - 7 | 90 | …………. |  | …………. | …………. | …………. |
| B - Air Soufflé Hiver | 20 | …………. | …………. | …………. |  | …………. | …………. |

Question d)

A partir de cette question, on prendra comme hypothèse qv = 900 [m3/h] au soufflage.

Déterminer la puissance de la batterie chaude à mettre en place dans la CTA Bureaux pour obtenir les conditions demandées au CCTP.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3°/  RECUPERATION D’ENERGIE

Document réponse : DR 3a

Question a)

Argumenter l’intérêt d’installer un récupérateur de chaleur sur un système tout air neuf.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question b)

Suite à la mise en place du récupérateur d’énergie, compléter le schéma de principe de l’installation sur lequel il apparaîtra :

- le récupérateur d’énergie,

- les débits volumiques d’air neuf et d’air rejeté en [m3/h],

- les températures aux entrées et sorties du récupérateur d’énergie.

Extraction Bureaux

910 m3/h

AR

Soufflage CTA Bureaux

910 m3/h

+

+

AN

3°/  RECUPERATION D’ENERGIE

Les formules doivent être posées, les unités des différents termes mentionnées et  les calculs détaillés.

Document réponse : DR 3b

Question c)

Calculer la puissance récupérée dans les conditions extérieures en hiver.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question d)

Justifier la mise en place d’un bipasse sur le récupérateur de chaleur (voir schéma de principe ci-dessous)

Bureaux

Régulation

Air neuf

Air soufflé

Air repris

Air rejeté

Sécurité givrage

Extérieur

Volet de bipasse

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………

4°/  SELECTION DE MATERIEL

Les formules doivent être posées, les unités des différents termes mentionnées et  les calculs détaillés.

Document réponse : DR 4a

Question a)

Relever le diamètre de la poulie motrice et sa vitesse de rotation dans la documentation technique De l’ensemble moto-ventilateur de la CTA aux conditions initiales de débit (590 [m3/h]).

Diamètre de la poulie motrice : ………………………………………….

Vitesse de rotation du moteur : ………………………………………….

Question b)

Compléter le tableau et déterminer la pression totale du ventilateur dans les nouvelles conditions de fonctionnement (910 [m3/h]).

| Repère CTA | Partie d’installation : | Perte de charge [Pa] : |
| --- | --- | --- |
|  | Récupérateur de chaleur + accessoires | …………………….. |
| 1 | Registre d’isolement AN | …………………….. |
| 2 | Filtration | …………………….. |
| 3 | Batterie de chauffage | …………………….. |
| 5 | Registre de soufflage | …………………….. |
|  | Réseau de gaines | 220 |
|  | Pression dynamique | 22 |
|  | Total des pertes de charges : | …………………….. |

4°/  SELECTION DE MATERIEL

Les formules doivent être posées, les unités des différents termes mentionnées et  les calculs détaillés.

Document réponse : DR 4b

Question c)

Placer le point de fonctionnement du ventilateur sur le courbier, puis déterminer la nouvelle vitesse de rotation du ventilateur afin de remplir les caractéristiques de fonctionnement demandées,  les tracés utiles devant figurer sur le courbier du ventilateur.

Vitesse de rotation tr/mn

Pression totale

Pression dynamique

Vitesse de rotation du ventilateur : ………………………………………..

Débit volumique

Vitesse de rotation du ventilateur : ………………………………………..

4°/  SELECTION DE MATERIEL

Les formules doivent être posées, les unités des différents termes mentionnées et  les calculs détaillés.

Document réponse : DR 4c

A partir de cette question, on prendra comme hypothèse une vitesse de rotation du ventilateur de 2430 [tr/mn].

Question d)

Déterminer le diamètre de la nouvelle poulie réceptrice et la sélectionner dans la documentation du fournisseur.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Diamètre de la nouvelle poulie réceptrice : ………………………………………….

Référence de la nouvelle poulie réceptrice : ………………………………………….

Question e)

Calculer la longueur de la courroie et la sélectionner dans la documentation du fournisseur.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Longueur de la courroie : ………………………………………….

Caractéristiques de la courroie sélectionnée : ………………………………………….

5°/  REGULATION

Les formules doivent être posées, les unités des différents termes mentionnées et  les calculs détaillés.

Document réponse : DR 5a

Question a)

Relever dans la documentation technique de la CTA :

- le débit d’eau circulant dans la batterie chaude de la CTA, puis le convertir en [m3/h],

- la perte de charge de la batterie chaude coté eau en [kPA].

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Débit EC batterie chaude en [m3/h]: ………………………………………….

Perte de charge de la batterie coté eau en [kPa] : ……………………………

Question b)

Vérifier l’autorité de la vanne 3 voies existante et conclure.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question c)

Expliquer pourquoi une autorité trop élevée pénalise le dimensionnement de la pompe eau chaude des CTA.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5°/  REGULATION

Les formules doivent être posées, les unités des différents termes mentionnées et  les calculs détaillés.

Document réponse : DR 5b

Question d)

Sélectionner la nouvelle vanne trois voies permettant d’assurer un fonctionnement satisfaisant de la régulation. (Faire apparaître les tracés sur l’abaque de sélection). Justifier votre choix.

Dimensionnement Vannes VXG 44-

Diagramme de perte de charge

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6°/  HYDRAULIQUE

Les formules doivent être posées, les unités des différents termes mentionnées et  les calculs détaillés.

Document réponse : DR 6a

Question a)

Calculer les débits massique en [kg/s] et volumique en [m3/h] de la pompe « P 1-EC-CTA » après les modifications.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Débit massique pompe eau chaude CTA : ………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Débit volumique pompe eau chaude CTA : ……………………………

Question b)

Déterminer la perte de charge en [mCE] du circuit « EC-CTA-Bureaux », celui-ci étant le plus défavorisé.

| Perte de charge du circuit le plus défavorisé EC-CTA-Bureaux |  |
| --- | --- |
| Tuyauteries en [kPa] | ……………………. |
| Vanne 3 voies VXG44 15-1 en [kPa] | ……………………. |
| Batterie eau chaude en [kPa] | ……………………. |
| ###### Total en [kPa] | ……………………. |
| ###### Total en [mCE] | ……………………. |

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6°/  HYDRAULIQUE

Les formules doivent être posées, les unités des différents termes mentionnées et  les calculs détaillés.

Document réponse : DR 6b

Question c)

Placer sur le courbier de la pompe le point de fonctionnement théorique de l’installation, les tracés utiles devant être réalisés.

Question d)

Quelle action et réglage allez-vous réaliser sur la pompe pour obtenir le débit demandé ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………