DOSSIER RESSOURCES

Annexe 1

1°/  ENERGIES RENOUVELABLES

Annexe 2

2°/  TRAITEMENT DE L’AIR

Tableau d’occupation des locaux de l’entreprise.

| Local | Nombre d’occupants |
| --- | --- |
| Etage : |  |
| Bureau 1 | 4 |
| Bureau 2 | 2 |
| Bureau 3 | 2 |
| Rez-de-chaussée : |  |
| Locaux existants |  |
| Bureau 1 | 2 |
| Bureau 2 | 2 |
| Bureau 3 | 2 |
| Accueil | 3 |
| Salle de réunion 1 | 5 |
| ## Création du service DAO – CAO : |  |
| Bureau 1 | 2 |
| Bureau 2 | 1 |
| Bureau 3 | 3 |
| Bureau 4 | 2 |
| Salle de réunion 2 | 4 |

Annexe 3

3°/  RECUPERATION D’ENERGIE

Récupérateur de chaleur à plaques

Description :

L’objectif de ce composant est de préchauffer en hiver l’air neuf extérieur en provoquant un échange de chaleur avec l’air repris. De la même façon, il peut en été servir à refroidir l’air neuf.

Le récupérateur est constitué d’un grand nombre de plaques fines en aluminium, qui forment d’étroits canaux. En hiver l’air extrait chaud traverse un canal sur deux tandis que l’air neuf froid traverse les autres, à contresens. Ainsi les flux d’air se croisent dans l’échangeur et le transfert de chaleur s’effectue sans qu’ils ne se rencontrent.

Air repris :

- Entrée d’air (Air repris)

Débit : 910 [m3/h]

- Récupérateur de chaleur

| Type : Récupérateur de chaleur à plaques | Débit d’air : 910 [m3/h] |
| --- | --- |
| Matériaux : Aluminium | Entrée d’air 22 [°C] / 50 [%] H.R. |
| Vitesse frontale : 2,7 [m/s] | Sortie d’air 10 [°C] / 93 [%] H.R. |
|  | Efficacité : 54 [%] |
|  | Perte de charge : 87 [Pa] |

- Sortie d’air (Air rejeté)

Débit : 910 [m3/h]

Air soufflé :

- Entrée d’air (Air neuf)

Débit : 910 [m3/h]

- Récupérateur de chaleur

| Type : Récupérateur à plaques | Débit d’air : 910 [m3/h] |
| --- | --- |
| Matériaux : Aluminium | Entrée d’air -7 [°C] / 90 [%] H.R. |
| Vitesse frontale : 2,7 [m/s] | Sortie d’air 9 [°C] / 27 [%] H.R. |
|  | Efficacité : 54 [%] |
|  | Perte de charge : 82 [Pa] |

- Sortie d’air (Air soufflé)

Débit : 910 [m3/h]

Schématisation récupérateur d’énergie

Air repris AR

Air Soufflé AS

Air neuf  AN

Air rejeté ARej

1

2

3

4

5

6

Annexe 4.1

4°/  SELECTION DE MATERIEL

Caractéristiques de l’ensemble moto-ventilateur de la CTA dans les conditions initiales de débit : 590 m3/h

(Avant la création du service CAO-DAO)

+

Poulie motrice

Type SPZ  1 gorge

Poulie réceptrice

SPZ  1 gorge

Courroie SPZ

E = 342 [mm]

Ventilateur de soufflage : 590 m3/h

| Données ventilateur |  | # Données moteur |  | Performances |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taille | ADH 160 L standard | Puissance plaquée | 0,18 [kW] | Débit d’air | 590 [m3/h] |
| Aubes | Action | Tension | 400[v] 3ph 50[hz] |  |  |
| Plots | Plots caoutchouc | Protection | IP 55 standard | Pression totale | 200 [Pa] |
| Vitesse de rotation | 1500 tr/mn | Protection thermique | PTO |  |  |
| Rendement | 45 [%] | Vitesse moteur | 2900 [tr/mn] |  |  |
| Puissance sur l’arbre | 0,08 [kW] | Intensité absorbée | 0.48 [A] |  |  |
|  |  | Puissance absorbée | 0,105 [kW] |  |  |
| Entre-axe : E | 342 [mm] | Poulie motrice SPZ 1 gorge | Ø d’effet 63 [mm] |  |  |

Annexe 4.2

4°/  SELECTION DE MATERIEL

Caractéristiques de la centrale de traitement de l’air hygiénique zone de bureaux dans les nouvelles conditions de fonctionnement. Débit : 910m3/h

Document WESPER

- Entrée d’air :

| Registre d’isolement AN antigel standard galvanisé |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit air | 910 [m3/h] | Pertes de charge | 2 [Pa] | Couple | 2,2 [Nm] |

- Filtre avec porte:

| # Données filtre |  | # Performances |  | # Dimensions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Préfiltre plat synthétique | Débit d’air | 910 [m3/h] | 287 x 592 |
| Classe filtre | G4/F7 |  |  |  |
| Surface frontale | 0,188 [m²] | Pertes de charge de calcul | 203 [Pa] |  |

- Batterie chauffage :

| Données batterie |  | # Performances |  | Données fluide coté eau |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Batterie | Débit d’air | 910 [m3/h] | Type | Eau |
| Matériau | Cu/Al | Entrée d’air | -7°C /90% /Hr | Glycol | 0 [%] |
| Vitesse frontale | 1,5 [m/s] | Sortie d’air | 20°C / 13% Hr | Entrée sortie | 90/70 [°C] |
| Surface frontale | 0,16 [m²] | Puissance totale | 9,4 [kW] | Débit | 405 [l/h] |
| Rangs/Circuits | ½ | Pertes de charge | 17 [Pa] | Vitesse | 0,9 [m/s] |
| Pas d’ailettes | 2,5 [mm] |  |  | Pertes de charge | 12 [kPa] |
| Raccordement | DN 25 |  |  | Temp. Mini. | 0 [°C] |

- Ventilateur de soufflage : 910 [m3/h]

| Données ventilateur |  | # Données moteur |  | Performances |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taille | ADH 160 L standard | Tension | 400[v] 3ph 60 Hz | Débit d’air | 910 [m3/h] |
| Aubes | Action | Protection | IP 55 standard | Pression disponible | 220 [Pa] |
| Plots | Plots caoutchouc | Vitesse moteur | 2900 [tr/mn] |  |  |

- Sortie d’air :

| Registre d’isolement AN antigel standard galvanisé |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit air | 910 [m3/h] | Pertes de charge | 6 [Pa] | Couple | 2,6 [Nm] |

+

1

2

3

4

5

Error: Reference source not found

AN

Soufflage

Annexe 4.3

Poulie 1

Diamètre D1

Rotation ω1

Poulie 2

Diamètre D2

Rotation ω2

4°/  SELECTION DE MATERIEL

Relation qui lie le rapport des poulies

D1 × ω1 = D2 × ω2

D1 et D2 diamètres des poulies en [mm]

ω : vitesse de rotation en [Tr/ mn]

ω1

Rapport de poulies

ω2

Poulie 2

Diamètre D2

Rotation ω2

Poulie 1

Diamètre D1

Rotation ω1

Annexe 4.4

4°/  SELECTION DE MATERIEL

Calcul de la longueur de la courroie

Annexe 5

5°/  REGULATION

Caractéristiques de la batterie chaude de la CTA Bureaux dans les nouvelles conditions de fonctionnement. Débit : 910m3/h

| Données batterie |  | # Performances |  | Données fluide coté eau |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Batterie | Débit d’air | 910 [m3/h] | Type | Eau |
| Matériau | Cu/Al | Entrée d’air | -7°C /90% /Hr | Glycol | 0 [%] |
| Vitesse frontale | 1,5 [m/s] | Sortie d’air | 20°C / 13% Hr | Entrée sortie | 90/70 [°C] |
| Surface frontale | 0,16 [m²] | Puissance totale | 9,4 [kW] | Débit | 405 [l/h] |
| Rangs/Circuits | ½ | Pertes de charge | 17 [Pa] | Vitesse | 0,9 [m/s] |
| Pas d’ailettes | 2,5 [mm] |  |  | Pertes de charge | 12 [kPa] |
| Raccordement | DN 25 |  |  | Temp. Mini. | 0 [°C] |