DOSSIER SUJET

Documents remis au candidat :

|  | Présentation générale Page 2/9 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG1 | Schéma de principe de l’installation avant travaux Page 3/9 |  |  |  |  |  |
|  | Dossier sujet | Dossier ressources | Dossier réponses | Note / 200 | Note / 20 | Temps conseillé |
| Question n° 1 | 1°/ Energies renouvelables Page 4/9 | Annexe 1 Page 2/9 | DR 1 Page 2/14 | / 15 | / 01,5 | 20 min |
| Question n° 2 | 2°/ Traitement de l’air Page 5/9 | Annexe 2 Page 3/9 | DR 2a, 2b et 2c Pages 3/14 à 5/14 | / 20 | / 02 | 30 min |
| Question n° 3 | 3°/ Récupération d’énergie Page 6/9 | Annexe 3 Page 4/9 | DR 3a et DR 3b Pages 6/14 et 7/14 | / 30 | / 03 | 40 min |
| Question n° 4 | 4°/ Sélection de matériel Page 7/9 | Annexes 4.1 à 4.4 Pages 5/9 à 8/9 | DR 4a, 4b et 4c Pages 8/14 à 10/14 | / 45 | / 04,5 | 60 min |
| Question n° 5 | 5°/ Régulation Page 8/9 | Annexe 5 Page 9/9 | DR 5a et 5b Pages 11/14 et 12/14 | / 40 | / 04 | 50 min |
| Question n° 6 | 6°/ Hydraulique Page 9/9 |  | DR 6a et 6b Pages 13/14 et 14/14 | / 50 | / 05 | 40 min |
|  |  |  | Total : | / 200 | / 20 |  |

Documents à rendre :

Les candidats doivent uniquement rendre le dossier réponses.

Le dossier réponses - 14 PAGES - sera agrafé dans une copie anonymée afin que la correction se fasse sans le dégrafer.

Présentation générale :

Technicien de maintenance chez CLIMPLUS, vous avez en charge la maintenance des installations de climatisation d’ELECTROPARIS, industriel dans l’électronique grand public. Sur ce site, votre contrat comprend les options suivantes :

-  P 1 : approvisionnement en énergie,

-  P 2 : conduite des installations et petit entretien,

-  P 3 : la garantie totale,

-  P 5 : les gros travaux,

-  P 6 : les travaux induits.

Pour des raisons économiques et de production, ELECTROPARIS a décidé de rassembler sur son site parisien l’ensemble de ses services. Pour cela, de nouveaux bureaux ont été créés dans un bâtiment existant pour accueillir le service CAO et DAO (conception et développement assistés par ordinateurs).

Ces aménagements ayant une incidence sur la centrale de traitement d’air (CTA) neuf des bureaux, des modifications doivent être apportées afin de prendre en compte les nouveaux besoins. Profitant des travaux en cours, la mise en place d’une production d’ECS solaire pour les bureaux est décidée.

On vous demande, dans le cadre de votre contrat, d’analyser les nouvelles caractéristiques de fonctionnement de l’installation et de déterminer les modifications à apporter. Votre expertise portera plus particulièrement sur les points suivants :

-  ENERGIE RENOUVELABLE  /  le chauffe-eau thermodynamique

-  TRAITEMENT DE L’AIR  /  le débit d’air neuf de la CTA et la batterie chaude

-  RECUPERATION D’ENERGIE /  l’échangeur à plaques air neuf / air repris

-  SELECTION DE MATERIEL  /  détermination de la vitesse du ventilateur de soufflage

-  RÉGULATION  /  la sélection de la vanne 3 voies batterie chaude CTA bureaux

-  HYDRAULIQUE  /  le réglage de la pompe eau chaude CTA bureaux

Réseau eau froide

Humidificateur vapeur 4 kg/h

Ventilo-convecteurs et radiateurs zone de bureaux : 19.5 kW

+

-

+

-

Extraction bureaux 590 m3/h

Extraction atelier

1500 m3/h

Recyclage

2100 m3/h

A.N.

1500 m3/h

Groupe de production d’eau glacée

Puissance : 37 kW

Régime d’eau :  8/13°C

C.T.A.  Bureaux

Débit : 590 m3/h

Batterie chaude : 5 kW

C.T.A.  Atelier

Débit : 3600 m3/h

Batterie chaude : 20,5 kW

Batterie froide : 17 kW

Production eau chaude

Chaudière gaz

Puissance : 50 kW

Régime d’eau :  90/70°C

Réseau eau froide

2.15  m3/h  3 mce

0.84  m3/h  5 mce

m3/h Hmt : 3 mce

6,3 m3/h

8 mce

Schéma de principe de l’installation avant travaux

VXG 44 15 – 0,63

VXG 44 15 – 2,5

VXG 44 20 – 6,3

8°C

13°C

90°C

70°C

8°C

13°C

8°C

13°C

90°C

70°C

90°C

70°C

Entrée air

neuf

Disc

+

SG 1

P1-EC-CTA

Ventilo-convecteurs zone de bureaux : 18.5 kW

1°/ ENERGIES RENOUVELABLES       		       15 POINTS / 200

(1,5 point / 20)

Contexte :

La production d’ECS du bâtiment administratif est réalisée par des ballons électriques placés à chaque étage dans les blocs sanitaires. L’installation étant vétuste, votre client souhaite son remplacement par un système centralisé et économique. Votre chef de secteur propose la mise en place d’un chauffe-eau thermodynamique.

On vous demande de vérifier le volume de stockage et d’analyser le principe de fonctionnement.

Données fournies :

Schéma de principe : SG 1

Documents ressources : Annexe 1  (page 2/9 du dossier ressources)

Dossier réponses : DR 1  (page 2/14)

Les caractéristiques techniques suivantes :

- Besoins ECS par personne : 7 [litre / jour / pers]

- Nombre de personnes : 30

- Référence du chauffe-eau thermodynamique proposé :

  - marque : DE DIETRICH

  - type : CETD 300 E

| Questions : - Vérifier que la capacité du chauffe-eau thermodynamique proposé est adaptée aux besoins. Justifier votre réponse. - Après avoir cité les 4 éléments principaux d’une machine thermodynamique, expliquer le principe de fonctionnement du ballon d’eau chaude et justifier la mise en place d’une résistance d’appoint. - A partir de la documentation technique, calculer le C.O.P. du chauffe-eau thermodynamique, le calcul devant être détaillé. | Réponse sur : - DR 1 - DR 1 - DR 1 | Barème / 200 3 pts 7 pts 5 pts |
| --- | --- | --- |

2°/ TRAITEMENT DE L’AIR            		       20 POINTS / 200

(02 points / 20)

Contexte :

L’installation du service DAO – CAO nécessite la création de 4 nouveaux bureaux et d’une salle de réunion dans le bâtiment existant.

Afin de répondre aux nouveaux aménagements de l’entreprise, vous devez déterminer le débit d’air neuf de la CTA Bureaux (bureaux + salles de réunion) après modifications ainsi que la puissance de la batterie chaude à mettre en place pour répondre aux CCTP.

Données fournies :

Schéma de principe : SG 1

Dossier ressources : Annexe 2  (page 3/9 du dossier ressources)

Dossier réponses : DR 2a, DR 2b et DR 2c  (pages 3/14 à 5/14)

Extrait du CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) :

- Conditions de fonctionnement hiver :

  - Extérieure : Température : - 7 [°C]   ;   Humidité relative : 90 [%]

  - Soufflage : Température : 20 [°C]   ;   Humidité relative : Non Contrôlée

- Débit d’air neuf nécessaire par occupant : Bureau : 25 [m3/h]   ;   Salle de réunion : 30 [m3/h]

Rappel :

- Détermination du débit massique : qmas =  qv /  v’   avec qmas : débit massique en  [kgas/s] ;

qv : débit volumique en [m3/s] ;   v’ : volume spécifique en [m3/kgas]

- Puissance batterie chaude : PBC =  qmas . h   avec PBC : puissance en [kJ/s] ou [kW] ;

qmas : débit massique en  [kg/s] ;  h : différence d’enthalpie ( hs – he ) en [kJ/kgas]

| Questions : - Compléter le tableau d’occupation des locaux puis, en déduire le débit d’air neuf de la CTA Bureaux après modifications. - Tracer sur le diagramme de l’air humide l’évolution de l’air neuf à travers la batterie chaude, les différents points et le sens de l’évolution devant être identifiés. - Relever sur le diagramme de l’air humide les caractéristiques de l’air aux différents points et compléter le tableau. A partir de cette question, on prendra comme hypothèse qv = 900 [m3/h] au soufflage. - Déterminer la puissance de la batterie chaude en [kW] à mettre en place dans la CTA Bureaux pour obtenir les conditions demandées au CCTP. | Réponse sur : - DR 2a - DR 2b - DR 2c - DR 2c | Barème / 200 6 pts 3 pts 6 pts 5 pts |
| --- | --- | --- |

3°/ RECUPERATION D’ENERGIE			        30 POINTS / 200

(03 points / 20)

Contexte :

Afin de limiter sa consommation d’énergie, votre client souhaite profiter des travaux en cours pour améliorer « l’efficacité énergétique » de ses bâtiments.

Vous devez argumenter auprès de celui-ci de l’intérêt d’installer un récupérateur de chaleur entre l’air extrait et la CTA d’air neuf des bureaux.

Données fournies :

Schéma de principe : SG 1

Dossier ressources : Annexe 3  (page 4/9 du dossier ressources)

Dossier réponses : DR 3a et DR 3b  (pages 6/14 et 7/14)

Les caractéristiques techniques suivantes :

- Conditions de fonctionnement extérieure : Température : - 7 [°C]  ;   Humidité relative : 90 [%]

- Puissance sensible récupérable sur l’air extrait des bureaux : Pr = 9,4 [kW] (on considèrera que l’évolution de l’air dans un récupérateur se fait de façon sensible pour la question « c »).

Rappel :

| Questions : - Argumenter l’intérêt d’installer un récupérateur de chaleur sur un système tout air neuf. - Suite à la mise en place du récupérateur d’énergie, compléter le schéma de principe de l’installation sur lequel il apparaîtra : - le récupérateur d’énergie, - les débits volumiques d’air neuf et d’air rejeté en [m3/h], - les températures aux entrées et sorties du récupérateur d’énergie. - Calculer la puissance récupérée dans les conditions extérieures en hiver. - Justifier la mise en place d’un bipasse sur le récupérateur de chaleur (voir schéma de principe document réponse DR 3b) | Réponse sur : - DR 3 a - DR 3 a - DR 3 b - DR 3 b | Barème / 200 7 pts 10 pts 5 pts 8 pts |
| --- | --- | --- |

- Puissance récupérée = Puissance sensible récupérable  x  efficacité  avec puissance récupérée et puissance sensible en [kW] ;  efficacité en  [%]

4°/ SELECTION DE MATERIEL    		                    45 POINTS / 200

(04,5 points / 20)

Contexte :

Le réaménagement des locaux nécessite d’adapter la CTA Bureaux aux nouvelles conditions de fonctionnement. Le fabricant de la CTA préconise le remplacement de la batterie chaude et l’adaptation de la vitesse de rotation du ventilateur de soufflage en prenant en compte le nouveau débit d’air neuf.

Après avoir déterminé le nouveau rapport de transmission du ventilateur de soufflage, vous devez déterminer et sélectionner la poulie et la courroie adaptées aux nouvelles caractéristiques de la CTA.

Données fournies :

Schéma de principe : SG 1

Dossier ressources : Annexes 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4  (pages 5/9 à 8/9 du dossier ressources)

Dossier réponses : DR 4a, DR 4b et DR 4c  (pages 8/14 à 10/14)

Les caractéristiques techniques suivantes :

- Débit CTA Bureaux après modification : 910 [m3/h]

- Pertes de charge du réseau de gaine de soufflage : 220 [Pa]

| Questions : - Relever le diamètre de la poulie motrice et sa vitesse de rotation dans la documentation technique de l’ensemble moto-ventilateur de la CTA aux conditions initiales de débit (590 [m3/h]). - Compléter le tableau et déterminer la pression totale du ventilateur dans les nouvelles conditions de fonctionnement (910 [m3/h]). - Placer le point de fonctionnement du ventilateur sur le courbier, puis déterminer la nouvelle vitesse de rotation du ventilateur afin de remplir les caractéristiques de fonctionnement demandées, les tracés utiles devant figurer sur le courbier du ventilateur. Pour les questions suivantes, on prendra comme hypothèse une vitesse de rotation du ventilateur de 2430 [tr/mn]. - Déterminer le diamètre de la nouvelle poulie réceptrice et la sélectionner dans la documentation du fournisseur. - Calculer la longueur de la courroie et la sélectionner dans la documentation du fournisseur. | Réponse sur : - DR 4a - DR 4a - DR 4b - DR 4c - DR 4c | Barème / 200 3 pts 5 pts 15 pts 10 pts 12 pts |
| --- | --- | --- |

- Pertes de charge du récupérateur de chaleur  +  accessoires : 100 [Pa]

5°/ REGULATION						        40 POINTS / 200

(04 points / 20)

Contexte :

Comme préconisé par le fabricant de la CTA, la batterie chaude a été remplacée permettant d’obtenir une puissance plus élevée.

Vous devez vérifier que la vanne 3 voies (V3V) de régulation existante est toujours adaptée aux nouvelles conditions de fonctionnement et en sélectionner une autre si nécessaire.

Données fournies :

Schéma de principe : SG 1

Dossier réponses : DR 5a et DR 5b  (pages 11/14 et 12/14)

Dossier ressources : Annexe 5 (page 9/9 du dossier ressources)

Les caractéristiques techniques de la régulation :

- Référence de la V3V existante batterie chaude CTA Bureaux : VXG 44 15 – 0,63

- Perte de charge de la V3V existante aux nouvelles conditions de fonctionnement : 40 [kPa]

- Autorité demandée : 0,4  < a < 0,6

Rappel :

- Autorité d’une vanne de régulation :

a = P vanne de régulation / ( P vanne de régulation + P du réseau régulé )

| Questions : - Relever dans la documentation technique de la CTA : - le débit d’eau circulant dans la batterie chaude de la CTA, puis le convertir en [m3/h], - la perte de charge de la batterie chaude coté eau en [kPA]. - Vérifier l’autorité de la vanne 3 voies existante et conclure. - Expliquer pourquoi une autorité trop élevée pénalise le dimensionnement de la pompe eau chaude des CTA. - Sélectionner la nouvelle vanne trois voies permettant d’assurer un fonctionnement satisfaisant de la régulation. (Faire apparaître les tracés sur l’abaque de sélection). Justifier votre choix. | Réponse sur : - DR 5a - DR 5a - DR 5a - DR 5b | Barème / 200 6 pts 6 pts 10 pts 18 pts |
| --- | --- | --- |

6°/ HYDRAULIQUE                           		       50 POINTS / 200

(05 points / 20)

Contexte :

Les différentes modifications nécessaires ont été réalisées sur le circuit eau chaude de la CTA Bureaux (changements de la batterie chaude et de la vanne de régulation). Après la mise en service de la pompe « P1 EC CTA » du circuit eau chaude CTA, il apparait que son débit est insuffisant.

La pompe « P 1 EC CTA » disposant d’un sélecteur de vitesse, vous devez déterminer le nouveau point de fonctionnement de l’installation et sélectionner la vitesse adaptée.

# Données fournies :

Schéma de principe : SG 1

Dossier réponses : DR 6a et DR 6b  (pages 13/14 et 14/14)

Les caractéristiques de l’installation sont les suivantes :

- Marque de la pompe : SALMSON   ;   type : NXL 53

- Vitesse initiale de la pompe : 2

- Puissance batterie EC CTA Bureaux après modifications : 9, 4 [kW]

- Perte de charge tuyauterie eau chaude CTA : 18 [kPa]

- Perte de charge de la V3V CTA Bureaux : 15 [kPa]

- Perte de charge de la batterie chaude CTA Bureaux : 12 [kPa]

Rappel :

- P = qm . Ceau . T  avec P en [W] ;  qm en [kg/s] ; Ceau = 4185 [J / kg . K]  et  T en [°C]

| Questions : - Calculer les débits massique en [kg/s] et volumique en [m3/h] de la pompe « P 1-EC-CTA » après les modifications. - Déterminer la perte de charge en [mCE] du circuit « EC CTA Bureaux », celui-ci étant le plus défavorisé. - Placer sur le courbier de la pompe le point de fonctionnement théorique de l’installation, les tracés utiles devant être réalisés. - Quelle action et réglage allez-vous réaliser sur la pompe pour obtenir le débit demandé ? | Réponse sur : - DR 6a - DR 6a - DR 6b - DR 6b | Barème / 200 16 pts 10 pts 12 pts 12 pts |
| --- | --- | --- |

- qv = qm / fluide avec qv en [m3/s] ;  qm en [kg/s]  et  eau  = 1000 [kg/m3]