Nom  Candidat :					Poste N° :

Concours Général des Métiers 2016

Spécialité : ELEEC

DOSSIER DE MISE EN SERVICE

EPI PROTECT

DESCRIPTION DE L’EPREUVE DE MISE EN SERVICE

# Mise en situation :

Le câblage terminé, électricien, habilité BR, vous êtes chargé d’effectuer la première mise en service et les essais nécessaires afin de s'assurer du fonctionnement de l'équipement à livrer.

# Les essais permettront de contrôler :

- La conformité de l'équipement par rapport à la norme NFC 15-100

- La conformité fonctionnelle de l'équipement

Durée : 2h30

Travail demandé :

- Contrôler la conformité de l’équipement électrique.

- Transférer  les paramètres du variateur V20 et du variateur V90.

- Contrôler le fonctionnement global de l’installation.

- Mesurer les intensités du système DOSAXE.

- Compléter le rapport de conformité du système DOSAXE.

- Effectuer la livraison au client.

Documents ressources :

- Le dossier de présentation du système DOSAXE.

- Le dossier de réalisation.

- Le dossier technique «Chevaliers d’Argouges ».

- Tutoriels.

Matériels mis à disposition :

- Les appareils de mesures avec leur notice

  - Le contrôleur d’installation électrique Chauvin Arnoux CA 6113

  - La pince multimètre Chauvin Arnoux MA 400D

  - Un multimètre enregistreur metrix 3292

  - Une sonde de courant K1

- Une caisse à outils

- Un ensemble d’équipements de sécurité électrique (EPI, ECS)

# CHRONOLOGIE DES ETAPES DE LA MISE EN SERVICE

# ACTIVITES HORS TENSION :					Temps préconisé

| - Décrire oralement les étapes de la mise en service. | 10 mn |
| --- | --- |
| - Contrôler la continuité du conducteur de protection électrique. | 15mn |
| - Contrôler l’Independence des sources du système. | 10mn |
| - Choisir les cartouches fusibles et les insérer dans leurs emplacements respectifs. | 10 mn |
| ACTIVITES EN PRESENCE TENSION : |  |
| - Effectuer la mise sous tension progressive. | 25 mn |
| - Pré-régler le disjoncteur électronique CBM. | 15 mn |
| - Transférer les paramètres du variateur V20. | 10 mn |
| - Transférer les paramètres du variateur V90. | 15 mn |
| - Tester les entrées du variateur V90 et de l’automate S7_1200. | 20 mn |
| - Contrôler le sens de rotation du moteur convoyeur | 10mn |
| - Contrôler le fonctionnement de système DOSAXE. | 15 mn |
| - Mesurer les intensités du système DOSAXE. | 10 mn |
| - Livrer le système DOSAXE au client. | 15 mn |

# ACTIVITES HORS TENSION

- Compléter  au fur et à mesure le rapport de conformité

- Contrôler la continuité du conducteur de protection électrique :

Contrôle  de la continuité du conducteur de protection en présence du jury.

Noter vos points de contrôle dans le tableau ci-dessous

Valeur attendue : ………

Compléter le tableau ci-dessous en précisant les points de contrôles, les valeurs mesurées et en déduire la conformité ou non-conformité de la continuité du conducteur de PE

| Points de contrôle | Valeur obtenue | Conformité |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | oui | non |
| 1 - Bornier de terre - ……Porte… |  |  |  |
| 2 - Bornier de terre - ……Grille… |  |  |  |
| 3 - Bornier de terre - …… Chassis… |  |  |  |
| 4 - Bornier de terre -… borne PE Q1… |  |  |  |
| 5 - Bornier de terre - …… U1 ( Alimentation) |  |  |  |
| 6 - Bornier de terre - …… U2 ( Variateur V20)…… |  |  |  |
| 7 - Bornier de terre - … U3 ( Variateur V90) |  |  |  |
| 8 - Bornier de terre - …… … MOD 1 ( Automate S7) |  |  |  |
| 9 - Bornier de terre -MOD 4( Switch)… |  |  |  |
| 10 - Bornier de terre - MOD 3 ( Pupitre opérateur … |  |  |  |
| 11 - Bornier de terre - …………………… |  |  |  |
| 12 - Bornier de terre - …………………… |  |  |  |

- Contrôler visuellement l’indépendance des sources :

Contrôle en présence du jury.

- Contrôler visuellement l’indépendance des sources d’alimentation en complétant le tableau ci-dessous :

| Alimentation U1 230 V | Tenant |  | Aboutissant |  | Conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q4 |  | U1 |  |  |  |
|  | Borne | Repère / couleur conducteur | Borne | Repère / couleur conducteur | oui | non |
|  | 2 | 119 Rouge | L1 | 119 Rouge |  |  |
|  | N | 118 Bleu clair | N | 118 bleu clair |  |  |

| Alimentation U1 24 V | Tenant |  | Aboutissant |  | Conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1 |  | Q5 |  |  |  |
|  | Borne | Repère / couleur conducteur | Borne | Repère / couleur conducteur | oui | non |
|  | + | 117 bleu | In+ | 117 bleu |  |  |
|  | - | 112 bleu | In- | 112 bleu |  |  |

| Alimentation Automate Mod1 24 V | Tenant |  | Aboutissant |  | Conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q5 (canal 3/-) |  | Automate S7 (L+/M) |  |  |  |
|  | Borne | Repère / couleur conducteur | Borne | Repère / couleur conducteur | oui | non |
|  | Canal 3 | 107 bleu | L+ | 107 bleu |  |  |
|  | - | 112 bleu | M | 112 bleu |  |  |

- Choisir les cartouches fusibles :

- Relever le type, le calibre et la taille des cartouches fusibles des sectionneurs porte fusibles de l’ensemble du système (Q1, Q2, Q3, Q4) en vous aidant du dossier technique.

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10A AM 10*38….. | 10A AM 10*38….. | 10A AM 10*38….. | …4A AM 10*38… |

- Choisir les cartouches fusibles.

# ACTIVITES EN PRESENCE TENSION

- Tous les appareils de protections doivent être ouverts

- Arrêt d’urgence S2 actionné

- Carter de protection des sectionneurs Q1 et Q0 démonté.

# Faire constater par le jury l’état de votre armoire avant les mesures

Prévoir l’utilisation des protections adéquates afin d’assurer votre propre sécurité

- Effectuer la mise sous tension progressive :

      - Effectuer la mise sous tension progressive en complétant le tableau ci-dessous :

| Points de Mesure |  | Valeur mesurée | Conformité |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | oui | non |
| Fermer Q0 |  |  |  |  |
| Amont de Q1 | Q1 (1) – Q1 (3) | 400V |  |  |
|  | Q1 (1) – Q1 (5) | 400V |  |  |
|  | Q1 (3) – Q1 (5) | 400V |  |  |
|  | Q1 (N) – Q1 (1) | 230V |  |  |
| Fermer Q1 |  |  |  |  |
| Amont de KM1 | KM1 (3) – KM1 (5) | 400V |  |  |
|  | KM1 (3) – KM1 (7) | 400V |  |  |
|  | KM1 (5) – KM1 (7) | 400V |  |  |
|  | KM1 (1) – KM1 (3) | 230V |  |  |
| Amont de Q4 | Q4 (N) – Q4 (1) | 230V |  |  |

| Points de contrôle |  |  |  | Conformité |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | oui |  | non |
| Fermer Q4 |  |  |  |  |  |  |
| Le voyant vert DC de l’alimentation U1 est allumé. |  |  |  |  |  |  |
| Le voyant vert DC du Disjoncteur Q5 est allumé. |  |  |  |  |  |  |
| # Vérification du voyant H1 « Présence tension » est allumé. |  |  |  |  |  |  |
| Vérification du voyant H2 « arrêt d’urgence » est allumé. |  |  |  |  |  |  |
| # Vérification de l’affichage du pupitre d’accueil est allumé. |  |  |  |  |  |  |
| - Déverrouiller S1 (Arrêt d’urgence), - Appuyer sur S2 (Réarmement) |  |  |  |  |  |  |
| Points de contrôle |  |  | Conformité |  |  |  |
|  |  |  | oui |  | non |  |
| Vérification du voyant H2 « arrêt d’urgence » est éteint. |  |  |  |  |  |  |
| Vérification du contacteur KM1 est actionné. |  |  |  |  |  |  |
| Points de Mesures |  | Valeur mesurée | Conformité |  |  |  |
|  |  |  | oui |  | non |  |
| Amont de Q2 | Q2 (N) – Q2 (1) | 230V |  |  |  |  |
| Amont de Q3 | Q3 (1) – Q3 (3) | 400V |  |  |  |  |
|  | Q3 (1) – Q3 (5) | 400V |  |  |  |  |
|  | Q3 (3) – Q3 (5) | 400V |  |  |  |  |
| Fermer Q2 et Q3 |  |  |  |  |  |  |

Mettre EPI pour réglage disjoncteur

Tournevis non IP2X

Réglage Q5 :

Canal 1 à 0.5A

Canal 2 à 1A

Canal 3 à 0.5A

- Pré-régler le disjoncteur électronique CBM :

Contrôle du réglage disjoncteur en présence du jury.

      - Configurer le disjoncteur électronique CBM conformément à la procédure constructeur.

Document ressources :

- Manuel d’utilisation pour l’électricien

- Tutoriel réglage disjoncteur

- Documentation disjoncteur multicanaux

PAGE 317

1 Monter le module d'option sur le variateur allumé.

2. Insérer la carte dans le module d'option.

3. Régler p0003  = 3.

4. Régler p0010  = 30.

5 Régler p0803  = 2.

Le variateur affiche "8 8 8 8 8" pendant le transfert

- Transférer les paramètres du variateur V 20 :

# Contrôle du réglage disjoncteur en présence du jury.

      - Transférer les paramètres de fonctionnement

présent sur la carte SD dans le variateur V20 à

l’aide du chargeur de paramètre.

Document ressources :

- Notice variateur V20 page 313 à 317

- Transférer les paramètres du variateur SINAMICS V90 :

Contrôle du réglage disjoncteur en présence du jury.

      - Transférer les paramètres de fonctionnement du variateur V90 présent dans le fichier « programme V90 ».

Document ressources :

- Guide transfert paramètre V90

- Tester les entrées variateur V90 et des entrées automates S7-1200 :

- Bornier moteur du variateur V90 débranché (repère U-V-W)

- Logiciel V-assistant onglet mise en service ouvert

Document ressources :

- Manuel V-assistant, mise en service page 69

Contrôle  en présence du jury.

| # PROCEDURE | # Conformité |  |
| --- | --- | --- |
|  | # oui | # non |
| # Vérifier les entrées et les sorties variateur avec le logiciel V-assistant, onglet mise en service # Actionner manuellement (minimum 2S) le: - Sur course S5, l’entrée CWL repérage DI4 réagit - Sur course S4, l’entrée CCWL repérage DI3 réagit # Shunter la : - sortie automate Q0.2, l’entrée SON repérage DI1 réagit - sortie automate Q0.3, l’entrée Reset repérage DI2 réagit # Activer la sortie du variateur V90 avec le logiciel V-assistant : - Sortie RDY repérage DO1, l’entrée automate I0.1 réagit - Sortie FAULT repérage DO2, l’entrée automate I0.2 réagit | # ……. # ……. # ……. # ……. # …… # ……. | # …… # …… # ……. # ……. # ……. # ……. |
| # Tester les entrées et les sorties sur automate S7-1200. # Vérifier le : - Si l’entrée I0.0 est allumée # Actionner le : - Capteur B3, l’entrée I0.3 réagit L’enclenchement de la bobine provoque un défaut du disjoncteur électronique Q5 canal 3 (mise en route de l’électrovanne) Réglage du Q5 canal 3 à 2A Fin de course S3, l’entrée I0.4 réagit - Capteur B4, l’entrée I0.5 réagit # Shunter la : - sortie Q0.5, la Bobine KM2 réagit | # ……. # ……. # ……. # ……. # ……. | # ……. # ……. # ……. # ……. # ……. |

- Rebrancher le bornier moteur du variateur V90 (repère U-V-W)

Possibilité d’erreur de la liaison profibus erreur F72

Ouvrir et fermer Q2

Contrôler le Sens de rotation du moteur convoyeur :

Contrôle en présence du jury.

- Vérifier en mode manuel sur le variateur V20 le sens de rotation du convoyeur.

Document ressources :

- Notice variateur V20 page 39, 41 à 49

- Modifier le câblage  si non-conformité.

Réglage du capteur optique présence de contenant B3 à effectuer

Contrôler le fonctionnement du système DOSAXE :

Contrôle en présence du jury.

- Contrôler le fonctionnement du système en vous aidant des instructions d’utilisation du dossier technique.

Paramètres système :

- valeur du temps de remplissage = 5 s.

- valeur consigne vitesse = 35 mm/s.

|  | # Conformité |  |
| --- | --- | --- |
|  | # oui | # non |
| # Réglage des paramètres | # ……. | # ……. |
| # Fonctionnement mode manuel | # ........ | # ........ |
| # Remplir la trémie de produit # Fonctionnement mode « marche » | # ……. | # ……. |

- Mesurer les intensités du système :

Intensité

moteur convoyeur M1=600 mA +/- 10%

moteur Axe chariot M2=340mA+/- 10%

Contrôle des mesures en présence du jury.

      - Proposer oralement au jury la démarche pour mesurer le courant du moteur convoyeur M1 et le courant du moteur axe chariot M2 .

      - Mesurer  les différents courants.

- Livrer le système DOSAXE au client :

Contrôle en présence du jury.

- Présentez au responsable maintenance le rapport de conformité du système, ainsi qu’une présentation fonctionnelle du système DOSAXE.

| # Rapport de conformité du système # Compléter la fiche client |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Client |  |  | # Les chevaliers d’argouges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Adresse client |  |  | # Moyon en normandie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Désignation équipement : # Système DOSAXE |  |  |  |  |  | # Numéro de série : DX |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # Type :00x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Conforme : |  |  |  |  |  |
|  | # Aspect général de l’armoire : |  |  |  |  |  |  |  | ok |  |  |  |  |  |
|  | # Contrôle équipotentialité : |  |  |  |  |  |  |  | ok |  |  |  |  |  |
|  | # Essais de fonctionnement : |  |  |  |  |  |  |  | ok |  |  |  |  |  |
| # Paramétrage système DOSAXE |  |  |  |  | # temps de remplissage : |  |  |  |  | # 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # Consigne de vitesse : |  |  |  |  | # 35 |  |  |  |  |
| # Mesure d’intensité en fonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Moteur convoyeur M1 |  |  |  | # Conforme : |  |  | # Moteur axe Tapis M2 |  |  |  |  |  |  | # Conforme : |
| # Intensité (A) :…600mA +/-10%. |  |  |  | # ok |  |  | # Intensité (A) 340mA +/-10%. |  |  |  |  |  |  | # ok |
| # Observations : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Vérifié le :26/05/2016 |  |  |  |  |  | # Signature : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Par : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |