| DANS CE CADRE | Académie : Session : |  |
| --- | --- | --- |
|  | Examen : Série : |  |
|  | Spécialité/option : Repère de l’épreuve : |  |
|  | Epreuve/sous épreuve : |  |
|  | NOM : |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |
|  | Né(e) le : |  |
| NE RIEN ÉCRIRE | Appréciation du correcteur Note : /20 |  |

MENTION COMPLÉMENTAIRE TECHNICIEN EN RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

# SESSION 2016

ÉPREUVE E2 RÉALISATION D’UNE INSTALLATION

DOSSIER SUJET

Tous les documents sont à rendre en fin d’épreuve.

L’USAGE DE LA CALCULATRICE N’EST PAS AUTORISÉ

### Ce dossier comprend 8 feuilles numérotées de DS 1/8 à 8/8

| MC TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES | Code : | Session 2016 | DOSSIER SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – RÉALISATION D’UNE INSTALLATION | Durée : 8h00 | Coefficient : 6 | Page DS 1/8 |

1ère PARTIE : ÉPREUVE AÉRIENNE

- Travail tantôt en binôme, tantôt en individuel :

Description du travail à réaliser :

  - Les deux candidats équiperont leurs supports d’une EAS 1500 puis en binôme ancreront et règleront la portée de câble NFC33209 à la flèche donnée par l’examinateur,

  - Chaque candidat raccordera son extrémité de torsadé au réseau nu en passage à l’aide de CDR/CNA,

  - Chaque candidat réalisera également une mesure de terre de neutre et indiquera si celle-ci est conforme ou pas à l’examinateur.

### Temps estimé = 4h00 Consignes particulières :

  - Veiller à sa propre sécurité et à celle des autres conformément à la réglementation en vigueur,

  - Le moyen d’ascension à utiliser est libre excepté l’utilisation de la nacelle,

  - Le schéma descriptif est donné page suivante,

  - Veiller à la réalisation de la « goutte d’eau » ainsi qu’à l’esthétique de l’ensemble,

  - Tri des déchets.

| MC TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES | Code : | Session 2016 | DOSSIER SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – RÉALISATION D’UNE INSTALLATION | Durée : 8h00 | Coefficient : 6 | Page DS 2/8 |

### Schéma descriptif du travail à réaliser :

Partie individuelle

Partie individuelle

Pose 4 CDR/CNA

Pose 4 CDR/CNA

Pose EAS 1500	Pose EAS 1500

Partie à réaliser en binôme

NFC33-209 3x70² + 54,6²

| MC TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES | Code : | Session 2016 | DOSSIER SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – RÉALISATION D’UNE INSTALLATION | Durée : 8h00 | Coefficient : 6 | Page DS 3/8 |

### Critères d'évaluation des travaux pratiques en aérien

Mise en place du câble torsadé NFC 33-209

- Méthode d’exécution, organisation

- Choix de l’outillage

- Aisance au poste de travail

- Respect de la flèche

- Esthétique de l'ensemble

Raccordement nu/torsadé

- Pose des feuillards

- Descente le long du support/collier nylon/BIC

- Raccordement du câble au réseau nu

- Esthétique de l’ensemble (goutte d’eau, état de la torsade, etc.)

- Conformité du raccordement pour une mise en service.

- Mesure de la terre du neutre et indication sur sa conformité

Sécurité et environnement

- Mise en place de la signalisation temporaire

- Port des EPI

- Ascension du support

- Rangement du matériel

- Propreté du chantier et tri des déchets

| MC TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES | Code : | Session 2016 | DOSSIER SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – RÉALISATION D’UNE INSTALLATION | Durée : 8h00 | Coefficient : 6 | Page DS 4/8 |

2ème PARTIE : ÉPREUVE SOUTERRAINE

- Travail en binôme:

Description du travail à réaliser :

  - Réalisation de l’alimentation d’une grille de fausse coupure 150² ou REMBT par un câble NFC 33-210 en 3x150² + 1x70²,

  - Mise à la terre du neutre dans la grille de réseau avec un connecteur à perforation d’isolant de type TTDS N 95,

  - Confection d’un accessoire souterrain de type SDI 240-35 V 2006 dans sa spécification

« ISOL »,

  - Réalisation de l’alimentation du client par un câble de branchement de type HM27/03/139 en triphasé 35mm²,

### Temps estimé = 3h30 Consignes particulières :

  - L’accessoire souterrain SDI 240-35 devra être entièrement réalisé ;

  - Le raccordement « client » pourra aboutir sur une grille de repiquage ou sur un coupe- circuit,

  - Le schéma descriptif est donné page suivante.

| MC TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES | Code : | Session 2016 | DOSSIER SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – RÉALISATION D’UNE INSTALLATION | Durée : 8h00 | Coefficient : 6 | Page DS 5/8 |

Grille réseau

Grille branchement

SDI 240-35 V 2006 ISOL

### Schéma descriptif du travail à réaliser :

| MC TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES | Code : | Session 2016 | DOSSIER SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – RÉALISATION D’UNE INSTALLATION | Durée : 8h00 | Coefficient : 6 | Page DS 6/8 |

- Travail en individuel:

.

Description du travail à réaliser :

Afin de réaliser la remontée aéro-souterraine vous devez préparer l’extrémité d’un câble NFC33-

226  de type POPY de section 95mm² conformément aux cotes suivantes :

35mm

30mm

450mm

505mm

### Temps estimé = 0h30 Consignes particulières :

- Outillage utilisé de préparation de câbles agréé ERDF,

- Le candidat n’est autorisé qu’à un seul essai.

| MC TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES | Code : | Session 2016 | DOSSIER SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – RÉALISATION D’UNE INSTALLATION | Durée : 8h00 | Coefficient : 6 | Page DS 7/8 |

### Critères d'évaluation des travaux pratiques en souterrain

Organisation du chantier

- Méthode d’exécution, organisation

Sécurité pendant les travaux

- Analyse des risques - Port des EPI (gants, casque avec jugulaire, vêtement de travail) - Port des lunettes ou écran lors de l’injection

Raccordement de la grille fausse coupure 150 (ou RMBT)

- Dégainage du câble - Pose GRN - Pose E4R - Dénudage des conducteurs - Brossage sous graisse neutre - Mise en forme des conducteurs - Raccordement

Confection de la SDI 240-35

- Vérification du conditionnement - Décodage de la notice - Dégainage des câbles - Frettage – abrasion - Isolation du neutre - Positionnement des connecteurs - Mise à la terre - Reconstitution de l’accessoire - Mise en œuvre de la matière - Étanchéité de l’accessoire

Préparation du câble pour une EUEN 24 50-240 RF

- Décodage de la notice - Respect des cotes (1mm d’erreur) - Coupe du semi-conducteur - État de surface de l’isolant - Nombre de fentes - État de l’âme

| MC TECHNICIEN EN RESEAUX ELECTRIQUES | Code : | Session 2016 | DOSSIER SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 – RÉALISATION D’UNE INSTALLATION | Durée : 8h00 | Coefficient : 6 | Page DS 8/8 |