BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes énergétiques et fluidiques

Session 2017

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

Matériel autorisé

Une calculatrice de poche à fonctionnement autonome, sans imprimante et sans moyen de transmission, à l’exclusion de tout autre élément matériel ou documentaire (Circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999 ; BOEN n°42).

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 19 pages numérotées de la façon suivante :

- Dossier de présentation :  DP1 à DP2

- Questionnaire : 		Q1 à Q8

- Documents réponses : 	DR1 à DR5

- Documents techniques : 	DT1 à DT9

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes énergétiques et fluidiques

Session 2017

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP2

DP1 : PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE ET DU CONTEXTE

L’entreprise est une fromagerie qui fabrique toutes sortes de fromages en partant du lait (matière première), qui procède à l’affinage et au conditionnement.

Fromagerie de Loire Atlantique

Dans la chaîne de fabrication, il existe une unité de production (Zone de process) qui vient poser le produit plastifié sur le fromage. Les fromages sont posés sur des claies et sont recouverts de produit sur leur partie supérieure.

Après séchage dans la cave, ils reviennent dans la chaîne de production pour être retournés automatiquement et sont recouverts sur l’autre côté.

De nouveau, après séchage dans la cave, ils reviennent dans la chaîne de production pour être « dépilés » (on les place sur des planches propres pour l’affinage). Les claies sales, recouvertes de matières plastiques dures passent dans la laveuse pour être décapées et rincées.

L’objectif de l’épreuve est de diagnostiquer les éventuels défauts de la « Laveuse » et de la Cave et de proposer des solutions adaptées aux besoins de cette entreprise.

DP2- PRÉSENTATION DE LA ZONE DE PROCESS

Zone enlèvement de fromages

Vue de Dessus

Transfert

Laveuse des claies

Plastifieuse

Décaleur

Transfert

Retourneur

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes énergétiques et fluidiques

Session 2017

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

QUESTIONNAIRE

Ce dossier contient les documents Q1 à Q8

Déroulé de l’étude technique

Ce sujet traitera deux problématiques de maintenance :

- La vérification des éléments de la Laveuse et réglages

- L’optimisation du traitement d’air de la Cave n°2

| 1 | Analyse préliminaire de la Laveuse : RÉSEAUX FLUIDES |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 60 min |

La Laveuse actuelle ne donne pas entière satisfaction : des éléments de plastique restant encore collés sur les claies. Le responsable technique de l’entreprise décide de rajouter 50 % de buses pour un effet mécanique meilleur.

Dans le cadre de cette adaptation de la Laveuse, on vous demande :

- de vérifier si les équipements actuels sont adaptés ou si des réglages simples permettent de les conserver

- de préparer le réglage de l’injection de produit lavant

La Laveuse enlève le plastique collé sur les claies et assainit les claies. On utilise 3 effets :

- Thermique : l’eau est chauffée à 80°C par l’intermédiaire d’un échangeur à vapeur

- Mécanique : des buses projettent de l’eau sur les claies

- Chimique : du produit lavant alimentaire est injecté dans l’eau de lavage

Pour cela, l’eau de rinçage, plus propre, est aspirée, chauffée, traitée et projetée sur les claies dans la zone de lavage.

Une mesure du débit permet l’injection de produit lavant par une pompe doseuse.

La quantité importante de plastique résiduel en sortie de machine demandant aux employés de laver à la main les claies, imposent une adaptation de la Laveuse par la mise en place d’autres buses. Elles passeraient d’un nombre de 22 à 33.

On vous demande de contrôler que les équipements de la Laveuse sont adaptés, de détecter d’éventuels défauts et d’y remédier.

Le technicien de maintenance doit identifier et vérifier les éléments entrant dans la chaîne d’énergie.

|  | Document à consulter : DT1-DT6 | Réponse sur DR1 et DR2 |
| --- | --- | --- |

Q1.1a	Le tableau du DR1 donne les éléments de la chaîne d’énergie : vous devez identifier leur repère en complétant la 2ème colonne du tableau en vous aidant du schéma de l’installation du DT6  pages 16 et 17.

Q1.1b	Sur le tableau du DR1, Compléter la 3ème colonne en indiquant la fonction de chaque élément.

Q1.1c	Appliquer des couleurs ou des hachures différentes sur les canalisations pour chaque type de fluide « Air », « Eau Prélavage »,  « Eau Lavage », « Eau Rinçage », « Condensats » et « Vapeur » sur le DR2.

Q1.1d	Préciser si le produit lavant est injecté en amont de la pompe, en aval de celle-ci ou en aval de l’échangeur. Parmi ces 3 positions possibles, donner celle qui imposerait à la pompe doseuse une pression plus importante.

On demande de vérifier en premier lieu l’adaptation de la pompe. Il a été décidé de rajouter 50 % de buses en plus (le débit évoluera donc de la même manière). Les buses ont pour référence 460.723  et sont toutes alimentées par un collecteur commun à perte de charge négligeable. Actuellement, la pompe est en Mode « Vitesse Fixe » réglée à 80%. Le technicien lit les pressions d’aspiration et de refoulement au niveau de la pompe. Il note :

Pasp = - 0,1 bar 	 Pref = 0,65 bar.

|  | Document à consulter : DT4 | Réponse sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Q1.2a	Justifier qu’une pression négative mesurée en amont de la pompe est possible.

Q1.2b 	Calculer la HMT et placer votre point de fonctionnement actuel.

Q1.2c  En déduire le débit circulant dans le réseau « Lavage » et vérifier que ce débit est adapté à celui des buses actuelles. Le débit volumique est noté ‎‎‎‎ sur le DT4 et les buses sont sous une pression de 0,5 bar.

Q1.2d 	Tracer la courbe de ce réseau sachant que la hauteur entre le niveau de l’eau et la sortie de buse fait 0,8 m et que la buse demande une pression de 0,5 bar.

On rappelle que les équations de courbe de réseau sont :

- Réseau ouvert : ∆P = Cste + Z x Qv²

- Réseau fermé : ∆P = Z x Qv²

Le point de départ (point noir) de la courbe de réseau a été placé sur le DR1.

Q1.2e	Déterminer le nouveau réglage de la pompe.

Q1.2f	Cette pompe dispose de plusieurs modes comme toute pompe à vitesse variable. Argumenter le choix d’un mode plus intéressant que le mode « Vitesse Fixe » qui évitera une chute trop importante de la pression de pulvérisation lors de l’usure des buses.

| 2 | Vérification des puissances de chauffage disponibles et diagnostic de panne : RÉSEAU VAPEUR |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 40 min |

Pour la partie thermique, on demande de vérifier le dimensionnement de l’échangeur vapeur et son bon fonctionnement dans la nouvelle configuration avec 50% de buses en plus.

La vapeur arrive saturée à 10 bar absolus et les condensats repartent à 65°C.

Avant Rajout des buses (configuration actuelle):

L’échangeur a été dimensionné avec 20% de surpuissance pour produire de l’eau à 90°C avec une eau froide à 15°C. Vous prendrez un débit d’eau de lavage de 4,8 m3/h avant rajout des buses.

Un démontage de l’échangeur a montré que l’eau circulait dans 16 épingles en cuivre 18/20 (Dint/Dext en mm). Leur longueur donnée dans le DT2 a été validée lors d’un démontage.

Le modèle est un Latéral en DN8’’ de longueur nominale 2 : longueur d’épingle de 1608 mm (longueur d’un passage, soit juste un aller).

Le technicien doit relever les informations techniques de l’échangeur et évaluer un mode de diagnostic de panne sur le purgeur.

| Q2.1 | Documents à consulter : DT2 – DT3 | Réponse sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Q2.1a 	Vérifier que la puissance actuelle de 550 kW est suffisante dans la configuration actuelle.

Q2.1b 	À partir des caractéristiques géométriques de l’échangeur, calculer la surface d’échange totale des épingles considérées comme des cylindres de diamètre moyen 19 mm.

Q2.1c	 Compléter les valeurs des températures coté vapeur sur le DR3.

Q2.1d	Calculer la puissance transférée en configuration nouvelle entre la vapeur et l’eau.

Q2.1e	Calculer la puissance transférée en configuration nouvelle entre les condensats

et l’eau.

Avec l’expérience, la température utile pour l’eau chaude vaut  80°C et lors du rinçage, l’eau refroidit les claies, se réchauffe donc et est aspirée à 30°C. Une surpuissance de 15% sera suffisante.

Q2.1f	Conclure en comparant avec la puissance nécessaire pour chauffer les 7,2 m3/h d’eau de lavage vers les 33 buses.

En outre, des visites sur site permettent d’identifier des bruits type « Coups de Bélier » sur la ligne condensats ainsi que des fuites de vapeur au niveau du purgeur de condensats.

| Q2.2 | Document à consulter : DT5 | Réponse sur copie |
| --- | --- | --- |

Q2.2a 	Expliquer le principe de fonctionnement du purgeur de condensats à flotteur.

Q2.2b 	Quelles sont les conséquences du grippage du système à flotteur sur la puissance de l’échangeur et sur la pérennité du réseau ?

Pour diagnostiquer une panne sur un purgeur de condensats, un spécialiste vous propose de fixer un capteur de température sur la tuyauterie de départ condensats et de procéder à une acquisition de mesure sur un temps assez long. Voici le résultat :

0°C

100°C

200°C

t

Purgeur Echangeur Serpentin

Purgeur Echangeur Tubulaire

Q2.2c 	Quel est votre diagnostic ? Argumenter.

Q2.2d 	Pour chaque élément du purgeur, flotteur, axe de rotation du bras et orifice de sortie, donner les causes possibles de pannes et la solution corrective.

| 3 | Analyse préliminaire de la Cave n°3 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 60 min |

- La CTA est fabriquée sur mesure et assure un traitement d’air propre à ce genre d’industrie. Les plans de la CTA du dossier technique précisent la disposition et les équipements externes et internes. Le DT6 précise les modes de fonctionnement et d’usage de la CTA.

Le technicien prend connaissance du matériel et propose une procédure de maintenance dans différents scénarios d’usage de la CTA. Il relève les informations nécessaires permettant de doser au plus juste les produits utilisés notamment l’acide sulfurique en mode lavage d’air.

| Q 3.1 | Documents techniques à consulter : DT6 (2 pages) | Réponse sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Q3.1a	Remplir le tableau du DR3  en identifiant pour les modes « Optionnel Lavage » et « Maintenance »  la position des vannes indiquées sur le DT6.

Q3.1b	Calculer le volume utile d’eau du bac.

Q3.1c	En déduire le volume d’acide sulfurique à verser dans l’eau.

Q3.1d	Expliquer ce qu’il se passe si vous versez l’acide sulfurique avant de remplir en eau.

Q3.1e	Rappelez les EPI impératifs pour cette manipulation.

| 4 | INTÉGRATION D’une RÉGULATION « TEMPÉRATURE DE BAIN » |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 40 min |

Lors du lavage des échangeurs, la vanne 3 voies CHAUD est forcée à 100%. On désire implanter une sonde de température dite « Température de bain » réglée à 70°C. Cela évitera au technicien de devoir contrôler cette température.  On désire aussi implanter un commutateur 2 positions pour informer le régulateur du passage en mode « Lavage ». Parmi les Entrées Digitales (Digital Input DI), seule l’entrée DI 8 est libre. Les DT7 et 8 donnent la sonde de température choisie ainsi que le régulateur en place.

| Q 4.1 | Documents techniques à consulter : DT7-DT8 | Réponse sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Q4.1a	Rappeler la différence entre sonde passive et sonde active.

Q4.1b	Sur le document réponse DR4, effectuer le raccordement de la sonde au régulateur. Identifier la position des 2 switchs de la sonde pour permettre d’adapter celle-ci à vos grandeurs mesurées : noircir  par exemple la partie haute ou basse de chaque switch telle qu’elle devrait être.

Le technicien vérifie l’étalonnage de la sonde. Il verse dans un bac de l’eau dont il connaît la température grâce à un thermomètre : celui-ci indique 43°C.

Q4.1c 	Quel appareil prend on pour mesurer la valeur représentative de la température ? Sur quelles bornes ? Doit-on faire la mesure sonde reliée au régulateur ou non ?

Q4.1d	La valeur mesurée est de 4,27 V : la sonde vous paraît-elle bien étalonnée ? Justifier.

Q4.1e	En vue de paramétrer la GTC, proposer un graphe de régulation pour la V3V CHAUD en complétant le DR4 dans l’encart « Graphe de régulation T bain » . Une régulation stable type P est envisagée.

Q4.1f 	Sur ce même document DR4, implanter et raccorder un commutateur 2 positions permettant le passage entre les 2 modes «  Régulation Température Ambiance» et « Régulation Température Bain » sachant que l’entrée DI8 sera alimentée en 24V en mode « Régulation Température Bain ».

| 5 | DÉtection de dysfonctionnements sur la Cave n°3 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 40 min |

La cave n°3 est traitée grâce à des gaines textiles verticales installées le long des parois (cf schéma dans dossier technique). Elles pulvérisent de l’air sur les claies et l’air est repris en plenum central. L’air soufflé se charge en humidité (séchage du fromage) mais aussi en ammoniac.

Quand la production est plus basse et que moins de fromage sont stockés, l’humidité dégagée pas les fromages ne suffit pas à maintenir l’humidité ambiante à 83 %. Les fromages se fissurent et sont impropres à la vente. En outre, une vitesse trop importante apporte là aussi des défauts en surface.

Les graphes de température et d’humidité de la GTC ont montré une chute de l’humidité surtout durant le week-end et après la livraison des fromages particulièrement en hiver.

Les apports enthalpiques et hydriques de la cave ainsi que les conditions à maintenir sont rappelés dans le dossier technique.

Données supplémentaires : 	Taux d’air Neuf :an = 10% ;

Conditions intérieures : Tint = 13°C ; Hint = 83%

Conditions extérieures : Text = 2°C ; Hext = 80%

Batterie Froide : Régime d’eau glacée : 2/7°C

(Temp.  moyenne de surface ms =  moy EG +2°C)

Batterie Chaude : V3V à 0% (pas de chauffage après la BF)

Le technicien mesure une température de soufflage de 8°C.

Le technicien procède au diagnostic du défaut d’humidité en analysant les cas défavorables sur un graphe de température de la GTC. Il profite de ces périodes pour effectuer des mesures au soufflage et en air repris.

| Q 5.1 | Document techniques à consulter : DT6 | Réponse sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Q5.1a	Le DR5 propose une capture écran du module « Graphique » de la GTC de marque TREND. Entourer,  si elle(s) existe(nt), la (ou les) périodes critiques au vue du cahier des charges rappelé en DT6b p17 et donner la durée de chacune.

Q5.1b	Tracer les évolutions de l’air dans la CTA pour les conditions souhaitées sur le DR5.

La pente j de la droite de soufflage vaut : - 6900 kJ/kgeau.

Q5.1c	Tracer la droite de soufflage sur DR5 à partir du point de soufflage trouvé en Q5.1b.

Q5.1d	Justifier alors la dérive constatée de l’ambiance et donc le diagnostic sur la qualité du fromage.

Le dossier technique donne une puissance enthalpique totale de 23 kW.

Q5.1e	Calculer le débit de soufflage nécessaire dans ces conditions en m3/h.

Le technicien dimensionne le nouveau matériel choisi après avoir réfléchi aux options. Il agit notamment en décidant d’isoler la paroi interne de la cave qui est directement en contact avec l’extérieur.

Le DT9 donne les caractéristiques de la paroi actuelle et des produits isolants disponibles Le fournisseur propose une épaisseur d’isolant de 50 mm et on souhaite vérifier que cette épaisseur sera suffisante pour éviter la condensation interne dans les pires conditions c'est-à-dire quand Text vaut -10°C. Les conditions intérieures restent Ti = 13°C ; Hi = 83%.

| Q 5.2 | Documents techniques à consulter : DT9 – DR5 | Réponse sur copie |
| --- | --- | --- |

Q5.2a	Calculer la conductance globale Kparoi  de la paroi actuelle.

Rappel de la formule : 		Kparoi = 1/ (Rsi + Rse + R +e/) en W/m².K

Q5.2b 	En déduire la température superficielle actuelle en cas hiver et justifier d’une condensation.

Rappel des  formules :

Densité de flux :  = Kparoi x (Tint – Text) = 1/Rsi x (Tint – Ts int)

Q5.2c	Calculer la conductance globale avec isolant. Vous pourrez prendre une valeur de 1,5 W/m².K pour la conductance actuelle sans isolant.

Q5.2d	Vérifier que dans ce cas, il n’y aura plus de condensation.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes énergétiques et fluidiques

Session 2017

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOCUMENTS RÉPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR5

DR1 - Q 1.1a et Q1.1b Repérage et fonction des éléments

| Nom de l’élément | Rep | Fonction |
| --- | --- | --- |
| Pompe du réseau « Lavage » |  |  |
| Pompe Doseuse |  |  |
| Purgeur Thermostatique Condensats |  |  |
| Evacuation d’air humide |  |  |
| Vanne vapeur de régulation |  |  |
| Echangeur tubulaire |  |  |
| Echangeur Serpentin |  |  |
| Bipasse entre bassins Lavage et Rinçage |  |  |
| Buses |  |  |

DR1 -  Q12 b – c –d Tracé de courbe de réseau –Débits avant et après changement du nombre de buses

Hm (mCE)

Point de départ de la courbe de réseau

DR3 – Q2.1c  - Tracé du profil des températures dans l’échangeur vapeur

200°C

Nouveau Profil coté eau régime 80/30°C

100°C

40°C

40°C

20°C

Condensats

Echange latent

DR3 - Q3.1a - Tableau de position des vannes

| Modes |  | EV A | Vanne B | Vanne C | Vanne D | Vanne E | Vanne F | Vanne G | V3V BC | V3V BF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal |  | O | F | F | O | F | F | F | R | R |
| Lavage d’air | Phase 1 Remplissage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phase 2 Lavage Air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phase 3 Vidange |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maintenance Nettoyage CTA (ventila-teurs à l’arrêt) | Phase 1 Remplissage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phase 2 Lavage Ech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phase 3 Rinçage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vannes B à G et EV d’humidification A : « 0 » pour ouverte ; « F » pour fermée

Vannes 3 Voies : « 0% » pour Forcée Fermée, « R » pour régulée et « 100% » pour Forcée à 100%

DR5 – Q5.1a - Graphique issu de la GTC

Ecran de contrôle : « TREND Energy Manager »

Temps  en heure

DR5 – Q5.1b – Diagramme de l’air humide

j = Pqmo=∆H∆rs

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes énergétiques et fluidiques

Session 2017

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT9

DT1 - PrÉsentation de la Laveuse

- Fonctionnement de la Laveuse :

Les claies vides et sales arrivent dans la laveuse côté prélavage. Elles subissent un prélavage avec de l’eau chauffée à 80°C. Elles arrivent ensuite dans la zone lavage où elles subissant un lavage mécanique et chimique à 70°C. Elles sont ensuite rincées avec de l’eau claire provenant d’un ballon d’eau chaude situé dans un autre local (non-représenté).

- Zone Prélavage  :

L’eau est chauffée par un échangeur serpentin implanté dans le bac d’eau rempli par de l’eau claire froide à 15°C. Un contrôle de niveau d’eau ferme l’électrovanne d’arrivée en eau froide. L’échangeur est un échangeur vapeur et sa puissance est modulée en fonction de la température en entrée de buses elles-mêmes alimentées par une pompe (Seuls les buses et l’échangeur serpentin immergé sont représentés sur le plan de la laveuse).

- Zone Lavage  :

L’eau pulvérisée dans les buses de lavage provient du rinçage. Cette eau est aspirée par une pompe via une crépine, chauffée par un échangeur vapeur tubulaire, traitée avec un produit lavant et mise sous pression pour injection par les buses de lavage. Le produit lavant a une fonction décapante et une action désinfectante. Sa concentration est de 0,4%. L’eau sale est prétraitée par dégrillage léger avant d’être évacuée par un trop plein (elle est récupérée pour traitement avant rejet).

- Zone Rinçage  :

Le rinçage finit de nettoyer les claies en enlevant notamment les microparticules de plastique. Il s’effectue avec de l’eau claire préchauffée par un ballon externe au local process. Il existe une connexion entre le bac de lavage  et le bac de rinçage permettant d’équilibrer les niveaux de ces 2 bacs.

L’intérieur de la laveuse est tellement humide et chaud que pour éviter tout transfert vers le local process, des extractions d’air ont été placées à chaque bout de la machine.

- Problématiques rencontrées :

- Dans la durée, les claies sont de plus en plus sales. Le technicien de maintenance a démonté les buses et remarqué un agrandissement des orifices. Les microparticules de plastique semblent éroder les buses.

- Au démarrage de la chaîne de process, le bac de prélavage est rempli d’eau froide. Les claies ne sont pas prélavées sur le temps de chauffe de cette eau et les claies ressortent plus sales de la machine.

- A cause de l’évaporation, maintenir une concentration en produit lavant fixe est délicat. Le technicien procède régulièrement à la mesure de la conductivité et affine le réglage de la pompe doseuse.

- Les claies sont relativement sales en sortie de machine et l’entreprise pense augmenter le nombre de buses pour améliorer le décapage.

- Les purgeurs condensats thermostatiques (à flotteur inversé) laisseraient passer de la vapeur que l’on retrouve dans les canalisations de condensats. Ces rampes de vapeur créent des coups de Bélier pouvant détériorer les canalisations.

DT2 – Échangeur Vapeur

La surface d’échange se répartit ainsi :

DT3 – Table de Vapeur

En phase liquide, la capacité calorifique de l’eau sera estimée à 4,2 kJ/kg.°C à toute pression.

DT4 – Buses

DT5 – Purgeur À  Flotteur

DT6 – CTA Cave n°3

Fonctionnements de la CTA :

- Normal : Régulation de la température et de l’humidité grâce à une batterie chaude, une batterie froide et un humidificateur adiabatique c’est-à-dire par pulvérisation d’eau sous fines gouttelettes (cette eau de ville est surpressée par un équipement externe à la cave).

- Optionnel : La CTA peut agir comme un laveur d’air pour en extraire un maximum d’ammoniac quand le stockage de fromages encore frais est importante. Le technicien remplit le bac en eau propre et y place un produit absorbant l’ammoniac type acide sulfurique. L’eau de lavage est ensuite pulvérisée par la pompe. De manière périodique, le technicien réinjecte de l’eau propre et de l’acide. Durant cette période, l’eau évacuée par le trop plein est neutralisée par de la soude avant rejet. Le lavage d’air reste rare. C’est pour cette raison que tout se fait en manuel.

- Maintenance ; Le nettoyage des échangeurs est primordial : poussières, levures, acariens, ammoniac…Le technicien arrête l’installation. Il remplit le bac en eau surpressée  et y place un produit nettoyant. L’eau de lavage est ensuite pulvérisée par la pompe. L’eau se chauffe  alors sur la batterie chaude qui est forcée à 100% d’ouverture et nettoie BC, BF, ventilateurs et bac. Le technicien rince avec l’eau surpressée. La vanne « D » est ouverte pour l’évacuation.

Schéma de la CTA de la cave n°3 :

Eau Surpressée

Rampe Maintenance

Rampe Laveur d’air

Rampe humidification

Trop plein

Eau Surpressée

DT7 – Sonde de tempÉrature d’eau

La sortie 0-10 V est proportionnelle à la température mesurée sur la plage de mesure choisie.

Remarque : dans le cas d’une alimentation externe, le constructeur préconise une alimentation par un transformateur de sécurité. La garantie ne serait être maintenue dans le cas contraire

DT8– RÉgulateur Choisi

Remarque : voir le document réponse pour le branchement des sondes et des autres éléments de contrôle

DT9 – Matériaux de paroi et d’isolant

Traditionnellement, pour des climats tempérés, on préconisait de ne pas isoler les parois vers l’extérieur pour permettre un refroidissement gratuit de la Cave en hiver et en demi-saison (gain d’énergie).

- Composition de la paroi actuelle :

Parpaing creux de 20 cm  -Lame d’air  5 mm - Panneaux Finition PVC  3 mm

Données techniques :

- Résistance thermique pour parpaing creux

- Conductivité thermique de l’air :  air = 0.023W/m.K

- Conductivité thermique du PVC :  PVC = 0.20 W/m.K

- Résistances superficielles intérieure et extérieure : Rsi = 0.13 m².K/W

Rse = 0.04 m².K/W

- Amélioration de l’isolation :

On décide de rajouter des panneaux isolants en polyuréthane de ce type dédiés habituellement à la composition des chambres froides :

Ep : 5 cm

- Conductivité thermique du polyuréthane :  polyuréthane = 0.026 W/m.K