Baccalauréat Professionnel

U.21 : Analyse scientifique et technique d’une installation

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES 
ET CLIMATIQUES

Session 2017

DOSSIER SUJET-RÉPONSE

DOSSIER COLLEGE TEYSSIER

| Les situations professionnelles |  | Temps conseillé | Page |
| --- | --- | --- | --- |
| LECTURE DU DOSSIER 20 mn |  |  |  |
| S1 | ETUDE DU SYSTEME | 30 mn | 4 |
| S2 | CHAUFFERIE | 70 mn | 5 |
| S3 | TRAITEMENT DE L’AIR | 60 mn | 6 |
| S4 | ELECTROTECHNIQUE | 30 mn | 8 |
| S5 | TRAITEMENT DE L’EAU | 30 mn | 10 |

SG1     SCHEMA GENERAL

Circuit gymnase

Circuit Bureau

Administration

Radiateur

Circuit salle de cours

Panneau rayonnant

Module d’expansion

Plancher chauffant CDI

Circuit CTA

Lot plomberie

Circuit demi-pension

SG2    CTA CIRCUIT DEMI-PENSION

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Vous avez en charge la mise en service et la maintenance d’une installation de chauffage-ventilation du collège Teyssier à Strasbourg (67), il peut accueillir jusqu’à 350 élèves.

Le bâtiment est composé de :

- Une chaufferie.

- Salles de cours.

- Un bâtiment administratif.

- Un CDI.

- Une demi-pension.

- Et un gymnase

- La chaufferie :

La production de chaleur est assurée par deux chaudières basse température de marque De Dietrich, équipée chacune d’un brûleur gaz à air soufflé. Chacune des chaudières assurera 2/3 des besoins du bâtiment.

Les circuits qui composent l’installation sont :

  - Circuit gymnase  		: Pu 70kW.

  - Circuit Salle de cours  	: Pu 95 kW.

  - Circuit demi-pension	: Pu 15 kW.

  - Circuit CDI			: Pu 40 kW.

  - Circuit administration 	: Pu 37 kW.

  - Puissance totale		: 257 kW

- La production d’eau chaude sanitaire est assurée par une installation solaire, non traitée dans ce dossier.

- En annexe (documents techniques), vous bénéficiez :

- Des documents techniques des matériels.

- Le dossier que vous avez en charge, traitera des points suivants :

1.	Etude du système : 	Prise en main de l’installation.

2.	Chaufferie : 			Analyse du dossier chaudière et brûleur.

3.	Traitement de l’air : 	Analyse fonctionnelle et vérification du système.

4.	Electrotechnique : 	Sélection des équipements.

5.	Traitement de l’eau : 	Analyse fonctionnelle et programmation.

| S1 | ETUDE DU SYSTEME |
| --- | --- |

Contexte :

Vous prenez en charge le dossier technique, et vous devez l’analyser pour comprendre le fonctionnement de l’installation afin de faciliter la prise en main de celle-ci.

Vous disposez : (conditions ressources)

- Schéma général SG1 et SG2 page 2 et 3/10.

| Vous devez : (travail demandé) | Critères d’évaluation |
| --- | --- |
| - Identifier quatre types d’émetteurs sur le schéma de principe SG1 et SG2. - Identifier le type de montage des V3V des circuits : - Bureau, - Salle de cours, - CTA. Préciser les conséquences de ces montages sur le débit et la température. - Identifier les éléments repérés de 1 à 10 sur le schéma de principe SG1. - Sur le schéma de principe SG1 page 2/10, tracer en : - Rouge les circuits départ. - En bleu les circuits retour. - En vert le circuit de remplissage. - En jaune (ou en noir) le circuit gaz. | -Les appareils sont correctement désignés. -Le vocabulaire utilisé est juste. Les conséquences sur le débit et la température correspondent au type de montage choisi. -Le vocabulaire utilisé est juste et utilisé par la profession. -Les couleurs sont justes et les réseaux correctement identifiés. |

DOCUMENT REPONSE QUESTION S1 ETUDE DU SYSTEME

- Identifier quatre types d’émetteurs sur le schéma de principe SG1 et SG2.

| Emetteur | Circuit |
| --- | --- |

- Identifier le type de montage des V3V des circuits et indiquer les conséquences de ce montage sur le débit et la température.

| Circuit | Montage V3V | Débit | Température |
| --- | --- | --- | --- |
| Bureau |  |  |  |
| Salle de cours |  |  |  |
| CTA |  |  |  |

- Identifier les éléments repérés de 1 à 10 sur le schéma de principe SG1.

| Repère | Désignation | Repère | Désignation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

- Sur le schéma de principe SG1 page 2/10, tracer en :

- Rouge les circuits départ.

- En bleu les circuits retour.

- En vert le circuit de remplissage.

- En jaune ou noir le circuit gaz.

| S2 | CHAUFFERIE |
| --- | --- |

Contexte :

Vous allez réaliser la mise en service des chaudières et brûleurs, vous devez d’abord effectuer les vérifications d’usage avant de procéder à la mise en route des appareils.

Après la mise en service, vous effectuerez un TOP GAZ afin de vérifier la puissance de la chaudière.

Vous disposez : (conditions ressources)

- Documents techniques : DT1, DT2, DT10, et du schéma SG1.

- Hauteur statique de l’installation : 10 m

- Température ambiante de la chaufferie : 15°C.

- Puissance nominale par chaudière : 185 kW

- TOP GAZ : 0.37 m3 en 36 secondes.

- PCI gaz : 10 kWh/m3

- Volume tampon gaz existant : 45 litres.

- Formule :

Pour les calculs on considèrera que Pu = Pn et on ne tiendra pas compte du coefficient de correction gaz.

| Vous devez : (travail demandé) | Critères d’évaluation |
| --- | --- |
| - Vérifier les paramètres suivants : - Pression azote du vase d’expansion. - Le tirage à la buse de la chaudière. - Taux de CO2 dans les produits de combustion. - Le fabricant de la chaudière préconise une AB et une AH dans la chaufferie. Expliquer ces abréviations et la fonction de ces équipements. - Quel montage permet d’assurer un débit minimal hydraulique (Qmini) dans la chaudière. Calculer sa valeur. - A l’aide du TOP GAZ, déterminer le débit gaz et déduire le volume tampon gaz nécessaire. Expliquer sa fonction puis comparer avec le volume existant. | -La pression azote n’est pas sous ou sur dimensionnée. Le tirage, la T° et le CO2 correspondent aux préconisations fournisseurs. Les unités sont indiquées. -La fonction et la définition sont justes. -Le montage est désigné, le calcul est posé et le résultat est juste, avec l’unité. -La fonction est correcte, le calcul est posé, le résultat est juste, avec l’unité. |

DOCUMENT REPONSE QUESTION S2 CHAUFFERIE

- Effectuer les vérifications et recherches suivantes :

| Réglage | Préconisation fabricant ou réglage effectué par le technicien de maintenance |
| --- | --- |
| Pression azote du vase d’expansion | (Pression hydraulique réseau 1 bar) |
| Tirage à la buse de la chaudière |  |
| Taux de CO2 dans les fumées |  |

- Expliquer ces abréviations et la fonction de ces équipements.

| Abréviation | Définition | Fonction commune |
| --- | --- | --- |
| AB |  |  |
| AH |  |  |

- Quel montage permet d’assurer un débit minimal hydraulique (Qmini.) dans la chaudière.

Calculer sa valeur.

- A l’aide du TOP GAZ, déterminer le débit gaz et déduire le volume tampon gaz nécessaire. Expliquer sa fonction.

Fonction :

Débit gaz :

Volume tampon gaz nécessaire :

Quelle est votre conclusion :

| S3 | TRAITEMENT DE L’AIR |
| --- | --- |

Contexte :

Vous devez assurer la mise en service de la CTA double flux de la demi-pension. Vous devez réaliser l’analyse fonctionnelle de celle-ci, tracer l’évolution de l’air dans la batterie.

Après la mise en service vous constatez un phénomène de « pompage » sur la vanne 3 voie de la batterie chaude.

Vous disposez : (conditions ressources)

- Documents techniques : DT6, DT7.

- Volume d’air neuf par occupant nécessaire : 22 m3/h.

- Effectif maxi. Cantine scolaire : 100 personnes.

- Température air neuf : 0°C

- Humidité relative de l’air neuf : 85%

- Température de soufflage : 14°C

- Evolution de l’air dans la batterie : Teneur en humidité constante.

- Formule : PBC(kW) = Qmair(kg/s) × Δh(kJ/kg.°C)  ;    Qmair (kg/s)= Qv(m3/s) /Vs(m3/kg) ;

Qvair neuf = Nbr de personnes x Volume d’air neuf par occupant.

| Vous devez : (travail demandé) | Critères d’évaluation |
| --- | --- |
| - Expliquer le terme « pompage ». - Compléter le schéma de principe de la CTA, en indiquant le sens de circulation du flux d’air et déterminer le type d’air (AN, AS, AE ou AR). Désigner les 5 composants de la CTA. Compléter le tableau. - Rechercher les contrôles périodiques nécessaires sur les 4 composants de la CTA. - Calculer le débit d’air neuf soufflé en m3/h pour l’ensemble des occupants. - Tracer l’évolution de l’air dans la batterie. Renseigner le tableau des relevés. - Calculer la puissance de la batterie chaude (PBC). | -L’explication est juste. -Les flux d’air sont correctement nommés, la fonction et la désignation des composants sont justes. -Les préconisations fournisseurs sont respectées. -La réponse est juste, le calcul est posé, avec l’unité. -Le tableau est correctement complété. L’évolution de l’air est correctement tracée. -La réponse est juste, le calcul est posé, avec l’unité. |

| Numéro | Désignation | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

DOCUMENT REPONSE QUESTION S3 TRAITEMENT DE L’AIR

- Expliquer le terme « pompage ».

- Compléter le schéma de principe de la CTA, en indiquant le sens de circulation du flux d’air et nommer les flux d’air (compléter les cases).

AN : Air neuf		AS : Air soufflé	AE : Air extrait	AR : Air rejeté

-Désigner les 5 composants numérotés de 1 à 5 de la CTA et préciser la fonction.

- Rechercher  les contrôles périodiques nécessaires sur les 4 composants de la CTA.

| N° | Matériels à contrôler | Nature du contrôle | Fréquence du contrôle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- Calculer le débit d’air neuf soufflé en m3/h pour l’ensemble des occupants.

- Tracer l’évolution de l’air dans la batterie. Renseigner le tableau des relevés.

| Représentation | Unité | Point A (AN) | Point B (AS) |
| --- | --- | --- | --- |
| T° sèche (θs) |  |  |  |
| Enthalpie (h) |  |  | 22.2 |
| Humidité spécifique (r) |  |  |  |
| Humidité relative (Hr) |  |  |  |
| Volume spécifique (Vs) | m3/kgas | 0.778 |  |

- Calculer la puissance de la batterie chaude (PBC).

| S4 | ELECTROTECHNIQUE/MOTEUR |
| --- | --- |

Contexte :

Avant de mettre en service la CTA, vous devez vérifier les raccordements électriques du moteur du ventilateur. Un disjoncteur moteur équipe le circuit de puissance.

Vous disposez : (conditions ressources)

- Documents techniques : DT7, DT11

- Tension réseau 400V :

- Circuit commande : 24V

- Plaque signalétique du moteur du ventilateur :

| Vous devez : (travail demandé) | Critères d’évaluation |
| --- | --- |
| - Identifier par une flèche les symboles électriques qui complèteront les parties vides du schéma électrique de puissance. - Déterminer le type de couplage du moteur. - Sélectionner le disjoncteur moteur et le contacteur et indiquer leurs fonctions. - Indiquer la valeur de réglage (ir) du disjoncteur moteur. - Une fois la mise en service effectuée, vous devez mesurer l’intensité absorbée par le moteur, quelle doit être sa valeur ? Quel appareil permet d’effectuer cette mesure. - Rechercher les contrôles périodiques nécessaires sur le moteur du ventilateur de la CTA. - Lors d’une intervention de dépannage, indiquer dans l’ordre la procédure de consignation. | -La symbolisation est juste. -Le couplage est juste. -Les références sont complètes, et les fonctions sont justes. -La valeur de réglage est juste, l’unité est indiquée. -La valeur est juste, l’unité est indiquée et l’appareil de mesure est correctement désigné. -Les EPI sont correctement désignés. -La procédure est juste et dans l’ordre. |

DOCUMENT REPONSE QUESTION S4 ELECTROTECHNIQUE

- Identifier par une flèche les symboles électriques qui complèteront les parties vides du schéma électrique de puissance.

- Déterminer le type de couplage du moteur. Compléter le schéma.

| Couplage |  |
| --- | --- |

- Sélectionner le disjoncteur moteur et le contacteur et indiquer leurs fonctions.

| Appareils | Référence | Fonction |
| --- | --- | --- |
| Disjoncteur moteur |  |  |
| Contacteur |  |  |

- Indiquer la valeur de réglage du disjoncteur moteur. (ir = in)

| Valeur de réglage ir du disjoncteur MT |  |
| --- | --- |

- Une fois la mise en service effectuée, vous devez mesurer l’intensité absorbée par le moteur, quelle doit être sa valeur approximative ? Quel appareil permet d’effectuer cette mesure.

| Appareil de mesure | Intensité nominale mesurée |
| --- | --- |

- Rechercher  les contrôles périodiques nécessaires sur le moteur du ventilateur de la CTA.

| Matériels à contrôler | Nature du contrôle | Fréquence du contrôle |
| --- | --- | --- |
| Moteur électrique |  |  |

- Donner dans l’ordre les 4 opérations de consignation électrique.

| N° | Opération de consignation |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

| S5 | TRAITEMENT DE L’EAU |
| --- | --- |

Contexte :

Vous effectuez la première mise en service de l’adoucisseur PERMO. Vous devez paramétrer l’adoucisseur et réaliser les essais.

Vous disposez : (conditions ressources)

- Documents techniques : DT8, DT9, DT10.

- Adoucisseur : Type PERMO Data Blue 28.

- TH eau de ville : 20°f

- Valeur TH de consigne : 8°f

- Pression réseau EF : 3 bars

- Heure de régénération : 3h00

| Vous devez : (travail demandé) | Critères d’évaluation |
| --- | --- |
| - Identifier les éléments repérés de 1 à 5 sur le schéma de principe ci-contre et préciser les fonctions. A l’aide de flèches, indiquer le sens de circulation de l’eau sur chaque circuit. - Indiquer le réglage du régulateur à saumure. - Indiquer les 4 paramétrages nécessaires pour programmer l’adoucisseur. Préciser les codes affichage et les valeurs de programmation de l’adoucisseur PERMO. - Après la mise en service, la mesure de l’échantillon de l’eau adoucie indique un TH à 2°f en sortie adoucisseur, proposer une solution pour ajuster la valeur TH résiduel à la valeur TH de consigne. | -Les éléments et les fonctions sont correctement désignés, les flèches indiquent le sens de circulation de l’eau. -Le réglage est juste, l’unité est indiquée. -Le tableau est correctement complété, les valeurs de réglage sont justes. -Les organes de réglage sont cités et identifiés. |

DOCUMENT REPONSE QUESTION S5 TRAITEMENT DE L’EAU

- Identifier les éléments repérés de 1 à 5 sur le schéma de principe ci-dessous et préciser les fonctions. A l’aide de flèches, indiquer le sens de circulation de l’eau sur chaque circuit.

Module d’expansion

| Repère | Désignation | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

- Indiquer le réglage du régulateur à saumure.

| Valeur de réglage cote X |  |
| --- | --- |

- Indiquer les 4 étapes de la programmation, préciser les codes d’affichage et les valeurs de programmation de l’adoucisseur PERMO.

| N° | Paramètres | Codes affichage | Valeur de réglage |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- Proposer une solution pour ajuster la valeur TH résiduel à la valeur TH de consigne.