



CONTROLE THERMOGRAPHIQUE


Fiche anomalie N° : 1

Equipement : TGBT – départ salle de réception

Charge : 100%







CONCLUSION : Resserrage effectué et thermographie de contrôle effectuée

Contrôlé et réparé par M. Girard K.

Diagnostic : Phase 3 en défaut de serrage sur le départ 7

Recommandation : resserrage après consignation