|  | PROJET |  |
| --- | --- | --- |
|  | Expertise énergétique et technico-économique d’une maison individuelle | Durée estimée 9h |

Objectif :

L’objectif de ce projet est de mettre en évidence les facteurs influençant les performances énergétiques d’un bâtiment et d’évaluer le coût et l’intérêt d’une rénovation énergétique.

Présentation

Le bâtiment BEPOS (Bâtiment à Energie POSitive) étudié a été conçu et suivi par un bureau d’études Alliance Soleil (http://www.alliancesoleil.com/).

Il a bénéficié du soutien du Conseil Général de la Vendée, de la Région Pays de la Loire, de l’ADEME délégation régionale des Pays de la Loire et de la ville de Saint Hilaire de Riez.

Achevé en septembre 2008, il fait depuis l’objet d’un suivi scientifique rigoureux.

Sous les traits d’une maison individuelle classique se cache un Bureau d’Études Techniques où les apports solaires ont été minutieusement étudiés pour les optimiser au maximum.

Méthodologie

Dans un premier temps, nous allons considérer ce bâtiment ayant les caractéristiques thermiques des années 70 (pas d’isolation, simple vitrage, ventilation naturelle, pas de masque solaire, …).  L’étude successive d’améliorations énergétiques nous permettra d’aboutir à un bâtiment à énergie positive.

Démarche :

- Importer une maquette 3D (Sketchup ou REVIT) vers un logiciel d’expertise énergétique (ex : ArchiWizard)

- Observer les facteurs ayant une incidence sur les besoins (et consommations) énergétiques d'un bâtiment.

- Diminuer les besoins (et consommations) énergétiques d'une habitation en respectant la démarche suivante :

a- Renforcer l'isolation du bâti et augmenter sa compacité,

b- Favoriser les matériaux écologiques,

c- Installer des équipements performants incluant des EnR,

d- Éviter les surchauffes en été.

- Réaliser une étude technico-économique comparative entre la maison non rénovée et une fois rénovée (type RT2012).

Présentation des logiciels utilisés (Modeleur 3D et ArchiWizard) et de la démarche :

Le logiciel ArchiWIZARD permet de simuler le comportement énergétique d’un bâtiment en fonction de sa constitution, en tenant compte des apports énergétiques extérieurs. Il permet donc des calculs sur la performance thermique de l’enveloppe du bâtiment et de faire le bilan énergétique global. Il permet également l’étude de l’éclairage en tenant compte de l’éclairement naturel.

Il travaille à partir d’un fichier 3D issu de différents modeleurs de DAO (Sketchup, Allplan, Revit, ArchiCAD).

Lors de l’import d’un fichier 3D, une analyse géométrique est lancée pour détecter les pièces, parois et murs.

Resssources :

- Maquette 3D de la maison individuelle (SKETCHUP et REVIT),

- Plans 2D de la maison

- Vidéos

- Fichier ''Projet REMSES.xlsx'' à compléter

Prérequis :

- Connaissance sur la RT2012

Déroulement :

1- Utilisation d’Archiwizard - Optimisation énergétique de la maison

1.1 – Importation d’une maquette 3D

1.2 - Aide rapide d’Archiwizard

1.3- Paramétrage d’une maquette

1.4 – Modification des paramètres et observations

1.5 – Étude des améliorations énergétiques ''au fil'' des règlementations thermiques

2- Étude technico-économique comparative sur 30 ans entre la maison REMSES non rénovée et rénovée (type RT2012)

2.1 –Évaluation du coût des travaux

2.2 – Détermination de l’économie réalisée sur 30 ans

2.3 – Synthèse et argumentation auprès du client

Liens avec le référentiel BTS Fluides Énergies Domotique :

Taches professionnelles

T1	Analyser le CCTP ou le cahier des charges

T3	Évaluer l’impact environnemental

T4	Concevoir et définir l’installation

T6	Comparer et sélectionner des matériels en fonction des caractéristiques technico- économiques et

Environnementales

T7	Établir un devis quantitatif et estimatif

Savoirs associes

S8 	Études technologiques des systèmes

A-Connaissances fondamentales

A2) Performance énergétique du bâtiment

A2-2 simulation dynamique thermique

S9 	Gestion économique et technique d'une opération

S9-3 -	Rentabilité projet

Critères d’évaluation par compétences :

1- UTILISATION D’ARCHIWIZARD–OPTIMISATION ENERGETIQUE D’UNE MAISON

1.1–IMPORTATION D’UNE MAQUETTE 3D AVEC REVIT

ArchiWizard ne permet de créer des bâtiments. Il faut donc importer une maquette réalisée par un logiciel de dessin en 3D. Dans notre cas, nous allons utiliser la maquette de la maison REMSES réalisée au préalable sous REVIT.

Lancer le logiciel REVIT

Ouvrir le fichier « Maquette REMSES »

Ouvrir le plugin ArchiWizard

Renseigner les paramètres suivants

Sur la troisième figure, modifier l’affectation des 5 fenêtres qui ne sont pas catégorisées. Indiquer qu’elles correspondent à des vitrages

Remarque :

À cette étape, le logiciel crée un modèle analytique architectural à partir de la géométrie initiale en découpant celle-ci en élément d’architecture comme les murs, les cloisons, les toitures, les pièces, …

Enregistrer votre fichier en le nommant ''REMSES 1970''.

A ce stade, vous avez le choix de travailler avec 2 interfaces :

a/ Soit continuer avec REVIT et le plugin ARchiWizard intégré

b/ Soit ouvrir le fichier REMSES 1970 dans ARchiWizard

EN12831 Calcul déperditions

EN12831 Calcul déperditions

ACV

ACV

Outils

Outils

Environnement

Environnement

Éditeur de rapports

1.2–AIDE RAPIDE D’ARCHIWIZARD

Navigation

Navigation

Annuler dernière action

Annuler dernière action

Mode pièces

Mode pièces

Mode parois

Mode parois

Mode objet

Mode objet

Paramétrage

Paramétrage

Enregistrer sous

Enregistrer sous

Enregistrer

Enregistrer

Importer

Importer

Ouvrir un fichier

Ouvrir un fichier

Caméra

Caméra

Rétablir dernière action

Rétablir dernière action

Bibliothèque

Bibliothèque

Résultats

Résultats

STD

STD

RT Existant

RT Existant

RT 2012

RT 2012

Modèle

Modèle

Projet

Projet

1.2–AIDE RAPIDE PLUGING D’ARCHIWIZARD DANS REVIT

Annuler dernière action

Annuler dernière action

Éditeur de rapports

EN12831 Calcul déperditions

EN12831 Calcul déperditions

ACV

ACV

Outils

Outils

Environnement

Environnement

Mode objet

Mode objet

Mode pièces

Mode pièces

Mode parois

Mode parois

RT Existant

RT Existant

STD

STD

Résultats

Résultats

Bibliothèque

Bibliothèque

Rétablir dernière action

Rétablir dernière action

RT 2012

RT 2012

Projet

Projet

Modèle

Modèle

Nouveau

Ouvrir

Importer

Synchroniser

Fermer

Enregistrer

Nouveau

Ouvrir

Importer

Synchroniser

Fermer

Enregistrer

Navigation

Navigation

Caméra

Caméra

Bandeau indicateur partie basse

Raccourcis clavier ArchiWizard

Navigation

Bouton gauche de la souris : 	Rotation du modèle 3D ayant comme centre le curseur.

Bouton droit de la souris :	Déplacement du modèle 3D à l’écran.

Caméra sur bandeau latéral gauche permet de zoomer ou de réaliser une coupe (ctrl D)

  - –PARAMETRAGE D’UNE MAQUETTE

Dans un premier temps, nous allons considérer ce bâtiment ayant les caractéristiques thermiques des années 70 :

    - pas d’isolation,

    - simple vitrage,

    - ventilation naturelle,

    - pas de scénarios de régulation du chauffage,

    - pas de masque solaire.

Renommer toutes les pièces des 3 niveaux (voir figures ci-dessous et plans en Annexe).

Exemple pour la pièce 1-3 qui correspond au Bureau 1

Passer en mode pièces sur le bandeau latéral gauche.

Double cliquer sur la pièce 1-3 pour accéder à la fenêtre ci-dessous

Cliquer sur l’icône « Edition du nom des pièces »

Indique le nom de la pièce, ici « Bureau 1 »

Cliquer sur l’icône « Appliquer »

Clic-droit sur Pièce 1-3 et renommer la pièce

Remarque : Vous pouvez afficher le bâtiment en coupe pour mieux visualiser les différentes pièces.

Configurer l’ensemble des parois et des baies conformément au descriptif ci-dessous en mettant une épaisseur minimale de 0.01 cm pour l’ensemble des isolants (ce qui correspond à ne pas mettre d’isolant mais permet de paramétrer un isolant pour la suite du projet).

Vous modifierez les conductivités thermiques  des isolants verticaux pour qu’elles soient égales à 0,040 W/(m·K).

Plancher bas

Toiture charpente isolée

Toiture charpente  non isolée

Toit terrasse

Mur parpaing

Plancher haut

Plancher intermédiaire

Plancher bas

Toiture charpente isolée

Toiture charpente  non isolée

Toit terrasse

Mur parpaing

Plancher haut

Plancher intermédiaire

| Mur parpaing | Cloisons intérieures | Toiture charpente non isolée | Toit terrasse |
| --- | --- | --- | --- |
| Toiture charpente isolée | Plancher haut | Plancher bas | Plancher intermédiaire |

Baies

Méthodologie pour les murs déperditifs

Passer en mode parois sur le bandeau latéral gauche.

Double cliquer sur les parois extérieures pour accéder à la fenêtre ci-dessous.

Cliquer sur l’icône Composition pour accéder à la configuration du mur Parpaing.

Ajouter un matériau si nécessaire. S’il n’est pas présent, vous pourrez le trouver dans la bibliothèque  et le faire glisser dans la composition. (Ajouter un isolant d’épaisseur 0,01 cm sur la configuration du mur parpaing).

Vous pouvez éditer les composants et modifier les caractéristiques.

Configurer l’ensemble des équipements et scénarios conformément au descriptif ci-dessous :

Icône Maison individuelle    Les icones verticales permettent de configurer les équipements.

Nous allons donc configurer l’ensemble des parois conformément au descriptif ci-dessous :

Compléter la colonne ''REMSES 1970'' du tableau Excel '' Projet REMSES'' – Partie 1.

Pour cela, vous trouverez les valeurs dans le menu « affichage des résultats »

Cette configuration nous servira de base pour la suite et sera optimisée énergétiquement.

A ce stade, vous pouvez continuer à travailler sur votre fichier ''REMSES 1970'' ou demander au formateur le fichier correction (si vous pensez avoir fait quelques erreurs).

1.4 – MODIFICATION DES PARAMETRES ET OBSERVATIONS

L’objectif de cette partie est d’observer l’influence de certaines modifications sur le bilan énergétique du bâtiment.

Simuler ces modifications, compléter le tableau Excel et revenir à l’état initial à chaque fois. Ne compléter que les cases de couleur.

Pour chacune des modifications, indiquer par une couleur différente les cases qui varient et justifier cette évolution.

Orienter la façade principale au nord

Modèle

Double clic sur bâtiment.

Tourner la molette ou indiquer l’angle.

Observer et commenter l’évolution des valeurs

Situer la maison à Lille

Situer la maison à Nice

Environnement

Clic sur Héliodon.

Changer le lieu.

Observer et commenter l’évolution des valeurs

Classe d'inertie : très lourde

Classe d'inertie : très légère

Bâtiment et Environnement

Bâtiment

Double clic sur Bâti.

Changer la classe d’inertie.

Observer et commenter l’évolution des valeurs

Climatiser la maison

Icône Maison individuelle

Activer le Refroidissement

Observer l’évolution des valeurs.

Masque solaire : Positionner une maison devant la facade SUD

Gestionnaire de bibliothèque.

Objets.

Sélectionner la première maison et la faire glisser devant la façade Sud

Observer et commenter l’évolution des valeurs.

++ Par curiosité, vous pouvez positionner le bâtiment incorporé devant les autres façades pour voir l’influence.

Masque solaire : Positionner des arbres devant la facade SUD

Gestionnaire de bibliothèque

Objets

Végétaux

Positionner plusieurs platanes devant la façade Sud.

Observer et commenter l’évolution des valeurs.

1.5 – ETUDE DES AMELIORATIONS ENERGETIQUES « AU FIL » DES REGLEMENTATIONS THERMIQUES

L’objectif de cette partie est de modifier différents paramètres pour diminuer au maximum les besoins énergétiques de la maison :

- en agissant en premier lieu sur l’enveloppe

- puis en mettant en place des équipements performants

- utilisant des énergies renouvelables.

Configurer sous ARCHIWIZARD les éléments de la maison conformément au tableau Excel '' Projet REMSES''-Partie 1 pour qu’elle corresponde successivement aux critères des années correspondant aux différentes évolutions de la règlementation thermique (1982, 1989, 2000, 2005 et 2012).

Enregistrer une variante pour chaque configuration nommée ''REMSES 19..'' ou ''REMSES 20..''

Pour chaque configuration, compléter le fichier Excel « Projet REMSES », partie 1.

En 2020, la prochaine évolution de la réglementation thermique prévoit que tous les Bâtiments neufs seront à Energie POSitive (BEPOS). Créer une nouvelle variante (REMSES 2020) et modifier le  fichier correspondant à la RT2012 pour que cette maison produise plus d’énergie qu’elle n’en a besoin. Vous pourrez agir intelligemment sur :

- La production d’électricité photovoltaïque (Pmax = 3 kWc, soit environ 20 m² de capteurs),

- l’étanchéité du bâtiment (0.15 m³/(h.m²),

- Les épaisseurs d’isolants et l’utilisation d’isolants biosourcés,

- Les ouvrants (Triple vitrage sauf au sud),

- La VMC double flux (efficacité et consommation des ventilateurs),

- Mise en place d’isolants biosourcés.

Simplification : En réalité, un BEPOS produit plus d’énergie qu’il n’en consomme en énergie primaire et non en énergie finale. Pour connaitre sa consommation, il faudrait donc configurer tous les équipements de cette maison (chauffage, ECS,…).

Données nécessaires à l’étude

a/ Programmation chauffage maison REMSES (Type bureaux) (pour les configurations 2005, 2012 et 2020)

b/ Traitement des ponts thermiques (pour les configurations 2012 et 2020)

Pour répondre aux exigences de la RT2012, il est nécessaire de réduire drastiquement les ponts thermiques grâce au choix des modes de construction (isolation par l’extérieur, chape ou dalle flottante, rupteurs thermiques, ….).

- Configurateur de ponts thermiques

Forcer la valeur de  à 0 et cliquer sur "Affecter ledu groupe à tous ses ponts thermiques" pour tous les ponts thermiques sauf les ponts thermiques suivants à remettre en automatique :

- Plancher intermédiaire / Façade,

- Plancher haut / Mur supérieur,

- Plancher haut / Mur supérieur / Refend inférieur.

Vous pouvez constater sur le bandeau inférieur "Exigences RT2012" que le ratio moyen a nettement diminué.

c/ Mise en place et réglage d’une casquette solaire (pour les configurations 2012 et 2020)

Vidéo « Réglage d'une casquette solaire » (durée : 2 min).

d/ Optimisation des panneaux solaires thermiques (pour les configurations 2012 et 2020)

Vidéo « Optimisation des panneaux solaires thermiques » (durée : 3 min).

e/ Optimisation des panneaux solaires photovoltaïques (pour les configurations 2012 et 2020)

Vidéo « Optimisation des panneaux solaires photovoltaïques » (durée : 3 min).

f/ Caractéristiques énergétiques des matériaux et des systèmes à atteindre (pour les configurations 1970 à 2012)

| Grandeurs | Unité | REMSES 1970 | REMSES 1982 | REMSES 1989 | REMSES 2000 | REMSES 2005 | REMSES 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Murs extérieurs | U (W/m².K) | Non isolé | 0,53 | 0,42 | 0,35 | 0,32 | 0,23 |
| Toiture inclinée | U (W/m².K) | Non isolé | 0,35 | 0,35 | 0,22 | 0,19 | 0,13 |
| Toiture terrasse | U (W/m².K) | Non isolé | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,25 | 0,19 |
| Plancher haut (sous combles) | U (W/m².K) | Non isolé | 0,34 | 0,27 | 0,22 | 0,19 | 0,13 |
| Plancher bas | U (W/m².K) | Non isolé | 0,69 | 0,49 | 0,38 | 0,28 | 0,24 |
| Ponts thermiques | Traitement | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Fenêtres | Type | Simple vitrage | Double vitrage 4-6-4 Air (non configurable sur Archiwizard, prendre 4-16-4) Persiennes ajourées Cadre bois classique | Double vitrage 4-6-4 Air (non configurable sur Archiwizard, prendre 4-16-4) Cadre bois classique | Double vitrage 4-10-4 Air (non configurable sur Archiwizard, prendre 4-16-4) Cadre PVC Classique | Double vitrage 4-16-4 Air standard Cadre PVC performant Volets roulants 2cm d’isolant | Double vitrage 4-16-4 Argon Cadre PVC très performant Volet roulant 20 mm avec coffre |
| Ventilation |  | Naturelle | Simple flux auto-réglable | Simple flux auto-réglable | Simple flux auto-réglable | Simple flux hygro-réglable A (réduction de 10% par rapport au débit réglementaire)(modulation) | Double flux avec échangeur e=70% |
| Programmation chauffage (occupation / non occupation) |  | Non | Non | Non | Non | Oui (19°C/16°C) | Oui (19°C/16°C) |
| Perméabilité de l'enveloppe | m³/(h.m²) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,2 | 0,6 |
| Solaire thermique | (%) de couverture annuelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  60 |
| Solaire photovoltaïque | (kWc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Analyser les résultats obtenus :

a/ Tracer un graphique représentant l’évolution des déperditions thermiques par transmission en fonction de l’épaisseur moyenne de l’isolation (valeur non pondérée par simplification). Analyser cette évolution et conclure.

b/ La réglementation thermique RT2012 impose une consommation maximale de 50 kWhep/m².an (valeur variable en fonction du lieu, de la taille de l’habitation, etc…). Après avoir rappelé la notion d’énergie primaire, indiquer si cette habitation peut éventuellement être conforme à la RT2012 si le chauffage + ECS sont tout électrique (Pour répondre précisément à cette question, il faudrait faire une étude réglementaire complète).

c/ Le taux d’inconfort d’été augmente lorsque le niveau d’isolation de la maison est plus élevé. Comment expliquez-vous cela ? Quelles préconisations feriez-vous pour limiter cet inconfort ?

Ressources :

E (kW·hep/m².an)

Années

Années

Évolution de la consommation énergétique des habitations (kW·hep/m²·an)

2- ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE COMPARATIVE SUR 30 ANS ENTRE LA MAISON REMSES NON RENOVEE (type 1970) ET RENOVEE (type RT2012)

Dans cette partie, nous allons considérer qu’un particulier fait l’acquisition de la maison REMSES 1970.

Il vous contacte pour effectuer une étude technico-économique et ainsi savoir s’il est pertinent d’investir pour rénover cette habitation et ainsi la rendre conforme à la RT2012 (REMSES 2012EnR).

Le client a investi 160000 € pour acquérir cette habitation. Il emprunte cette somme à un taux d’intérêt de 3%, remboursable sur 20 ans.

Pour effectuer des travaux de rénovation énergétique, les conditions de ressources du client lui donnent droit :

- à un prêt à taux zéro PTZ permettant de financer 40% du montant total (achat de la maison + travaux) remboursable sur 20 ans de la façon suivante :

  - d’abord 5 ans sans remboursement (période appelée de différé)

  - puis 15 ans de remboursements

- à une aide MA PRIME RENOV catégorie Violet

- à des aides Certificats d’Économies d’Énergies CEE

https://www.linternaute.fr/argent/guide-de-vos-finances/2214307-ma-prime-renov-comment-la-demander/

Pour cette étude, nous considérerons une augmentation annuelle du coût de l’énergie de 3%.

Consommations énergétiques mensuelles (kW·h/mois) (Données Archiwizard) :

| Type d’énergie | Non rénovée | Rénovée type RT2012 |
| --- | --- | --- |
| Bois |  | 32 |
| Électricité | 2546 | 133 |

Détail du bâti, des équipements et des prix unitaires :

Pour cette étude, vous compléterez l’onglet ''Partie 2'' de la feuille de calculs '''Projet REMSES'

2.1 -EVALUATION DU COUT DES TRAVAUX

Déterminer le coût de chaque amélioration énergétique en prenant en compte les aides.

En déduire le montant total du bouquet de travaux.

2.2 –DETERMINATION DE L’ECONOMIE REALISEE SUR 30 ANS

Sur une durée de 30 ans et pour les 2 configurations, déterminer :

- le coût d’investissement,

- les mensualités du prêt principal et du prêt à taux zéro,

- la consommation énergétique mensuelle en bois et électricité,

- le coût total des consommations énergétiques + les mensualités de remboursement :

    - les 5 premières années,

    - de la 5ème à la 20ème année à la fin du prêt principal

    - après la fin du prêt principal.

- le cumul des coûts sur 30 ans

En déduire l’économie réalisée sur 30 ans en effectuant une rénovation énergétique de la maison REMSES

2.3 –SYNTHESE ET ARGUMENTATION AUPRES DU CLIENT

Rédiger un argumentaire permettant de justifier auprès du client l’intérêt de cette rénovation.

Vous évoquerez en plus de l’étude précédente les impacts de cette rénovation sur le confort intérieur et la plus-value à la revente.

Vous devrez prendre en compte des critères techniques, économiques et environnementaux.

ANNEXE : Plans