Activité 4 : maîtrise de la combustion, régulation du rapport air/carburant

La chaudière est une chaudière mixte fioul/méthane. La puissance utile est liée au débit massique de vapeur par l’équation suivante :  où  est le débit massique de vapeur en  et Pu la puissance utile en kW.

Le débit de vapeur est variable compte tenu de la variabilité des conditions de fonctionnement. Il dépend, entre autres :

- du débit de moût fermenté,

- de la teneur en alcool pur du moût,

- et de la température du moût.

Aussi, il faut constamment ajuster les débits de carburant et de comburant adressés à la chaudière. Dans cette activité, il est proposé de réguler et d’optimiser la combustion.

Tous les débits (vapeur, air, fuel et méthane) sont mesurés en permanence.

Le bilan de la chaudière fait apparaitre des pertes au niveau de la cuve (conduction-radiation-convection) principalement notées Pc, des pertes par les fumées Pf et des pertes par les purges Pp. La puissance au brûleur est notée Pb.

- Donner la relation qui relie ces puissances. Le rendement global de la chaudière est  = 90 %. En déduire Pb en fonction du débit  massique de vapeur.

- Définir ce qu’est le pouvoir comburivore d’un carburant ou d’un combustible.

- En faisant une recherche, donner les pouvoirs comburivores du méthane pur   et du fuel en combustion stœchiométrique.

Dans la distillerie,  quatre stratégies de commande des débits de méthane, de fuel et d’air sont adoptées. On parle alors de mixte énergétique :

- Biogaz-seul : 100 % biogaz,

- Mixte 1 : 50 % biogaz, 50% fuel,

- Mixte 2 : 25 % biogaz, 75 % fuel,

- Fuel Seul : 100 % fuel.

Le choix du mixte dépend de la quantité de méthane disponible, on priorise évidemment sur le méthane.

Le biogaz est  composé à 58 % de méthane.  On note Qb le débit de biogaz. On note respectivement PCIM et PCIF le pouvoir calorifique inférieur du méthane et le pouvoir calorifique inférieur du fuel.   et .

Le débit de vapeur est de 6,5 tonnes par heure en moyenne sous une pression Pv de 10 bars.

- Montrer que

- Dans le cas du biogaz seul,  exprimer Qb en fonction du débit de vapeur. Calculer le débit de biogaz.

- Dans le cas du fuel seul, en déduire Qf en fonction du débit de vapeur. Calculer Qf.

- Dans le cas  du mixte 1 déterminer le débit de biogaz et le débit de fioul.

On note B%  et F% le pourcentage de la contribution de la puissance au brûleur  respectivement pour le biogaz et le fuel.

- On note PCAF et PCAB le pouvoir comburivore  pour le fuel et le biogaz. En déduire l’expression du débit d’air dans le cas général puis calculer ce débit dans le cas du mixte 1.

- Dans le cas d’une alimentation en 100 % méthane en déduire le débit d’air.

Régulation du taux de dioxygène :

Dans la pratique une sonde de O2 rend compte de l’excès d’air. Cette dernière agit dans une boucle de réaction destinée à renseigner l’automate et à faire évoluer par une chaîne d’action la vitesse du ventilateur et donc le débit d’air.

- Donner l’intérêt de cette solution  en consultant ce site :

https://energie.wallonie.be/fr/l-exces-d-air-dans-la-combustion-peut-nuire-a-la-sante-de-votre-porte-monnaie.html?IDC=8049&IDD=97761

Dans un premier temps les perturbations de types air parasites (par les orifices, les ouvertures, les joints etc.) sont nulles. Autrement dit, tout l’air amené par le ventilateur centrifuge est utile à la combustion. On admet une combustion avec un excès d’air quelque soit le mode de fonctionnement de la chaudière.

Pour simplifier, on considère une alimentation uniquement avec du méthane (CH4). L’équation de combustion en excès d’air est donnée par :

.

- Montrer que le taux de rejet de O2 s’exprime par la relation suivante en % et calculer O2% pour un excès d’air de 10 %  soit % = 10.

Simulation de la régulation de O2% :

Chambre de combustion

Débit méthane

Perturbation O2

Un modèle multiphysique de la combustion en excès d’air a été élaboré  selon l’architecture suivante pour un débit de méthane de  481,5 Nm3.

O2%

Consigne O2%

+

-

Correcteur

Variateur + Ventilateur centrifuge

Attention, dans le modèle multiphysique mis en place, les constantes de temps ont été réglées afin d’engendrer des durées de simulation compatibles avec les durées d’apprentissage tout en conservant les allures et les aspects comportementaux.

- Conduire une simulation avec le fichier  Modèle_combustion_PI.psimsch :

- Vérifier que pour une consigne de 0 on obtient bien la bonne valeur de débit ainsi qu’un excès d’air de 0 %.

- A la distillerie la valeur cible est O2% = 5. Vérifier qu’en l’absence de perturbation  de débit (à paramétrer à 0) on a bien les valeurs escomptées pour % et O2%.

- La boucle de contrôle du débit de méthane provoque une consigne de débit qui augmente de 50 %. Paramétrer la perturbation de débit en conséquence. Mener une simulation puis analyser le comportement de la régulation de O2%. Commenter les performances obtenues.

- Créer une perturbation de PO2% comme suit qui intervient après stabilisation de la régulation, puis analyser  l’évolution de la sortie et les performances de cette régulation.