## comb GN 21nov2017
CONTRÔLE D'EQUIPEMENT DE CHAUFFE au FOD et BIOGAZ
|  | PFI 19981 |  |  |  | Nom du client : Distelerie du Mât à La Réunion (D.R.M.)
N° corps 16575
|  | 10T/h - 6545kW/h 10bar maxi |  |  |  | Générateur : BABCOCK WANSON BWR 100B |  |  |  | Combustible : BIOGAZ FOD MIXTE 2
Appareil de contrôle : ECOM EN3F |  | N° de Série : 41797 | [6 empty] | Vérifié le : 04 Février 2020
BIOGAZ SEUL CURBE 2
LAMTEC FMS | position | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 999
Biogaz
Q gaz corrigé | Nm3/h | 300 | 340 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 555
CANAL 3 vanne gaz | DIGIT | 355 | 375 | 385 | 400 | 410 | 430 | 450 | 392 | 485
Pression gaz réseau | mbar | 355 | 355 | 355 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
Température gaz | °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Puissance brûleur | KW | 3120 | 3536 | 3744 | 4056 | 4368 | 4680 | 4992 | 5304 | 5772
Pression après détendeur gaz | mbar | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112
Pression gaz après vanne régulation | mbar | 3.5 | 8 | 11.5 | 14 | 17.5 | 23.5 | 28.5 | 36.5 | 43.5
Fioul domestique
CANAL 2 vanne fioul | DIGIT | 900 | 900 | 900 | 905 | 910 | 920 | 925 | 928 | 940
Pression fioul gavage côté pompes | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Pression fioul gavage côté brûleur | bar | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
Pression fioul brûleur | bar | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
Contre pression fioul brûleur | bar | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 21 | 22
Débit fioul | l/h | 42 | 40 | 45 | 55 | 73 | 92 | 125 | 135 | 152
Air de combustion
CANAL 4 volet d'air | DIGIT | 400 | 410 | 407 | 430 | 445 | 470 | 525 | 560 | 635
Pression caisson brûleur | mbar | 6 | 6.5 | 6.5 | 8 | 9 | 11 | 14.5 | 16 | 19.5
Température air | °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
CANAL 1 variateur | DIGIT | 434 | 400 | 405 | 435 | 460 | 485 | 520 | 530 | 590
VARIATEUR | Hz | 31.3 | 31.3 | 31.4 | 32.4 | 33.2 | 34 | 35 | 35.3 | 37.2
Intensité moteur | A | 11.7 | 11.9 | 12.3 | 13 | 13.1 | 14.9 | 15.4 | 15.5 | 17
ANALYSEYR LAMTEC LT2
Consigne | % |  | 5.7 | 5 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3
Mesure O² LAMTEC LT2 | % | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 4.9 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 4.7 | 4.2
Temperature des fummés sonde PT100 | °C | 193 | 196 | 197 | 198 | 202 | 204 | 208 | 213 | 218
ANALYSEUR LAMTEC LT3
O2 | % | 5.4 | 5.2 | 3.3 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4
CO | ppm | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
ANALYSEUR ECOM BABCOCK WANSON
Température air | °C | 210 | 209 | 213 | 211 | 212 | 216 | 224 | 226 | 231
Température gaz | °C | 28.1 | 28 | 28.1 | 28 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.8
O² | % | 5.8 | 6.09 | 2.51 | 4.08 | 4.67 | 5.23 | 5.44 | 4.4 | 5.19
CO à 3 % d'O2 | mg/m3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO à 3 % d'O2 | mg/m3 | 27 | 26 | 25 | 26 | 28 | 32 | 37 | 44 | 43
NOx à 3 % d'O2 | mg/m3 | 92 | 89 | 96 | 89 | 90 | 94 | 100 | 109 | 107
CO² | % | 8.54 | 8.34 | 10.39 | 9.51 | 9.18 | 8.86 | 8.74 | 9.33 | 8.88
Rendements | % | 90.4 | 90.4 | 91.7 | 91.2 | 90.9 | 90.4 | 89.9 | 90.3 | 89.7
Pertes | % | 9.6 | 9.6 | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 9.7 | 10.3
Exc. D'air | % | 1.38 | 1.41 | 1.14 | 1.24 | 1.29 | 1.33 | 1.35 | 1.27 | 1.33
P. rosée | °C | 53 | 53 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54
SO2 à 3% d'O2 | mg/m3 | 3565 | 3578 | 3692 | 3639 | 3454 | 3276 | 3094 | 2967 | 3005
BÂCHE A EAU
Température sortie | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
température entrée | °C
Débit | m3/h
COMMENTAIRES : Instabilité au niveau de la sonde LT2 de correction d'oxygène. A remplacer le plus rapidement possible.
Instabilité au niveau de la pression biogaz en amont du brûleur.
Les combustions sont de 17 Juillet et les relevés de 16 Juillet.
|  | Date : 17 Juillet 2020 |  |  |  |  | Nom du contrôleur : DJORDJEVIC Spasoje