## FICHE ACTIVITE ELEVE SQ1 ICCER
Groupe scolaire GS TILLON Climatisation du local "VDI" du groupe scolaire
Compétences Travaillées
C1.1 | Collecter les données nécessaires à l’intervention
C1.3 | Repérer les contraintes techniques liées à l’intervention
C1.4 | Repérer les contraintes d’environnement de travail liées à l’intervention
C1.6 | Identifier les habilitations et les certifications nécessaires aux opérations
C2.1 | Identifier les éléments d’un réseau fluidique et d’un réseau électrique
C2.2 | Déterminer les caractéristiques des différents éléments de l’installation
C2.3 | Identifier les grandeurs physiques nominales associées à l’installation
C2.5 | Schématiser tout ou partie de l’installation
C3.1 | Identifier les matériels et outillages nécessaires à la réalisation de son intervention
C3.3 | Inventorier les EPI et EPC adaptés à l’intervention
C3.4 | Informer à l’interne et à l’externe des contraintes liées à l’intervention.
SPÉCIALITÉ |  | ICCER
RESSOURCES - MATERIELS : - Maquette numérique "BIM" - CCTP - documentation technique de l'appareil de climatisation
DESCRIPTION ACTIVITÉ n°1
PROBLÉMATIQUE : Comment préparer son intervention et les opérations à réaliser ?
Situation professionnelle :
Un client doit limiter la température ambiante de la salle VDI (dans le local TGBT) du groupe scolaire, il fait appel à vos services pour réaliser l’étude préalable à l’installation d’un appareil de climatisation.
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Quel local est concerné par l’intervention ? |  | Rechercher, collecter les informations.
Pourquoi est-il nécessaire de climatiser ce local ? |  | Identifier les paramètres, les contraintes à prendre en compte.
Quel est le type d’appareil à installer ? |  | Relever le type et les caractéristiques techniques de l’appareil.
Quelles sont ses caractéristiques ?
Quels sont les différents éléments et circuits qui le compose ? |  | Identifier les différents composants et circuits de l’appareil.
Quels sont les réseaux fluidiques et électriques concernés par l'intervention |  | Identifier les différents réseaux, Identifier les liaisons à réaliser. Réaliser, le schéma des différentes conduites.
Quelles sont les grandeurs physiques, les paramètres techniques à et environnementaux à prendre en compte ? |  | Interpréter et définir les grandeurs physiques, les paramètres.
Où et comment installer l’appareil ? Comment réaliser les liaisons fluidiques et électriques ? |  | Localiser la façade, la paroi d'implantation de l'appareil. Identifier la structure des parois à traverser. Relever pour les différents réseaux : - la matière des tuyauteries (cuivre, PVC …) - repérer les différents diamètres de chaque circuit (sans et avec isolant si tubes pré-isolés ou isolant à prévoir...), le type de câble et la section des conducteurs.
Des habilitations ou certifications sont-elles nécessaires pour réaliser certaines des opérations liées à l’intervention ? |  | Prendre en compte les contraintes réglementaires liées aux différentes opérations à réaliser.
Comment intervenir sur le site en toute sécurité et effectuer son intervention ? |  | Identifier et lister son matériel et les équipements de sécurité pour effectuer son intervention.
Quels sont les éléments techniques, structurels et environnementaux à observer et à vérifier ? |  | Repérer les éléments à vérifier.
Quelles doivent-être les différentes étapes de l’installation du climatiseur ? |  | Organiser de façon méthodique la procédure de réalisation de l’installation du climatiseur.
Comment modifier et rédiger des documents ? |  | Restituer son travail sous forme numérique et papier.
Ressources proposées
Site internet et document : https://my.daikin.eu/dam/document-library/installation-manuals/ac/siesta/arxg-c/(A)RXG25-35CVMB_Installation%20manuals_French.pdf file:///C:/Users/arnau/Downloads/3P166464-1_FTXG-E_Installation%20manuals_French.pdf
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique - Planning co-activité - Dossier QHSE • Maquettes : Architecture - CVC - ELE - PLO…
REPÉRAGE DES ÉLÉMENTS ÉTUDIÉS
ICCER
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL INSTALLATEUR EN CHAUFFAGE CLIMATISATION ET ÉNERGIES RENOUVELABLES
Préparation de l'intervention

## FICHE ACTIVITE ELEVE SQ2 ICCER
Groupe scolaire GS TILLON Climatisation du local VDI du groupe scolaire
compétences travaillées
C4.1 | Organiser son poste de travail et la zone d’intervention
C4.2 | Sécuriser le poste de travail et la zone d’intervention
C4.3 | Organiser l’intervention
C5.1 | Réceptionner les approvisionnements
C6.1 | Implanter les matériels et les supports
C6.2 | Réaliser le réseau fluidique
C6.3 | Réaliser les câblages électriques
C6.4 | Adopté une attitude écoresponsable
C7.1 | Autocontrôler la conformité des réalisations des réseaux fluidiques et électriques
C7.2 | Identifier les risques professionnels
C7.3 | Réaliser le mode opératoire concernant les essais d’étanchéité
C7.5 | Mettre en service tout ou partie de l’installation
C8.1 | Ajuster les réglages des systèmes de régulation et de sécurité
C8.2 | Réaliser les mesures nécessaires pour valider le fonctionnement de l’installation
C8.3 | Respecter les règles de sécurité
C11.2 | Rédiger un rapport de mise en service, un bon d’intervention
C13.2 | Expliquer le fonctionnement et l’utilisation de l’installation au client et/ou à l’exploitant
SPÉCIALITÉ |  | ICCER
RESSOURCES - MATERIELS : - CCTP - documentation technique d'installation de l'appareil de climatisation.
DESCRIPTION ACTIVITÉ n°2
PROBLÉMATIQUE : Comment mettre en oeuvre la réalisation et la mise en service d'une installation ?
Situation professionnelle :
Suite à la préparation de l’intervention, vous intervenez sur le site pour implanter, installer, raccorder et mettre en service l’appareil de climatisation.
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Comment et où implanter la climatiseur ? Avec quels moyens de fixation ? |  | Repérer l’emplacement d’installation. Implanter le climatisateur suivant le plan et la notice technique. Fixer les équipements en fonction de la nature des supports. Fixer l’unité intérieure et l’unité extérieure de niveau.
Comment raccorder électriquement les unités de l’appareil ? |  | Réaliser le câblage des unités en respectant le manuel d’installation du constructeur.
Comment réaliser le raccordement fluidique entre l’unité extérieure et l’unité intérieure ? |  | Raccorder l’unité intérieure et l’unité extérieure en respectant la documention technique du constructeur. Réaliser les raccords appropriés et étanches.
Comment procéder à la mise en service ? |  | Réaliser les opérations de mise en service en respectant le mode opératoire préalablement établi en lien avec la documentation technique de l'appareil. Appliquer les mesures de prévention liée à l’intervention.
Quels sont les réglages nécessaires pour le bon fonctionnement ? |  | Identifier les paramètres à régler. Effectuer les réglages.
Comment trier les déchets ? |  | Trier les déchets permettant d’effectuer le recyclage des matières.
Comment rendre compte à l’écrit d’une activité ? |  | Rédiger un compte rendu de l'activité menée. Restituer un document.
Ressources proposées
Site internet et document : https://my.daikin.eu/dam/document-library/installation-manuals/ac/siesta/arxg-c/(A)RXG25-35CVMB_Installation%20manuals_French.pdf https://qualiteconstruction.com/nos-ressources/
Documents disponibles
Documents disponibles : • Maquette numérique : ***** (formats ".ifc" et/ou ".rvt"). • Pièces écrites : CCTP - Notices de présentation du projet - Dossier technique - Planning co-activité - Dossier QHSE • Maquettes : Architecture - CVC - ELE - PLO…
REPÉRAGE DES ÉLÉMENTS ÉTUDIÉS
ICCER
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL INSTALLATEUR EN CHAUFFAGE CLIMATISATION ET ÉNERGIES RENOUVELABLES
Réalisation et mise en service

## FICHE ACTIVITE ELEVE SQ3 ICCER
Groupe scolaire GS TILLON Climatisation du local VDI du groupe scolaire
compétences travaillées
C13.1 | Écouter et questionner le client et/ou l’exploitant sur ses besoins
C9.3 | Exploiter les données du dossier technique
C13.4 | Proposer une solution technique au client et/ou à l'exploitant
C9.4 | Réaliser les mesures nécessaires pour valider le fonctionnement de l’installation
C8.1 | Ajuster les réglages des systèmes de régulation et de sécurité
C8.2 | Réaliser les mesures nécessaires pour valider le fonctionnement de l’installation
C11.2 | Rédiger un rapport de mise en service, un bon d’intervention
C13.2 | Expliquer le fonctionnement et l’utilisation de l’installation au client et/ou à l’exploitant
SPÉCIALITÉ |  |  | ICCER
RESSOURCES - MATERIELS :
documentations techniques : |  | - appareil de climatisation |  | - système de contrôle et régulation
DESCRIPTION ACTIVITÉ n°3
PROBLÉMATIQUE : Comment conduire un équipement ou une installation pour améliorer son utilisation et son efficacité énergétique ?
Situation professionnelle :
Un client fait appel à vous pour : - avoir un contrôle à distance de son équipement de climatisation, car le local VDI est contrôlé aussi bien par les personnes présentes sur site mais aussi par des personnes extérieures - optimiser le fonctionnement de son équipement en lien avec la température de limite haute du local et pouvoir être alerté sur son téléphone en cas d’atteinte d’une température critique - configurer un droit d’accès « utilisateur » pour 10 personnes
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
Quelle solution peuvent être envisagées pour répondre à la demande du client ? |  |  | Proposer une solution permettant de répondre à la demande du client.
Comment réaliser l’installation de l’appareillage ? |  |  | Identifier "le meilleur" emplacement pour fixer l'appareil. Respecter l'emplacement préconiser dans le document technique. Choisir la fixation en cohérence avec le support.
Comment procéder à la mise en service ? |  |  | Mettre en service, et faire communiquer le boitier avec le climatiseur.
Quels sont les réglages nécessaires pour le bon fonctionnement ? |  |  | Réaliser le réglage souhaité par le client.
Comment vérifier le fonctionnement de l’installation ? |  |  | Prendre en compte les contraintes liées au local et celles exprimées par le client. Vérifier le fonctionnement.
Comment expliquer le fonctionnement du système ? |  |  | Expliquer, de façon claire et compréhensible l’exploitation du système.
Ressources proposées
Site internet et document : https://www.tado.com/fr-fr/installer/controle-intelligent-de-la-climatisation
Documents disponibles
Vidéo : https://www.bing.com/videos/search?q=SMART+AC+CONTROL+CLIM+TADO&&view=detail&mid=2FB49F11A47BFC0ACF0F2FB49F11A47BFC0ACF0F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DSMART%2BAC%2BCONTROL%2BCLIM%2BTADO%26FORM%3DHDRSC3
REPÉRAGE DES ÉLÉMENTS ÉTUDIÉS
ICCER
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL INSTALLATEUR EN CHAUFFAGE CLIMATISATION ET ÉNERGIES RENOUVELABLES
Travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique

## FICHE ACTIVITE ELEVE SQ4 ICCER
Groupe scolaire GS TILLON Climatisation du local VDI du groupe scolaire
compétences travaillées
C13.1 | Écouter et questionner le client et/ou l’exploitant sur ses besoins
C10.1 | Établir le constat de défaillance
C10.2 | Émettre des hypothèses de dysfonctionnement
C10.3 | Effectuer des mesures, contrôles, des tests permettant de valider ou non les hypothèses en respectant les règles de sécurité
C10.4 | Identifier le composant défectueux
C10.5 | Informer sa hiérarchie
C10.6 | Approvisionner en matériels, équipements et outillages
C10.7 | Consigner le système
C10.8 | Effectuer la dépose du composant défectueux
C10.9 | Installer le composant de remplacement
C10.10 | Déconsigner le système
C10.12 | Remettre en service le système
C13.4 | Proposer une solution technique au client et/ou à l'exploitant
C11.2 | Rédiger un rapport de mise en service, un bon d’intervention
SPÉCIALITÉ |  |  |  | ICCER
RESSOURCES - MATERIELS :
documentations techniques : |  | - appareil de climatisation
DESCRIPTION ACTIVITÉ n°4
PROBLÉMATIQUE : Comment assurer le bon fonctionnement d’un équipement ou d’une installation ?
Situation professionnelle :
Un client fait appel à votre société pour résoudre une problématique qui serait liée au fonctionnement du climatiseur que vous avez installé deux ans auparavant. Votre employeur vous restitue l’échange qu’il a eu avec le client : - « Une mauvaise odeur règne dans le local VDI et semble s’accentuer lorsque l’appareil fonctionne ». Votre employeur fait un pré-diagnostic : « il faut vérifier le dispositif d’aération du local, le raccordement des condensats, l’état des filtres, de l'échangeur et l'ensemble de l’unité intérieure ». Il vous demande de vous rendre sur le site, de vérifier et confirmer son diagnostic avec le client puis suite à sa validation (appel téléphonique) de réaliser l’intervention corrective recommandée.
Stratégie possible :
Questionnement pour mettre en réflexion les élèves |  |  |  | Activités possibles des élèves pour apporter des réponses
"Suite à l'explication du client". Quelle peut-être l'origine d'une mauvaise odeur dans un local ? En quoi l'appareil de climatisation peut-il contribué à en être la cause ? |  |  |  | Analyser la situation. Emettre des hypothèses.
Comment localiser et établir un constat d'anomalie ou de dysfonctionnement d'une installation ou d'un appareil ? |  |  |  | Mettre en service, réaliser des tests, conduire une recherche. Analyser, constater, valider la ou les hypothèses. Identifier le ou les éléments en cause, justifier.
Quand et comment intervenir ? |  |  |  | S'assurer de la faisabilité. Informer sa hiérarchie du type d'intervention à pratiquer. Informer le client.
Comment pratiquer l'intervention de dépannage ? |  |  |  | Réaliser les opérations nécessaires à l'intervention corrective en toute sécurité.
Comment vérifier et faire valider le retour au bon fonctionnement de l’installation suite à l'intervention ? |  |  |  | Vérifier le fonctionnement. Faire constater l'efficacité de l'intervention.
Quelles explications et quelles solutions techniques préventives peuvent-être proposées au client ? |  |  |  | Expliquer les opérations effectuées. Faire des propositions préventives adaptées à la situation. Conseiller le client.
Comment rendre compte à l’écrit de son intervention ? |  |  |  | Rédiger un bon d'intervention. Restituer un document.
Ressources proposées
Sites internet :
legifrance.gouv.fr |  | legifrance.gouv.fr | guide-climatisation.com/reglementation-climatisation/ |  |  | guide-climatisation.com/entretien-filtre-climatisation/
Documents disponibles
REPÉRAGE DES ÉLÉMENTS ÉTUDIÉS
Démontage d’une unité de climatisation
ICCER
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL INSTALLATEUR EN CHAUFFAGE CLIMATISATION ET ÉNERGIES RENOUVELABLES
Travaux de dépannage