Thème Sécurité machine : le module de sécurité

Activité 3 – Mise en service d’un module de sécurité

Contexte professionnel :

La cuisine d’un centre sportif possède un lave-vaisselle industriel. Les plateaux seront amenés à la zone de tri par un convoyeur à bande motorisé passant par une ouverture dans un mur.

Vous devez réaliser la préparation, le câblage et la livraison de ce nouveau convoyeur de plateau.

| Taches professionnelles : |  |
| --- | --- |
| T3-1 | réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation |
| T3-2 | participer à la réception technique et aux levées de réserves de l’installation |
| T5-2 | échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l’installation à l’interne et à l’externe |

| Compétences développées : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C5 | Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation |  |  |  |  |
| C6 | Régler, paramétrer les matériels de l’installation |  |  |  |  |
| C7 | Valider le fonctionnement de l’installation |  |  |  |  |
| C13 | Communiquer avec le client/usager sur l’opération |  |  |  |  |

| Aptitudes professionnelles associées : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AP1 | faire preuve de rigueur et de précision |  |  |  |
| AP4 | faire preuve d’initiative |  |  |  |

| Note et commentaires: |  |
| --- | --- |

Après le câblage de l’installation, on vous demande de réaliser la mise en service, de contrôler le fonctionnement et de présenter à l’opérateur machine l’ouvrage et son fonctionnement.

Vous allez réaliser ces essais avec le contrôleur d’installation MX535 de chez Chauvin Arnoult.

En vous aidant de la documentation technique du contrôleur et de votre cours sur la procédure de mise en service, on vous demande de réaliser les essais ci-dessous.

- ESSAIS HORS TENSION

Assurez-vous que le système est « hors tension » pour réaliser ces contrôles.

- Inspection visuelle :

| Contrôle | Conforme OUI / NON |
| --- | --- |
| Appareillage conforme par rapport au schéma |  |
| Ecrans, accessoires moulures, goulottes, gaines, presse-étoupe (conservation du degré de protection) |  |
| Conformité des couleurs des conducteurs |  |
| Connexion effective des masses |  |
| Contrôle du serrage des conducteurs (vérification par tirage) |  |
| Repérage appareillage et conducteurs |  |
| Adéquation Section/Protection des conducteurs |  |
| Ouverture de tous les organes de coupure |  |
| Fixations des appareils et de leurs supports |  |

- Vérifier les réglages préalables à la mise sous tension.

Dispositifs de protections et appareils réglables divers

| Repères | Dossier |  | Armoire |  | Conforme Oui /non |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caractéristiques Type | Valeur de réglage | Caractéristiques Type | Valeur de réglage |  |

- Enregistrement des mesures

Vous devez enregistrer les mesures suivantes sur le contrôleur d’installation, pour cela vous devez effacer les anciennes mesures.

Aidez-vous de la notice d’utilisation du contrôleur page 32

- Mesures effacées :	  OUI 	/ 	 NON

Maintenant, chacune de vos mesures seront à enregistrer. Suivre la procédure indiquée page 31

- Vérification de la continuité du circuit de protection.

Rappel : La vérification de la liaison équipotentielle des Protections Electriques (PE) consiste à vérifier que tous les conducteurs de PE (vert/jaune) sont bien reliés entre eux, aux carcasses métalliques et à la terre.

| Touche sélectionnée | Points de contrôle | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité (oui – non) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Mesures enregistrées :		  OUI 	/ 	 NON

- Contrôler l’absence de court-circuit.

Rappel : On vérifie l’absence de court-circuit entre les conducteurs actifs (phase, neutre), en amont (avant) et en aval (après) des protections

| Touche sélectionnée | Points de contrôle | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité (oui – non) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entre L1-L2-L3 sous Q1 | >2Ω |  |  |
|  | Entre L1-L2-L3 sous Q2 | >2Ω |  |  |
|  | Entre Ph-N sous Q3 | >2Ω |  |  |
|  | Entre + - sous AL1 | >2Ω |  |  |

- Mesures enregistrées :		  OUI 	/ 	 NON

- Vérification de l’isolement .

Rappel : la mesure d'isolement à l'aide d'un mégohmmètre permet de détecter d'éventuels défauts des isolants. On mesure l'isolement entre chaque conducteur actif et la terre en appliquant une tension à l'élément à tester pendant quelques secondes

| Touche sélectionnée Réglage | Points de contrôle | Valeurs théoriques | Valeurs mesurées |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Entre lignes de puissance |  |  |
|  | Circuit puissance et PE |  |  |
|  | Circuit puissance et circuit commande |  |  |

- Mesures enregistrées :		  OUI 	/ 	 NON

- Mise en énergie progressive du système

Amenez l’arrivée électrique jusqu’au bornier d’alimentation du sytème (sectionneur général fermé). Laissez les protections avals toujours ouvertes.

- Mesure de la résistance de boucle de terre (impédance) :

| Touche sélectionnée | Points de contrôle | Valeur théorique | Valeur mesurée | Conformité (oui – non) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Mesures enregistrées :		  OUI 	/ 	 NON

- Contrôles fonctionnels.

Contrôler l’ordre des phases :

| Touche sélectionnée | Résultats et Commentaires |
| --- | --- |

- Mesures enregistrées :		  OUI 	/ 	 NON

Contrôler la présence et la valeur des différentes tensions du réseau :

| Touche sélectionnée | U12 | U23 | U31 | U1N | U2N | U3N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Mesures enregistrées :		  OUI 	/ 	 NON

- Protection des personnes.

Contrôler le calibre et le déclenchement du dispositif de protection des personnes.

DDR : Dispositif différentiel résiduels

| Touche sélectionnée | I∆n | Valeur de déclenchement | Temps de déclenchement | Conformité (oui – non) justifiez |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Mesures enregistrées :		  OUI 	/ 	 NON

- Vérification du fonctionnement de l’installation.

Contrôler la présence et la valeur des différentes tensions du circuit, en enclenchant les différentes protections

| Touche sélectionnée | UAC | UAC en TBT | UDC en TBT |
| --- | --- | --- | --- |

- Mesures enregistrées :		  OUI 	/ 	 NON

Contrôler le fonctionnement des voyants, des organes de coupure et le fonctionnement général du système.

- Livraison du système au client

- Expliquer au client (professeur) le fonctionnement de l’installation.

- Mise en énergie

- Déverrouillage des organes de sécurité

- Fonctionnement (réinitialisation)

- Envoyez le rapport de mise en service.

- Télécharger l’application IT Report sur votre téléphone

- Ouvrir l’application et cliquer sur « Télécharger les tests ». Penser à activer le Bluetooth sur votre téléphone mais également sur le contrôleur :

- Cliquer sur « Générer Rapports » et renseigner les différents éléments nécessaires à l’élaboration du rapport.

- Utilisateur

- Non du client

- Cliquer sur « Visualiser Rapports » pour éditer un PDF que vous devez envoyer à votre professeur.

Bilan.

Rédigez un compte rendu de mise en service en explicant les anomalies constatées :