Semaine n°2 - Mission n°1 Analyser les trames du protocole CIP et Modbus RTU

FICHE MISSION 1 Premier Audit de Sécurité et Analyse de Trames

I – PROBLEMATIQUE : Comment analyser la sécurité d’un système industriel ?

II – OBJECTIFS : - Analyser les trames du protocole CIP - Analyser les trames du protocole Modbus RTU

III – PRE-REQUIS : - Etre à l’aise avec la lecture des diagrammes SysML et UML - Connaître les principes de base de la cybersécurité (gestion des mots de passe, principe du moindre privilège, …..)

IV – MISE EN SITUATION : Lors de la semaine précédente, vous avez étudié le système, pris en main la maquette pédagogique et planifié le déploiement d’un système de supervision. Dans cette mission, nous allons analyser les protocoles industriels utilisés sur le système.

V – RESSOURCES MATERIELLES : Vous réaliserez cette mission en travaillant avec un PC connecté à Internet et un accès à un environnement de travail de type Workspace avec les outils bureautique : - Traitement de texte. - Tableur. - Logiciel de diaporama. - Logiciel Connect Components Workbench (CCW) avec le programme de l’automate fourni. - Logiciel Crimson avec le programme de l’IHM fourni. - Logiciel de décodage de trames. - Convertisseur USB Modbus RTU.

VI – RESSOURCES PEDAGOGIQUES : Vous utiliserez le dossier technique fourni ainsi que la documentation technique du variateur Powerflex et du protocole Modbus RTU.

VII – SCHEMA DU RESEAU : L’ensignant vous fournira votre Adresse IP au début de la séance

VIII – ACTIVATION DU WEB SERVER ET PREMIER AUDIT DE SECURITE : Nous allons nous intéresser à la communication entre l’automate et l’IHM. Pour réaliser ceci, vous allez devoir activer le Web Server sur l’IHM. Il faut réaliser cette configuration depuis le logiciel Crimson. Donner la procédure pour réaliser ceci. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Accéder au Web Server de l’IHM. Quel est le mot de passe par défaut de l’IHM sur l’interface du Web Server ? Ce mot de passe est-il complexe ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Noter dans un fichier les préconisations d’évolution à proposer en termes de sécurité. Commencer par : Préconisation n°1 : Mot de passe faible de l’accès au Web Server de l’IHM. Naviguer dans les menus du Web Server et identifier trois autres préconisations de sécurité. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IX – ANALYSE DE TRAMES DU PROTOCOLE CIP : Lancer une capture de trames depuis le Web Server. Exporter cette capture de trames sur votre ordinateur et ouvrir cette capture de trames avec Wireshark. Décrire les étapes pour réaliser ceci. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Analyser cette trame. Quel protocole de communication voyez-vous entre l’automate et l’IHM ? Ce protocole est-il sécurisé ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Réaliser la même opération, capturer une trame de communication mais en la réalisant directement depuis votre poste client. Pour cela, lancer l’émulateur de l’IHM dans le programme Crimson et capturer des trames depuis Wireshark. Décrire les étapes pour réaliser ceci. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Analyser cette trame. Quel protocole de communication voyez-vous entre l’automate et l’IHM ? Ce protocole est-il toujours sécurisé ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Quel protocole de communication voyez-vous entre le poste client et l’IHM concernant l’accès au Web Server ? Ce protocole est-il sécurisé ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Conclure sur la sécurité des échanges de communication entre l’automate et l’IHM et entre le poste client et l’IHM. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

X – ANALYSE DE TRAMES DU PROTOCOLE MODBUS RTU : Nous allons maintenant réaliser une capture de trames du protocole Modbus RTU. Vous ferez cette capture de trames en présence de votre enseignant car vous allez devoir câbler quelques fils sur l’automate. Décrire les étapes pour réaliser une capture de trames du protocole Modbus RTU en présence de votre enseignant. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Vous allez maintenant analyser les trames relevées. A l’aide de la documentation technique du variateur Powerflex et du protocole Modbus RTU, essayer de retrouver par le calcul la valeur du courant de la meule mesurée et la valeur de la fréquence de fonctionnement du moteur. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Conclure sur la sécurité du protocole Modbus RTU. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

XI – PISTE DE REFLEXION SUR LA SECURISATION DU SYSTEME : Donner des pistes d’amélioration pour sécuriser le protocole CIP et le protocole Modbus RTU. Les modèles de l’automate et de l’IHM peuvent-ils être sécurisés ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sur quels éléments de configuration peut-on agir pour sécuriser le système ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Quels ajouts d’équipements doivent être envisagés pour réduire les risques de piratage industriel ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Grille de Notation |  |  | Validation Compétences |
| --- | --- | --- | --- |
| Web Server activée |  | /2 |  |
| Premier audit de sécurité réalisé |  | /4 |  |
| Protocole CIP analysé |  | /4 |  |
| Protocole Modbus RTU analysé |  | /4 | Valide C04 |
| Pistes de sécurité envisagées |  | /6 | Valide C05 |
| Barême de notation total |  | /20 |  |

Correction

# Etude des échanges entre l’automate et l’IHM

Nous allons tout d’abord étudier les échanges entre l’automate et l’IHM. Voici le schéma réseau que nous utiliserons pour notre laboratoire de test :

### Fig. 5 - Schéma réseau pour le laboratoire de test (Lab)

Nous avons volontairement fait le choix de ne pas relier le réseau à Internet, nous reviendrons sur ce point plus tard.

Pour réaliser la capture de trames, nous allons procéder de deux façons différentes :

- Méthode n°1 : Capturer des trames depuis l’IHM.

- Méthode n°2 : Capturer des trames depuis le PC Supervision.

## Méthode n°1 : Capturer des trames depuis l’IHM

Pour capturer les trames sur l’IHM, il faut activer le Web Server sur celui-ci :

### Fig. 6 - Configuration du Web Server sur l’IHM

Nous pouvons donc maintenant accéder à un serveur Web, avoir des informations générales sur l’IHM et accéder à une interface de capture des trames :

### Fig. 7 - Accès au Web Server et à la capture de trames

En accédant aux différents paramètres de l’IHM, plusieurs points de vigilance sont à mettre en évidence :

- Le login de l’IHM par défaut est admin et le mot de passe est password, il faut absolument le mettre à jour avec un mot de passe sécurisé et surtout créer des utilisateurs avec des droits spécifiques, principe fondamental du moindre privilège. Il est possible d’utiliser une authentification RADIUS, piste sérieuse à creuser si l’entreprise décide de gérer l’intégralité de ces moulins à distance.

- La fonction d’utilisation des mots de passe complexe (Strenght Enforcement) est désactivée et la durée de vie des mots de passe (Password Expiration) est également désactivée.

- Aucune autorité de certification n’a été configurée, aucun certificat et aucune clé n’ont été installés.

### Fig. 8 - Mise en évidence des problèmes de sécurité

- Aucun filtrage d’adresse IP n’est réalisé : IP Filter → Permitted Address (0.0.0.0) et Permitted Mask : 0.0.0.0.

### Fig. 9 - Mise en évidence des problèmes de filtrage d’adresse IP

Nous allons effectuer plusieurs manipulations concernant le fonctionnement du système et vous trouverez l’ensemble des captures de trames réalisées dans le sous-dossier Crimson du Drive Partagé :

Crimson

Les deux captures de trame suivantes mettent en évidence 2 phénomènes :

- La première capture de trame correspond à une capture réalisée depuis le PC Supervision qui accède à l’interface Web du Web Server en utilisant un navigateur Internet. Nous pouvons visualiser que les échanges sont cryptés (TLS v1.3) bien qu’il n’y ait aucune autorité de certification autorisée dans la configuration de l’IHM, ce qui est déjà un bon point. Nous pouvons justifier cela par un avertissement au lancement du Web Server, en effet, il utilise un certificat auto-signé, ce qui n’est pas recommandé par l’ANSSI.

- La deuxième capture de trames est réalisée sur le Web Server de l’IHM est un export du fichier .pcpng vers Wireshark pour le décoder. Nous avons simulé une alarme bluterie et nous visualisons toutes les variables en clair mais aussi les opérations de commandes des différents organes du système !

### Fig. 10 - Capture de trames de l’accès au Web Server en HTTPS

### Fig. 11 - Capture de trames réalisées sur l’IHM avec l’alarme bluterie

## Méthode n°2 : Capturer des trames depuis le PC Supervision en utilisant l’émulateur

### Fig. 12 - Capture de trames réalisées depuis le PC Supervision avec l’émulateur de l’IHM

Nous avons réalisé la même opération, les mêmes effets provoquent les mêmes conséquences, nous pouvons visualiser l'ensemble des informations échangées entre l’automate et l’IHM (simulé avec l’émulateur de Crimson).

En conclusion de l’étude des échanges entre l’automate et l’IHM, le système n’est pas du tout sécurisé d’un point de vue cybersécurité, aucune protection n’est réalisée sur l’IHM (mot de passe faible, pas de filtrage IP, certificat non géré par une autorité de certification) et les données de commande de l’automate ne sont pas cryptées !

# Etude des échanges entre l’automate et le variateur PowerFlex

Nous allons maintenant nous intéresser aux échanges entre l’automate et le variateur PowerFlex 1 en utilisant un convertisseur Modbus RTU. Vous trouverez l’ensemble des captures de trames réalisées dans le sous-dossier Modbus RTU du Drive Partagé :

Modbus RTU

Nous décidons de lancer une capture de trames pendant le fonctionnement du moteur de la meule et nous allons l’analyser :

### Fig. 13 - Capture de trames réalisée sur le bus Modbus RTU

Regroupons toutes les trames qui ne correspondent qu’au PowerFlex 1 (Adresse Modbus : 01). J’ai laissé volontairement la commande du PowerFlex 2 (Adresse Modbus : 02), nous ne pourrons pas analyser de réponse car nous ne possédons pas le deuxième variateur. Nous pouvons attester que le système envoie des requêtes régulièrement sur le moteur de l’auget, ce qui donne le tableau suivant :

47 02/05/2024 14:49:09 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 02 03 40 01 00 01 c0 39 ..@...À9 8 COM8 177 02/05/2024 14:49:13 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 01 03 21 00 00 07 0e 34 ..!....4 8 COM8 187 02/05/2024 14:49:13 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 01 03 0e 06 1f 00 00 01 f4 00 7e 00 83 01 41 02 e2 af 95 ........ô.~.ƒ.A.â¯• 19 COM8

### Fig. 14 - Capture de trames n°47, n°177 et n°187 réalisé sur le bus Modbus RTU

Intéressons-nous aux échanges n°177 et n°187 qui correspondent à une requête et une réponse entre l’automate et le variateur. Cependant, comme c’est la réponse qui nous intéresse, nous allons détailler la trame n°187 :

187 02/05/2024 14:49:13 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 01 03 0e 06 1f 00 00 01 f4 00 7e 00 83 01 41 02 e2 af 95 ........ô.~.ƒ.A.â¯• 19 COM8

Enlevons tout le superflu pour ne laisser que les données utiles :

01 03 0e 06 1f 00 00 01 f4 00 7e 00 83 01 41 02 e2 af 95

Vous trouverez la documentation dans le Drive Partagé du Modbus, nous allons expliquer rapidement :

01 : Adresse Modbus donc Powerflex 1

03 : Lecture de Registres

0e : Longueur des Données donc 14 Octets, il reste 16 Octets car 2 octets sont réservés pour le CRC

01 F4 : La documentation donne ce registre à lire pour la fréquence de fonctionnement du moteur en dixième d’Hertz : (01 F4)16 → (500)10 → 50.0 Hz

00 83 : La documentation donne ce registre à lire pour le courant de fonctionnement du moteur en centième d’Ampère : (00 83)16 → (131)10 → 1.31 A

Nous pouvons vérifier dans le programme CCW la configuration de la fréquence de la meule à 50 Hz (SpeedRef) :

### Fig. 15 - Configuration du moteur de la meule avec le protocole Modbus RTU

# Conclusion des études des échanges

Pour conclure ces 2 études, nous attestons :

- Que les échanges de communication entre l’automate et l’IHM ne sont pas chiffrés.

- Que les échanges de communication entre l’automate et les variateurs ne sont pas chiffrés.

- Que le système développé n’a pas été conçu dans un souci de prise en compte de risques liés à la cybersécurité.

Tant que le système reste autonome, mis à part la problématique liée à la sécurité du protocole Modbus RTU, cela n’est pas très gênant du moment que le système n’est pas relié au réseau de l’entreprise. Maintenant, l’entreprise réalise les limites d’un système autonome et elle souhaite pouvoir sécuriser son système au maximum !

# Piste d’amélioration envisagée et connexion du système à Internet

Nous allons nous intéresser à la connexion du système sur Internet mais nous n’avons pas répondu à la question : comment sécuriser le système ?

Concernant le protocole Modbus RTU, il n’y a malheureusement pas grand chose à faire, je vous conseille de lire cet excellent article en anglais qui rappelle que les protocoles Modbus, Modbus RTU et Modbus TCP ne peuvent pas être sécurisés. Il donne cependant des pistes de réflexions sur la sécurisation du SI (Système d’Information) et c’est ce que nous allons faire.

Concernant le protocole CIP, il existe un système CIP Security pour sécuriser les échanges entre l’automate et l’IHM. Malheureusement encore, ce protocole n’est pas disponible sur la gamme de produits Micro 850 de chez Allen-Bradley, cette technologie n’est disponible que pour les systèmes plus évolués de la gamme Rockwell Automation.

Il est donc impossible de sécuriser cette chaîne de production au niveau local. Cependant, comme nous souhaitons pouvoir accéder aux données du système sur Internet, nous allons sécuriser la connexion Internet avec l’ajout de 2 éléments importants :

- 1 connexion VPN devra être réalisée pour connecter le système au centre de données qui recueillera les informations et pour sécuriser les échanges de communication.

- 1 pare-feu matériel pour surveiller, bloquer et prévenir tout risque d’intrusion afin de mettre en place une stratégie de protection du système par rapport aux personnes malveillantes sur Internet.

Les aspects de cybersécurité ne doivent pas être négligés et ce pour 2 raisons :

- Il est nécessaire d'empêcher que les données soient divulguées sur Internet car très souvent, les systèmes qui ouvrent des brèches de sécurité sont les équipements qui paraissent inoffensifs (IoT, périphériques nomades, etc …..). Vous trouverez un excellent article (payant) sur LeMonde.fr qui explique que des hackers russes, pensant avoir piraté un barrage, se sont en fait attaqués à … un moulin !

- Il faut surtout prendre en considération qu’il est possible de commander à distance le moulin en utilisant le protocole CIP et d’avoir une utilisation malveillante du système en faisant « sauter » les sécurités qui permettent de protéger le moulin. On peut « truquer » les consignes moteur (courant de consigne, fréquence de fonctionnement, etc …..) et désactiver les sécurités, le moteur peut se retrouver en dysfonctionnement pour de bon. Outre le fait que la chaîne de production est à l’arrêt, cela va engendrer des coûts supplémentaires pour réparer le système !

Toute cette partie, VPN et pare-feu matériel, sera détaillée dans la séquence pédagogique de ce dossier. Nous allons maintenant proposer une ingénierie logicielle afin de pouvoir surveiller les moulins à distance. C’est parti pour le Code !

# Analyse protocole Modbus RTU

47 02/05/2024 14:49:09 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 02 03 40 01 00 01 c0 39 ..@...À9 8 COM8 117 02/05/2024 14:49:12 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 01 10 20 00 00 02 04 00 1a 01 f4 4b be .. .......ôK¾ 13 COM8 127 02/05/2024 14:49:12 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 01 10 20 00 00 02 4a 08 .. ...J. 8 COM8 137 02/05/2024 14:49:12 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 01 10 20 00 00 02 04 00 18 01 f4 ea 7e .. .......ôê~ 13 COM8 147 02/05/2024 14:49:12 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 01 10 20 00 00 02 4a 08 .. ...J. 8 COM8 157 02/05/2024 14:49:12 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 01 03 21 00 00 07 0e 34 ..!....4 8 COM8 167 02/05/2024 14:49:12 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 01 03 0e 06 1f 00 00 01 f4 00 1d 00 3d 01 40 01 0a 85 f6 ........ô...=.@..…ö 19 COM8 177 02/05/2024 14:49:13 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 01 03 21 00 00 07 0e 34 ..!....4 8 COM8 187 02/05/2024 14:49:13 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 01 03 0e 06 1f 00 00 01 f4 00 7e 00 83 01 41 02 e2 af 95 ........ô.~.ƒ.A.â¯• 19 COM8 197 02/05/2024 14:49:14 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 01 10 20 00 00 02 04 00 19 01 f4 bb be .. .......ô»¾ 13 COM8 207 02/05/2024 14:49:14 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 01 10 20 00 00 02 4a 08 .. ...J. 8 COM8 217 02/05/2024 14:49:14 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 01 10 20 00 00 02 04 00 18 01 f4 ea 7e .. .......ôê~ 13 COM8 227 02/05/2024 14:49:14 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 01 10 20 00 00 02 4a 08 .. ...J. 8 COM8 237 02/05/2024 14:49:14 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 01 03 21 00 00 07 0e 34 ..!....4 8 COM8 247 02/05/2024 14:49:14 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 01 03 0e 06 2f 00 00 01 f4 00 ba 00 76 01 41 03 ed a6 28 ..../...ô.º.v.A.í¦( 19 COM8 257 02/05/2024 14:49:15 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 01 03 21 00 00 07 0e 34 ..!....4 8 COM8 267 02/05/2024 14:49:15 IRP_MJ_READ UP STATUS_SUCCESS 01 03 0e 06 2f 00 00 01 f4 00 a9 00 78 01 41 03 9d ec cc ..../...ô.©.x.A. ìÌ 19 COM8 Adresse PowerFlex 1 : 01 : Variateur Moteur Meule Adresse PowerFlex 2 : 02 : Variateur Moteur Vibrateur Auget Lecture : 03 Ecriture Multiple : 10 (ou 16 en Décimal) 2100 : Adresse Début 8448 en Décimal en Lecture 2000 : Adresse Début 8192 en Décimal en Ecriture 01 F4 : 500 : Correspond à 50 Hz 0e : 14 Octets de Longueur CRC : 2 Octets 00 83 : 131 : 1.31 A 00 76 : 118 : 1.18 A 00 78 : 120 : 1.20 A