## Slide 1: DISTRIBUCIÓN B.T
Instalaciones eléctricas
Selectividad de los dispositivos de protección
Guía de diseño instalaciones eléctricas según normas IEC - Cap. H página H22 a H28

## Slide 2: TÉCNICAS DE SELECTIVIDAD
¿SELECTIVIDAD?
Hay selectividad de las protecciones cuando, en caso de falla en un punto de la instalación, solo dispara el dispositivo de protección ubicado aguas arriba del circuito en falla.
La selectividad permite asociar seguridad y continuidad del servicio además de facilitar la localización del circuito defectuoso.
La selectividad es total cuando es garantizada cual sea el valor de la intensidad de la corriente de falla hasta el valor máximo para la instalación (cortocircuito) .
Se dice parcial en el caso contrario.
M
TR
QA
QB
QC

## Slide 3
Selectividad

## Slide 4
Existen 2 técnicas clásicas basadas en la utilización de los 2 parámetros existentes en el dispositivo de protección…
Intensidad de la corriente de disparo
SELECTIVIDAD AMPERIMÉTRICA
Tiempo de disparo
SELECTIVIDAD CRONOMÉTRICA
Una técnica mas elaborada…
SELECTIVIDAD LÓGICA
td
Irm
0,5s
20ms
LT
ST
Inst.
Retrasado

## Slide 5: SELECTIVIDAD AMPERIMÉTRICA
M
QA
QB
IrmA
IrmB
IccA
IccB
RED en ANTENA
IrmA : umbral de ajuste de la protección magnética del disyuntor QA
IccA : intensidad máxima de la corriente de cortocircuito en el punto A
IrmB : umbral de ajuste de la protección magnética del disyuntor QB
IccB : intensidad máxima de la corriente de cortocircuito en el punto B
Intensidad de la corriente de disparo…

## Slide 6
t(s)
I (A)
QB
QA
SELECTIVIDAD TOTAL si IccB ≤ IrmA  Apertura de QB únicamente
IrmA = Limite de selectividad para cortocircuitos
IrmB
Zona corto retardo (ST)
M
QA
QB
IrmA
IrmB
IccA
IccB
RED en ANTENA
SELECTIVIDAD PARCIAL si IccB > IrmA  Apertura de QA y QB
Zona de selectividad para los cortocircuitos

## Slide 7
La mayoría del tiempo, es imposible realizar una selectividad amperimétrica total debido a que la diferencia entre las corrientes de cortocircuito IccA y IccB es generalmente insuficiente.
Es parcial y limitada a la intensidad de ajuste de la protección magnética del disyuntor aguas arribas (IrmA).
M
QA
QB
IrmA
IrmB
IccA
IccB
RED en ANTENA
IrmA
En regla general la selectividad se consigue si:
IrA/IrB > 2
IrmA/IrmB > 2

## Slide 8: SELECTIVIDAD CRONOMÉTRICA
M
QA
QB
tndA
tndB
ttdA
ttdB
RED en ANTENA
tndA : tiempo de no disparo de la protección magnética del disyuntor QA
ttdA : tiempo total de disparo de la protección magnética del disyuntor QA
tndB : tiempo de no disparo de la protección magnética del disyuntor QB
ttdB : tiempo total de disparo de la protección magnética del disyuntor QB
Tiempo de disparo…

## Slide 9
t(s)
I (A)
QB
QA
IrmA = Limite de selectividad para cortocircuitos
IrmB
Zona corto retardo (ST)
Técnica basada en el traslado temporal de las curvas de disparo
ttdB
tndA
M
QA
QB
tndA
tndB
ttdA
ttdB
RED en ANTENA
SELECTIVIDAD CRONOMÉTRICA si tndA > ttdB
t

## Slide 10
La selectividad cronométrica necesita:
la introducción de temporizadores en el sistema de disparo,
disyuntores que soporten los efectos térmicos y electrodinámicos durante el tiempo de temporización.
Limite de la técnica
El numero de ramales induce una suma de los tiempos de temporización para los disyuntores aguas arriba disminuyendo la eficiencia.
M
QA
QB
tndA
tndB
ttdA
ttdB
RED en ANTENA
IrmA

## Slide 11: SELECTIVIDAD LÓGICA
M
Cada disyuntor integra un relé lógico que recibe las informaciones de falla de sensores.
El disyuntor solicitado por la falla envía:
Un orden de espera de la protección aguas arriba,
Un orden de disparo al disyuntor al cual esta asociado (excepto si ha recibido un orden de espera de un disyuntor aguas abajo).
Relé lógico 3
Relé lógico 1
QC
QB
QA
Wait
Wait
Relé lógico 2

## Slide 12
M
Una falla en el punto A se detectara simultáneamente por las 3 protecciones (QA a Qc):
El relé 1 pone en espera el relé 2 y dispara el dispositivo de protección QC,
El relé 2 pone en espera el relé 3.
Relé lógico 3
Relé lógico 2
Relé lógico 1
QC
QB
QA
A

## Slide 13: SELECTIVIDAD DIFERENCIAL
Para una selectividad total es necesario:
IΔn sensibilidad del dispositivo aguas arriba ≥ 2 x IΔn sensibilidad aguas abajo,
Tiempo de disparo del dispositivo aguas arriba > tiempo de disparo del dispositivo aguas abajo.
DDR
MS
DDR
HS
DDR
HS
B

## Slide 14
IΔn=1A
Retraso 500ms
IΔn=30mA
instantáneo
Δn=300mA
Retraso 250ms
IΔn=100mA
Retraso 60ms
B
C
D
A
Rangos de sensibilidad | 
Alta sensibilidad | 6 - 10 - 30mA
Media sensibilidad | 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1A
Baja sensibilidad | 3 - 10 - 30A
Ajuste sensibilidad
Ajuste tiempo