## Slide 1: DISTRIBUCIÓN B.T
Instalaciones eléctricas
Canalización prefabricada
Guía de diseño instalaciones eléctricas según normas IEC - Cap. E página E35 a E39

## Slide 2
¿Cómo determinar el calibre de la canalización?
Determinación del coeficiente de simultaneidad Ks
Determinación del calibre In de la canalización
In ≥ IB x Ks
Calibre canalización prefabricada
Tasa de distorsión armónicos
Temperatura ambiente
Verificación de la corriente admisible de la canalización conforme a la temperatura ambiente y la tasa de distorsión armónicos
In x K(Ta) > IB
In corregido > IB

## Slide 3
¿Qué accesorios escoger para la canalización?
Tramos rectos con tomas de derivación
Caja de alimentación
Dispositivos de fijación
Conector
Terminal de cierre
Cable de alimentación