## Slide 1: DISTRIBUCIÓN B.T
Instalaciones eléctricas
Sección de los conductores
Guía de diseño instalaciones eléctricas según normas IEC - Cap. G página G7 a G29

## Slide 2
Se diferencia los casos siguientes:
Canalizaciones no enterradas,
Canalizaciones enterradas.
Para obtener la sección de los conductores de fase, se debe:
determinar un método de referencia designado por una letra de selección (A, B, C, E, F y G) que tiene en cuenta el tipo de circuito y el modo de instalación.
- determinar el coeficiente corrector K para el circuito considerado que resume las influencias siguientes: método de instalación, temperatura ambiente, agrupación de circuitos trifásicos, contenido de armónicos 3, carga del neutro (Kn) y simetría (Ks).
GENERALIDADES

## Slide 3
¿Cómo determinar la sección mínima de los conductores?
Condiciones de instalación de los conductores
Determinación de la letra de selección (A → G)
Determinación de los coeficientes de corrección
K = k1 x … x ki
Determinación de la corriente admisible equivalente Iz
Iz ≥ IB/K
Sección normalizada de los conductores activos
Para circuitos no enterrados…
Temperatura ambiente k1
Agrupación de conductores o cables k4
Intensidades armónicas k5
Para circuitos enterrados…
Temperatura ambiente k2
Resistividad térmica del terreno k3
Agrupación de conductores o cables k4
Intensidades armónicas k5
IB2
Sección del conductor PE
Cable unipolar
Cable multiconductor
Sección del conductor neutro

## Slide 4
Electromecánica
Electrotermica
Electrolumínica
¿Cómo determinar las caídas de tensión en línea?
IB1
L en km
S en mm²
IB (A) = Corriente de empleo a plena carga
L (km) = Longitud del cable en kilómetros
R (Ω/km) = Resistencia del conductor del cable
cobre (cu)
R = (22,5Ω.mm²/km)/S(mm²)
aluminio (al)
R = (36,6Ω.mm²/km)/S(mm²)
    X = 0,08 mΩ/m en 50Hz
    X = 0,096 mΩ/m en 60Hz
IBT
IB2
IB3
L1 en km
S1 en mm²
L2 en km
S2 en mm²
L3 en km
S3 en mm²
< 5%
< 3%
+ 3%
B.T
M.T
Barraje
¡Para sección inferior a 50 mm² se desconsidera la reactancia X!

## Slide 5
Electromecánica
Electrotermica
Electrolumínica
¿Cómo determinar las corrientes de cortocircuito?
I pcc
I pcc1
I pcc2
I pcc3
Impedancia de la red M.T
Impedancia transformador
Barraje
Dispositivos de protección
R = 0 Ω - X = 0,15mΩ
Barrajes
R = 0 Ω - X = 0,15mΩ/m
Conductores
R = ρ.L/S con
cobre (cu) ρ = 22,5 mΩ.mm²/m
aluminio (al) ρ = 36,6 mΩ.mm²/m
X = 0,08 mΩ/m en 50Hz
X = 0,096 mΩ/m en 60Hz
L en km
S en mm²
L1 en km
S1 en mm²
L2 en km
S2 en mm²
L3 en km
S3 en mm²
Icc trifásico = U/(√3.Zcc) Zcc = √(Rcc² + Xcc²)