## Slide 1: DISTRIBUCIÓN B.T
Instalaciones eléctricas
Esquema de conexión a tierra TN
Guía de diseño instalaciones eléctricas según normas IEC - Cap. F página F25 a F30

## Slide 2
En este sistema de explotación…
el neutro se conecta a la tierra por una toma de tierra
las masas se conectan al neutro (TN-C) o al conductor de tierra (TN-S)
ESQUEMA de CONEXIÓN a la TIERRA TN
T.G.B.T
L1
L2
L3
PE
TR

## Slide 3
Récepteur 1
Récepteur 2
PEN
Uc
3
1
2
A
F
Id
ESQUEMA de CONEXIÓN a la TIERRA TN-C
Ajuste protección magnética
Im
L max. <
0,8.V.SPH
.(1+m).Im
SPH
SPEN
m =
Longitud cable L

## Slide 4
3
1
2
A
F
Récepteur 1
Récepteur 2
PE
N
Uc
Id
ESQUEMA de CONEXIÓN a la TIERRA TN-S
L max. <
0,8.V.SPH
.(1+m).Im
SPH
SPEN
m =
Ajuste protección magnética
Im
Longitud cable L

## Slide 5
Longitudes de circuito máximas (en metros) para diferentes tamaños de conductores de cobre y corrientes nominales para interruptores automáticos de tipo B en un esquema de 230/240 V monofásico o trifásico TN con m = 1
Longitudes de circuito máximas (en metros) para diferentes tamaños de conductores de cobre y corrientes nominales para interruptores automáticos de tipo C en un esquema de 230/240 V monofásico o trifásico TN con m = 1

## Slide 6
Longitudes de circuito máximas (en metros) para diferentes tamaños de conductores de cobre y corrientes nominales para interruptores automáticos de tipo D en un esquema de 230/240 V monofásico o trifásico TN con m = 1

## Slide 7
¿Qué se debe realizar en caso de incompatibilidad?
Cambiar la curva de disparo del dispositivo de protección magneto-térmico (curva tipo C  curva tipo B)
Aumentar la sección del cable (solución costosa)
Utilizar un dispositivo de detección residual DDR

## Slide 8
Ventajas :
Económico,
No necesita equipo particular o adicional.
Inconvenientes :
No permite continuidad del servicio en caso de defecto de aislamiento (Disparo obligatorio a la primera falla),
Ajustes de los dispositivos de protección (Necesidad de personal calificado),
La corriente de falla es una corriente de corto-circuito (Riesgos de incendio),
Longitud de los cables de alimentación limitada.
Observación: el esquema TN requiere una subestación privada y es posible de pasar de TN-C a TN-S de lo contrario esta prohibido.
VENTAJAS e INCONVENIENTES del ESQUEMA TN