Etude de la consommation électrique du lycée en vue de la réduction de la facture

| Nom rédacteur : | Observations : | Date : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom trinôme 2 : |  | Prépa /5 | CR /15 | Déroul. /0 |
| Nom trinôme 3 : |  | Note : /20 |  |  |

# Compétences attendues

- Connaissance de la tarification A5

- Connaissance de la consommation dans une structure de taille importante

- Suppression des pénalités pour l’énergie réactive

- Suppression des  pénalités de dépassement

- Optimisation de la consommation électrique

# Ressources

Annexes au TP

- Facture lycée Appert janvier 2003

- Tarif vert A5 base

- Extrait d’audit

Internet

- http://monsite.orange.fr/toutsurlaconsoelec/

- http://entreprises.edf.fr

- http://www.compensation.schneider-electric.fr/

Logiciel VARSETPRO

# Etude préalable (à faire pour le jour du TP)

Répondre directement sur le texte

## Les différents contrats de « l’opérateur historique » : EdF

- Indiquer les différents types de contrats existants, les puissances correspondantes

Tarif bleu de 3 à 36kVA

Tarif jaune de 36 à 250 kVA (livraison en BT)

Tarif vert A5/A8 supérieur à 250 kVA (livraison en HT)

- Pourquoi certains contrats indiquent une puissance souscrite en kVA et d’autres en kW ?

En tarif bleu et jaune, le dépassement de la puissance souscrite est contrôlé par le disjoncteur d’abonné. C’est donc le courant qui est contrôlé réellement, et non la puissance en W. Ce courant correspond à une puissance apparente S : il s’agit de la puissance souscrite en kVA.

En tarif vert, le compteur mesure l’énergie consommée par tranche de 10’ et on en déduit la puissance moyenne sur ces 10 ‘. Dans le cas où on dépasse la puissance souscrite (en kW), on payera des pénalités de dépassement, dans la tranche horaire correspondante.

- Quelle est la puissance souscrite par le lycée Appert, et la version?

Puissance souscrite 440kW		(Annexe3, page 10/16)

Version  Moyenne Utilisation (MU)		(Annexe 2, page 9/16)

- Indiquer ci-dessous les différentes périodes tarifaires qui s’appliquent au lycée, le prix du kWh pour chacune des périodes. Préciser la version (TLU, LU, MU, CU).

Le tarif Vert A5 Base distingue deux périodes saisonnières et trois périodes horaires :

● Périodes saisonnières :

Hiver (5 mois) novembre à mars inclus ;

Eté (7 mois) avril à octobre inclus.

● Périodes horaires :

Pointe quatre heures par jour du lundi au samedi inclus pendant les mois de décembre, janvier et février.

Ces heures sont fixées par contrat localement par le Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) en fonction

des conditions d'exploitation du réseau qu'il gère.

Heures Creuses huit heures par jour du lundi au samedi et le dimanche toutela journée ;

Heures Pleines toutes les autres heures.

Le tarif Vert A5 Base distingue comprend donc 5 périodes tarifaires qui pour une année moyenne de

8 760 h (365 jours, 52 dimanches) ont la durée suivante :

## La structure du lycée Appert

- Sous quelle tension est livrée l’énergie électrique ? S’agit-t-il d’une structure en double dérivation ou en coupure d’artère ? Justifier.

L’énergie électrique est livrée sous 20kV en tarif vertA5.  La structure est en coupure d’artère, nous sommes en ville et les 2 interrupteurs sectionneurs peuvent être simultanément enclenchés.

- Le comptage se fait-il en BT ou en HT ? Comment sont prises en compte les pertes des transformateurs ?

Le comptage se fait en HT, les pertes des transformateurs sont donc mesurées.

- Y a-t-il un autre type de comptage en tarif vert, et dans ce cas comment sont prises en compte les pertes des transformateurs ?

Le comptage est possible en BT, les pertes des transformateurs sont facturées, pertes constantes (fer) et pertes proportionnelles (cuivre).

- Est-il nécessaire de faire fonctionner les 2 transformateurs T1 et T2 en permanence ?

T1 et T2 ont une puissance unitaire de 630 kVA, soit une puissance installée de 1260 kVA pour cette partie du lycée.

C’est très supérieur à la puissance souscrite de 440 kW. Un seul transformateur en service suffirait amplement, le second, hors tension, serait en réserve.

- Quel est l’intérêt d’utiliser un transfo T3 dans le TGBT2 au lieu de transporter l’énergie en 400V  depuis le TGBT1?

Sur la page 8 on peut évaluer la distance entre les 2 postes à 500m. Les pertes en lignes seraient élevées et la section des câbles importantes en BT. La liaison en HT se fait avec des câbles de faible section, mais nécessite l’emploi d’un troisième transformateur. C’est globalement plus économique.

# Etude sur place

## Système de contrôle de la consommation

En manipulant le terminal, on peut faire apparaitre la tranche horosaisonière, le coût du kWh, la puissance consommée…ect…Les résultats dépendent bien entendu du moment où s’effectue la manipulation.

## Comprendre la facturation

### Principe de la mesure de l’énergie

La mesure de l’énergie se fait en tarif vert à l’aide d’un compteur électronique. Celui-ci utilise 3 transfos de courant  et 3 transfos de tension.

La mesure de l’énergie est faite au fil du temps. Toutes les 10 mn, la valeur de l’énergie est mémorisée et le compteur remis à 0. Le dernier jour du mois l’ensemble des valeurs est télérelevé par une ligne téléphonique dédiée.

Ces valeurs correspondent à la puissance moyenne sur 10mn et en même temps à l’énergie consommée en kWh/6. De cette façon, on vérifie que l’on ne dépasse pas la puissance souscrite sur cet intervalle. Il est donc possible de dépasser la puissance souscrite du moment que la moyenne (sur 10 mn) reste inférieure à la valeur souscrite.

Exemple : Valeur relevée 380 signifie 380 kW de puissance moyenne et 380/6 = 63,33 kWh d’énergie

- Quelle est l’énergie consommée sur cette période de 10mn si la puissance moyenne a été égale à la puissance souscrite ?

Si la puissance est de 440 kW, pendant 10mn, soit 1/6 h, l’énergie est de 440 kWh / 6 = 73,3 kWh

### Recomposition de la facture de janvier 2003 à partir des relevés

On demande de recalculer le montant de la facture de janvier 2003 à partir des consommations figurant sur celle-ci.

Voir facture pages 9 et 10. Rappeler :

- Puissance souscrite

Puissance souscrite 440kW		(Annexe3, page 10/16)

- Version : très longue, longue, moyenne, courte utilisation

Version  Moyenne Utilisation (MU)		(Annexe 2, page 9/16)

| Abonnements | Janvier_2003 Montant (euro) | Calculs détaillés |
| --- | --- | --- |
| Prime fixe | 1351,68 | 440 kW x 38,40 x 0,96/12 (minoration 4%, MU) |
| Redev. location & entretien comptage | 40,57 |  |
| Contrib. charges service public ,33c/kwh | 520,56 | 157 744kWh x 0,0033 (0,33 c€/ kWh ) |
| Heures de pointes P (kWh) | 29 624 |  |
| Tarif P (€ / kWh) | 13,161 |  |
| TOTAL P | 3 898,81 | 29 624 kWh x 0,13161€ |
| Heures creuses hiver HCH (kWh) | 43 205 |  |
| Tarif HCH (€ / kWh) | 4,157 |  |
| TOTAL HCH | 1 796,03 | 43 205 x 0,04157€ |
| Heures pleines hiver HPH (kWh) | 84 915 |  |
| Tarif HPH (€ / kWh) | 6,632 |  |
| TOTAL HPH | 5 631,56 | 84 915 x 0,06632€ |
| COUT TOTAL ENERGIE ACTIVE | 11 326,40 |  |
| Energie réactive facturée (KVARh) | 5 711 |  |
| Prix du kVARh | 0,01754 |  |
| COUT TOTAL ENERGIE REACTIVE | 100,17 | 5711 kVARh x 0,01754€ |
| Dépassements (kW) P | 76 |  |
| Tarif (€ / kWh) | 3,16 |  |
| Dépassements (kW) HPH | 342 |  |
| Tarif (€ / kWh) | 2,40 |  |
| Coût dépassements (€) | 1060,96 | 76kW x 3,16€ + 342kW x 2,40€ |
| Minoration 0,3% | -43,20 | Sur total 14 400,34€ x 0,003 |
| Total (€) HT | 14 357,14 |  |
| Taxes 5,5% | 74,12 | Sur 1351€68 x 0,997 = 1347,63€ |
| Taxes 19,6% | 2 549,98 | Sur 13 009,51€ |
| Montant prélevé TTC (€) | 16981,12€ |  |

## Diminution de la facture globale par amélioration du facteur de puissance

- Quels sont les périodes pendant lesquelles l’énergie réactive est facturée ?

En hiver, de novembre à mars, pendant les heures pleines et pointes (HPH et P)

- A quoi correspond cette énergie réactive, et quel est son principal inconvénient ?

Elle correspond à un courant en ligne important pour une puissance active donnée.

Cela entraîne des pertes en ligne et dans le transformateur.

- Combien a coûté l’énergie réactive au lycée en 2003 ?

Si l’on regarde le document page 14, le total facturé pour l’énergie réactive en 2003 est de 458€32 .

- Expliquer ci-dessous la facturation de cette énergie, en précisant en particulier ce que signifie « en franchise » ?

La partie « en franchise » est la partie gratuite de l’énergie réactive, proportionnelle à la puissance active consommée dans la période.

Sur la facture de janvier en annexe 2, la puissance active en HPH et P est de 114 539 kWh.

La franchise, pour une tg phi de 0,4 est de 114 539 x 0,4 = 45 815 kVARh

Sur la même période (HPH et P), la consommation de réactif aura été de 51 526 kVARh

La différence est facturée, soit 51 526 - 45 815 = 5 711 kVARh à 0€01754 soit 100€17

- On peut réduire cette énergie réactive en mettant en place une batterie de condensateurs. A l’aide des documents et logiciels de votre choix, déterminer l’emplacement de la batterie sur le schéma du lycée, et sa valeur pour ne pas payer de réactif en prenant une marge de 50% par rapport à la plus forte consommation de l’année 2003.

La consommation de réactif a été maximum en novembre 2003 et a atteint 6 055 kVARh.

Ceci pour les HPH et P soit 16h / jour pendant 26 jours soit 16 x 26 = 416 h.

En prenant une marge de 50%, la puissance a fournir est de 6 055 x 1,5 = 9082 kVARh.

La puissance de la batterie doit être de 9 082 / 416 = 21,83 kVAR.

Cela correspond à des condensateurs de :

C = Q / 3 U² w = 21 830 / 3.400².314 = 125 µF

La batterie choisie sera  une 22,5 kVAR (plus proche valeur)

22,5 3x7,5 coffret C1 52843n

Montage triangle sous 400V, aux bornes du jeu de barres  TGBT1

On peut utiliser le logiciel Schneider Varsetpro, qui nous donne une batterie de

30 kVAR (voir feuille de résultat en fin de corrigé).

## Diminution de la facture en agissant sur les dépassements

A partir des relevés effectués toutes les 10’, on a établi les courbes de consommation pour le mois de janvier 2003, la semaine du 13 au 19 janvier 2003 et le jeudi 16 janvier 2003. (Voir annexes)

- Commenter ces courbes : puissance minimum, maximum, consommation par jour de la semaine. Nombre de jours ou il y a eu un dépassement.

La puissance a  atteint la valeur de 551 kW le jeudi 16 janvier entre 12h et 12h10

Les maximums se situent entre 12h et 13h du lundi au vendredi.

La consommation de fond est de 150 kW environ (c’est important)

Il y a eu 14 jours avec dépassement.

- Est-il normal d’avoir autant de dépassements ? Quelles sont les solutions envisageables pour ne pas payer de pénalités ??

Ce n’est pas normal. On peut envisager  2 solutions :

  - Résorber les dépassements par des délestages

  - Augmenter la puissance souscrite

On donne pour le jeudi 16 janvier toutes les valeurs enregistrées par le compteur

- Combien y a-t-il eu de dépassements cette journée là?

Il y a eu 18 dépassements différents (P > 440 kW)

- Indiquer les dépassements et l’heure à laquelle chacun se produit. Préciser les périodes tarifaires (Faire un tableau)

Puissances atteintes

| 16/01/2003 | 9 | 410 | 422 | 385 | 459 | 415 | 415 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/01/2003 | 10 | 393 | 487 | 484 | 536 | 537 | 520 |
| 16/01/2003 | 11 | 520 | 509 | 459 | 483 | 438 | 520 |
| 16/01/2003 | 12 | 551 | 514 | 530 | 541 | 518 | 480 |
| 16/01/2003 | 13 | 454 | 394 | 358 | 376 | 405 | 384 |

- Calculer le dépassement quadratique de la journée du 16 janvier 2003 correspondant pour chaque période tarifaire. Il s’agit de la racine carrée de la somme des carrés des dépassements.

Ex : 5 dépassements de 20kW et un dépassement de 50kW donne un dépassement quadratique de

Dépassements

| 16/01/2003 | P | 9 |  |  |  | 19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/01/2003 | HPH | 10 |  | 47 | 44 | 96 | 97 | 80 |
| 16/01/2003 | HPH | 11 | 80 | 69 | 19 | 43 |  | 80 |
| 16/01/2003 | HPH | 12 | 111 | 74 | 90 | 101 | 78 | 40 |
| 16/01/2003 | HPH | 13 | 14 |  |  |  |  |  |

Dépassement en HPH (10h à 18h)

Dépassement en P (9h à 10h)  une seule valeur 19kW

- Comparer avec la facture (celle-ci porte sur le mois complet). Conclure sur l’importance d’un jour à dépassements répétés dans le coût des dépassements du mois.

La facture indique 342 kW de dépassement quadratique en HPH : le jeudi 16/1 a été à lui seul cause de 80% du dépassement du mois. Les 13 autres jours de dépassement n’ont eu que peu d’influence.

Ce sont les pointes les plus importantes, même peu nombreuses, qui sont cause d’une surfacturation.

## Evolution de la consommation

Dans le cadre des économies d’énergie et de la mise en place de l’agenda 21, la région Pays de Loire a fait mener des audits dans 25 EPLE, dont le lycée Appert.

On trouvera en annexe 8 quelques extraits significatifs.

Cela a conduit la région à faire effectuer des travaux dans le lycée en 2008/09. Des automates ont été mis en place, gérant des équipements gourmands comme les ventilations. De plus, la section électrotechnique a mis en place des condensateurs supplémentaires.

On vous demande de réaliser une étude de l’évolution de la consommation suite à tous les efforts consentis (lampes basse consommation, éclairage au STI, amélioration du cos, efforts en cuisine, automates de gestion…)

Pour cela vous allez comparer les consommations de septembre 2003 et septembre 2011.

Ces données sont disponibles dans deux fichiers Excel.

Vous devez pouvoir montrer une évolution à la baisse des consommations, mais aussi une possibilité de réduire l’abonnement du lycée de 480 kW à son ancienne valeur de 440 kW, et réduire la facture en conséquence.

Vous réaliserez des courbes comme en annexe 5 et 6 avec Excel.

Voir page suivante

Activité le samedi matin

dépassement

Septembre 2003 (PS=440 kW)

Creux le mercredi

Septembre 2011 (PS=480 kW)

Consommation de fond diminuée (de 100 à 75 kW)

Semaine du lundi 15 septembre 2003

Semaine du lundi 19 septembre 2011

Lundi 15 septembre 2003						Lundi 19 septembre 2011

Consommation plus élevée en 2011

Conso de fond réduite en 2011

Davantage de pointes en 2011

Annexe1 : Schéma HTA et TGBT du lycée Appert

Livraison HTA 20kV

Poste général Appert TGBT1

Comptage HT

Poste TGBT2

transfos

20kV/400V

400 kVA

2xtransfos

20kV/400V

630 kVA

Jeu de barres

Emplacement de la batterie de condensateurs

Vers STI

Emplacement TGBT1

100m

Environ 500m

Emplacement TGBT2

Le lycée Appert Appert

Annexe 2 : Facture (recto) du lycée Appert

Version MU

Annexe 3 : Facture (verso) du lycée Appert

Aucun dénivelé de puissance

Puissance  souscrite

Annexe 5 : Courbes de consommations mensuelles et hebdomadaires

Puissance instantanée moyennée sur 10 minutes

Maximum annuel 551kW

Reprise après congés

Samedi travaillé le matin

Fond de consommation environ 140 kW

Annexe 6 : Courbes de consommation journalière et valeurs

Puissance instantanée moyennée sur 10 minutes

Fin de dépassement vers 13h : fin du service

Début de dépassement vers 10h : alumage des fours

| Date | Heure | Valeur 10' | Valeur 10' | Valeur 10' | Valeur 10' | Valeur 10' | Valeur 10' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/01/2003 | 0 | 137 | 144 | 148 | 140 | 139 | 137 |
| 16/01/2003 | 1 | 143 | 150 | 135 | 139 | 139 | 152 |
| 16/01/2003 | 2 | 149 | 139 | 136 | 141 | 147 | 140 |
| 16/01/2003 | 3 | 140 | 137 | 145 | 149 | 136 | 135 |
| 16/01/2003 | 4 | 138 | 143 | 146 | 136 | 138 | 136 |
| 16/01/2003 | 5 | 148 | 147 | 135 | 136 | 145 | 168 |
| 16/01/2003 | 6 | 171 | 194 | 190 | 213 | 215 | 219 |
| 16/01/2003 | 7 | 272 | 300 | 297 | 309 | 325 | 307 |
| 16/01/2003 | 8 | 338 | 341 | 393 | 373 | 396 | 378 |
| 16/01/2003 | 9 | 410 | 422 | 385 | 459 | 415 | 415 |
| 16/01/2003 | 10 | 393 | 487 | 484 | 536 | 537 | 520 |
| 16/01/2003 | 11 | 520 | 509 | 459 | 483 | 438 | 520 |
| 16/01/2003 | 12 | 551 | 514 | 530 | 541 | 518 | 480 |
| 16/01/2003 | 13 | 454 | 394 | 358 | 376 | 405 | 384 |
| 16/01/2003 | 14 | 330 | 303 | 325 | 316 | 326 | 335 |
| 16/01/2003 | 15 | 374 | 386 | 370 | 366 | 338 | 390 |
| 16/01/2003 | 16 | 396 | 380 | 374 | 352 | 357 | 353 |
| 16/01/2003 | 17 | 373 | 351 | 349 | 347 | 351 | 329 |
| 16/01/2003 | 18 | 324 | 328 | 361 | 354 | 330 | 322 |
| 16/01/2003 | 19 | 319 | 292 | 267 | 263 | 248 | 247 |
| 16/01/2003 | 20 | 259 | 248 | 228 | 222 | 225 | 211 |
| 16/01/2003 | 21 | 208 | 203 | 202 | 199 | 205 | 188 |
| 16/01/2003 | 22 | 194 | 199 | 196 | 177 | 169 | 168 |
| 16/01/2003 | 23 | 172 | 158 | 152 | 154 | 158 | 152 |

Annexe 7 : Récapitulatif annuel 2003