RESEAUX AERIENS BT

EN

CONDUCTEURS NUS

- Technique de réalisation :

Les réseaux aériens Basse Tension en conducteurs nus sont constitués :

- de supports en bois ou en béton.

- de conducteurs :

- en alliage d’aluminium (ASTER) :

  - 34,4 mm² (3 x 34,4  +  1 x 34,4)

  - 54,6 mm² (3 x 54,6  +  1 x 34,4)

  - 75,5 mm² (3 x 75,5  +  1 x 54,6)

- en cuivre :

  - 29,3 mm² (3 x 29,3  +  1 x 29,3)

  - 38,2 mm² (3 x 38,2  +  1 x 29,3)

  - 48,3 mm² (3 x 48,3  +  1 x 38,2)

- d’accessoires :

  - Isolateurs en verre recuit,

  - Ferrures,

  - Mises à la terre du neutre,

  - Plaque d’identification.

Nota : Les réseaux aériens BT en conducteurs nus ne sont plus mis en œuvre, ils sont remplacés par des conducteurs isolés qui présentent des avantages d’ordre technique et économique.

- Différents types de lignes :

- Les lignes d’écarts :

Elles sont caractérisées par :

  - des portées longues (maximum 100 m),

  - une densité de branchement très faible.

Alignement et angles faibles :

L’armement normal est l’armement alterné A 35

Afin de diminuer le risque de contact entre conducteurs, on utilise des consoles courtes de 100 mm de saillie et des consoles longues de 250 mm de saillie disposées alternativement du même côté du support.

L’armement A 42 est utilisé pour les lignes à conducteurs en alliage d’aluminium des portées supérieures à 75 m.

Exceptionnellement : pour éviter des obstacles latéraux, il peut être fait emploi de l’armement drapeau pour des portées n’excédant pas 75 m.

L’armement utilisant des consoles alternativement courtes et longues peut être utilisé dans les régions soumises au givre.

Angles et arrêts importants :

Etriers serrés lorsque la charge      Etriers droits lorsque la charge	         Arrêt double 12 si T < 230 daN

de travail < 230 daN		        de travail < 450 daN		         Arrêt double 20 si T < 450 daN

- Les lignes d’agglomération :

Elles sont caractérisées par :

  - des portées courtes (maximum 50 m),

  - une densité de branchement forte.

Nota : Sur le réseau on trouve encore de nombreux potelets sur façade.

Alignement et angles faibles :

L’armement normal est l’armement drapeau AD 35 (agglomération drapeau).

Arrêts et angles importants : Toujours l’armement drapeau 35

- Mêmes dispositions que pour les lignes d’écarts : c’est-à-dire utilisations des ferrures ES 90 120 ou ED 115 200 et AD 12 ou AD 20.

- Réglementation :

- Le conducteur neutre doit être placé à un niveau supérieur ou au moins égal à celui du conducteur de phase le plus élevé,

- Le conducteur neutre sera mis à la terre en plus d’un point dès que la longueur des lignes dépasse 300 mètres,

- Si le neutre est mis à la terre sur un support bois, les ferrures des isolateurs des conducteurs de phases seront reliées à ce circuit de terre,

- La distance du conducteur le plus bas ne sera jamais inférieure à 6 m dans le cas le plus défavorable soit à 40°C sans vent (voir figure 1).

- Les lignes BT à conducteurs nus ne doivent pas surplomber un établissement d’enseignement ou une installation d’équipement sportif,

- Le long des routes, en dehors des agglomérations, les supports seront implantés au-delà des fossés, parapets, glissières de sécurité,

- Les supports, les conducteurs, les isolateurs, les ferrures devront être conformes aux normes en vigueur (UTE C66, C67, C33, …),

- Les appareils d’éclairage public peuvent être installés sur les supports de ligne basse tension. Le conducteur supplémentaire devra être de la même nature que ceux du réseau de distribution,

- Sous certaines conditions, les lignes France Télécom peuvent être installées sur les mêmes supports que les lignes électriques. La distance d à respecter entre les conducteurs France Télécom et ceux du réseau d’électricité sera de : 1 m au moins dans le cadre de conducteurs nus (voir figure 2).

d

0,20 m

Figure 1

Figure 2

- Constitution :

4.1 Isolateurs d’arrêt (A) :

On utilise des poulies A21 pour des sections de conducteurs inférieurs ou égaux à 40/10ème.

BH 12-130

G 12

A 21

ES 90-120

G 12

On utilise des poulies A22 pour des sections de conducteurs supérieurs à 40/10ème.

BH 20-160

ED 115-200

G 20

A 22

G 20

Remarques :

- Les jupes des poulies doivent être vers le bas et l’ensemble vis/écrou doit être serré à la main si possible.

- On utilisera un isolateur A22 en rural ou en urbain pour des arrêts de sections ≥ 29mm² ou en ligne pour des angles ≥ 40°.

- On utilisera un isolateur A21 en rural pour des arrêts de sections 40/10 ou en ligne pour des angles compris entre 15° et 40° et de sections ≤ 38mm².

4.2 Isolateurs d’alignement :

On utilise des isolateurs verre à double cloche (VDC 3) sur des supports d’alignement ou d’angle.

VDC 3

CC 20-120-100

Nota : La console peut-être courte ou longue en fonction du type d’armement et du positionnement de la console sur le support (voir II différents types de lignes).

On utilise les isolateurs à haut collet (VHC) sur des réseaux BT aux dérivations et aux départs de branchements.

VHC 63

ou

VHC64

CL 20-140-200

ou

CL 25-140-250