ARRETS DES CONDUCTEURS BT NUS

Conducteur almélec

Conducteur cuivre

Introduction :

- Une poulie est constituée de deux gorges. Le

conducteur en cuivre se met dans la gorge

inférieure afin d’éviter la création d’un

couple électrochimique (l’oxyde de cuivre

ronge l’aluminium). Le conducteur en

aluminium ou alliage d’aluminium se placera

sur la gorge supérieure.

- Mode opératoire :

- Engager le conducteur dans la gorge du bas.

- Faire un tour simple (soit une longueur de 0,60 m de conducteur).

- Contre couder les brins à la main afin qu’ils soient dans l’axe de l’isolateur d’arrêt.

- Poser le premier raccord à mâchoires parallèles en cuivre en laissant entre celui-ci et l’isolateur 4 cm (environ 2 doigts). Serrer le raccord de façon modérée à l’aide d’une clé de 13.

En aucun cas le raccord ne doit toucher l’isolateur.

Poser le deuxième raccord (si mâchoires parallèles non ondulées) en laissant entre les deux raccords 1,5 cm (1 doigt).

A 1,5 cm du deuxième raccord couder le brin mort à 90°.

A 1,5 cm du coude, faire une frette en employant un brin du câble.

Couper le brin mort au ras de la frette.

Brin mort