  - Récapitulatif des conducteurs :

| Conducteur | Longueur géométrique | Longueur unifilaire | Poids de câble sec |
| --- | --- | --- | --- |
| ASTER 34,4 | 10 m | 40 m | 3,76 kg |

- Tension en kN :

| Température °C | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tension horiz. kN | 1,51 | 1,28 | 1,05 | 0,84 | 0,66 | 0,51 | 0,41 | 0,34 | 0,29 | 0,26 |

- Flèches médianes (m) :

| Portée |  | Températures de réglage °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supports | Long (m) | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 1/2 | 2,5 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
| 2/3 | 2,5 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
| 3/4 | 2,5 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
| 4/5 | 2,5 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |

- Dynamomètre :

Utilisation :

Le dynamomètre est utilisé pour le réglage de la tension mécanique des lignes aériennes :

- en conducteurs nus (HTA ou BT)

- en conducteur isolés torsadés BT.

L’appareil ne doit être soumis ni à des efforts de flexion, ni à des efforts de torsion, ni à des efforts supérieurs à l’effort maximal indiqué ci-dessous.

Description :

| effort de mesure | graduations | course | effort maximal auquel peut être soumis l’appareil |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 kg f | 10 kg f | 10 mm | 750 kg f |
| 1000 kg f | 20 kg f | 9 mm | 1500 kg f |