Définir le mode opératoire pour réaliser les travaux en toute sécurité

| TP : CONSTRUCTION D’UN RESEAU BT NU | OUTILLAGE | Caisse à outils | Casque, gants, | AK5, k5a | « échafaudage » |  | Poulies de déroulage |  |  |  |  |  |  |  | Coupe câble |  | Tirvit, élingue |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MATERIEL | Conducteur ASTER |  |  |  | Boulons, rondelles,… |  |  |  |  |  |  | CMA 55 | CMA 55 |  | Fil d’attache (,5 mm²) |  |  |  |  | 3m de fil d’attache |  |  |
| PREPARATION DE CHANTIER | DEROULEMENT DE CHANTIER | - Préparer le matériel | - Vérifier les E.P.I. | - Mettre en place la signalisation | - Installer un dispositif permettant l’ascension des supports | - Fixer les ferrures d’arrêt et d’alignement | - Positionner les poulies de déroulage sur les ferrures | - Dérouler le conducteur dans les poulies | - Réaliser un arrêt simple (support N°5) | - Engager le conducteur dans la gorge du haut | - Réaliser un tour autour de la gorge | - Contrecouder les brins à la main | - Poser et serrer le premier raccord à 4cm de l’isolateur | - Poser le 2ième raccord à 1,5cm du premier | - A 1,5cm du 2ième, réaliser une frette et couper le brin mort | - Faire des attaches coulissantes (sup. 2, 3 et 4) | - Mettre en place le tirvit et régler le conducteur (sup. N°1) | - Réaliser un arrêt simple voir ci-dessus | - Déposer le tirvit et les attaches coulissantes | - Réaliser les attaches croisées simples | - Faire des spires sur les 2/3 du Φ de l’isolateur (sup 2, 3, 4) | - Réaliser deux tours derrière l’isolateur | - Amorcer 16 spires de part et d’autre de l’isolateur |