7.1

BAC PROFESSIONNEL

ELECTROTECHNIQUE

ENERGIE

EQUIPEMENTS

COMMUNICANTS

Mise en service du système d’accès de la voie piétonne

PARTIE BARRIERE

NOM :

Objectifs :

Etre capable, à l’aide de dossiers techniques et d’appareils de mesures, d’assurer la mise en service d’une installation, de vérifier la conformité du fonctionnement par rapport au cahier des charges et de présenter l’installation en fonctionnement à un client.

A partir des données suivantes :

- Du cahier des charges de l'ouvrage.

- Des normes et règlements.

- Des schémas et plans.

- Des documents constructeurs.

- Des consignes particulières.

- De la liste du matériel.

- Des instructions qualités.

- Des notices techniques

- Des  mesureurs

Vous devez :

- Vérifier visuellement la conformité de l'installation.

- Vérifier la qualité d'exécution de l'ouvrage: connexions...

- Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous tension.

- Effectuer les mesures et les réglages préalables à la mise sous tension.

- Mettre sous tension en toute sécurité l'ouvrage.

- Mesurer les grandeurs électriques pertinentes.

- Vérifier le fonctionnement de l'ouvrage dans le respect des contraintes imposées par le cahier des charges.

- Livrer l'ouvrage au client.

On vous demande :

- Présentez votre travail sur le compte rendu.

Respecter les instructions permanentes de sécurité (IPS), surtout pour les travaux nécessitant une mise sous tension partielle ou totale du système.

| Protection obligatoire des mains | LES RISQUES ET LEURS CONSEQUENCES |  |
| --- | --- | --- |
|  | Equipement alimenté sous une tension triphasée de 400V + Neutre. |  |
| Protection obligatoire du visage | RISQUES | CONSEQUENCES |
|  | Electrisation ou électrotraumatisme. | Secousse électrique, contraction musculaire, tétanisation des muscles respiratoires, fibrillation ventriculaire. |
|  | Effet thermique. | Brûlures. |
|  | Electrocution. | Mort immédiate |
| Protection obligatoire du corps Protection obligatoire des pieds | CONSIGNE DE SECURITE I - AVANT LA MISE SOUS TENSION - Porter le bleu de travail et enlever les bijoux. - Porter des chaussures de sécurité. - Vérifier que le poste de travail soit hors tension (utiliser un V.A.T). - Respecter la limite de la zone de travail. Il - PENDANT LA MISE SOUS TENSION 1. FAIRE VERIFIER L' EQUIPEMENT PAR LE PROFESSEUR. 2. LA MISE SOUS TENSION EST EFFECTUEE PAR LE PROFESSEUR. 3. Après avoir reçu l'ordre de travail par son professeur, l'exécutant électricien doit VEILLER A SA PROPRE SECURITE en portant les équipements de protection individuelle (gants, écran,...) et n'utiliser que des outils adaptés au travail à effectuer. ATTENTION ! ! ! DANGER III - A LA FIN DES ESSAIS L'exécutant électricien doit signaler la fin de son intervention ou travail au professeur responsable. LA MISE HORS TENSION EST EFFECTUEE PAR LE PROFESSEUR. |  |

1 – VERIFICATION PAR EXAMEN DE LA CONFORMITE DE L’INSTALLATION A FAIRE AVANT LA MISE SOUS TENSION.

Question N°1 :

Lister le matériel que vous devez avoir à disposition, et les précautions particulières qui  devront être prise pour réaliser le travail en toute sécurité.

Préparer votre matériel ainsi que tous les documents ressources qui vous seront nécessaire.

QUESTION N°2 : Préparation à la mise en service

Après avoir vérifier que tout le matériel est a votre disposition (platine, câble, face avant équipé du connecteur de raccordement, documentation technique, PC, programme PL7 + application Test + programme définitif, …….)

Implanter à l’aide de la documentation technique et réaliser les connexions au système.

QUESTION N°3 : Contrôle visuel

Contrôler visuellement la conformité de l'installation, la qualité d'exécution de l'ouvrage, des connexions... Et compléter la fiche type de suivi de mise en service du système concernant : La  protection contre les contacts directs. La protection contre les contacts indirects. La mise en œuvre de l’ouvrage. La constitution et protection des circuits.

(Cette fiche sera jointe proprement à votre compte rendu.)

C : conforme    NC : non conforme

| 1) VERIFICATION PAR EXAMEN à faire avant la mise sous tension | C | NC | PRECISIONS EVENTUELLES | date de mise en conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protection des personnes contre les contacts directs |  |  |  |  |
| · (conducteurs dénudés, appareillage détérioré, parties sous tension accessibles ...) | o | o |  |  |
| Protection des personnes contre les contacts indirects |  |  |  |  |
| · Les masses métalliques du système sont reliées à la terre · Tous les appareils sont connectés à la terre · Liaison équipotentielle sur la porte de l'armoire (uniquement si appareillage non alimenté en TBTS) · Mise à la terre de l'un des conducteurs actifs du secondaire des transformateurs de commande | o o o o | o o o o |  |  |
| Mise en œuvre | C | NC | PRECISIONS EVENTUELLES | date de mise en conformité |
| · Matériels adaptés aux conditions d'influences externes (IP...) · Armoire en état (étanchéité au niveau des presse-étoupe, passe fil, joint des portes, propreté ...) · Présence des schémas électriques de l'installation, notice d'avertissement et informations analogues · Appareils, bornes, départs de câbles identifiés durablement · Appareillage, goulottes correctement fixés · Qualité des connexions · Couleur des conducteurs actifs · Couleur des conducteurs de protection · Section des conducteurs · Isolement des conducteurs placés dans une même goulotte et appartenant à des circuits différents ou présence d'écran | o o o o o o o o o o | o o o o o o o o o o |  |  |
| · Conducteurs de protection connectés individuellement sur une seule borne · Entrées de câble correctes (têtes de câble, manchons, fixation ...) | o o | o o |  |  |

| Constitution et protection des circuits | C | NC | PRECISIONS EVENTUELLES | date de mise en conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| · Le matériel implanté est celui mentionné sur les documents (schéma, liste du matériel ...) · La tension des appareils est égale à la tension d'utilisation · Accessibilité des appareils de commande, de sectionnement, de coupure d'urgence · Dispositifs appropriés de sectionnement et de commande, coupant tous les conducteurs, neutre compris (seule exception pour le PEN) · Protection pour chaque circuit · Calibre des appareils de protection, des interrupteurs · Réglage des appareils de protection · Type des fusibles, des disjoncteurs · Prise de courant < 32A protégée par un DDR 30mA · Pouvoir de coupure des appareils de protection supérieur au Icc | o o o o o o o o o o | o o o o o o o o o o |  |  |

QUESTION N°4 : Vérifier les différents actionneurs du système.

Enoncez les différents types d’actionneurs présents sur le système, Ainsi que les différents  contrôles, mesures et paramétrages à leur appliquer pour assurer leur conformité et leur fonctionnement.

Présentez le tout sous la forme d’un tableau les différents contrôles qui devrons être réalisé.

Exemple : 	Contrôle du moteur M….   de type …….     Alimenté par…..

On doit donc vérifier………

Conclusion : L’état de fonctionnement est………

Le moteur doit être couplé en ……… Car………

| Mesures | Choix de l’appareil utilisé et pourquoi | Valeurs attendues | Valeurs Mesurées | Conforme | Précautions éventuelles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entre ……. Et ……….. |  |  |  |  Oui  Non |  |

QUESTION N°5 : (sur compte rendu)

Réaliser le contrôle des liaisons équipotentielles

Réaliser le contrôle de la résistance d’isolement entre conducteurs actifs et la terre

Pour chaque contrôle, énoncez clairement la démarche employée pour travailler en toute sécurité pour les personnes et les biens. Justifier la conformité de l’installation.

QUESTION N°6 : (sur compte rendu.)

Vérifier toutes les protections contre les surintensités qui sont situées sur la platine à l’intérieur du coffret (type, calibre, réglage …).Et réaliser les réglages si nécessaire

Réaliser un Listing des différents réglages et opérations a effectuées en faisant apparaître vos observations.

-2- ESSAIS, REGLAGES, VERIFICATIONS ET CORRECTIONS NECESSAIRES A LA RECEPTION DE L’OUVRAGE

QUESTION N°7 : Mise sous tension progressive et en toute sécurité de l’installation.

Conseil : Prenez bien soins de lister dans un premier temps toutes les types d’alimentation nécessaire sur la platine en vous aidant des documentations techniques de chaque appareil et justifier les choix éventuels

(Exemple : vérifier si l’alimentation de la carte ETZ peu être réalisé par l’alim automate)

REMARQUE : Ouvrir tous les circuits

Procédure : Le contrôle de chaque appareil se fera de l’amont vers l’aval lors de leur mise sous tension.

1ère étape : Mise sous tension progressive de la commande.

Conditions initiales :

- Tous les disjoncteurs ou portes fusibles ouverts.

- Sectionneur général (dont le contact de pré coupure alimente la commande) fermé sans fusibles,

Exemple de démarche pour un transformateur :

Contrôle du primaire du transformateur de commande :

Contrôle de la tension en amont de la protection du primaire du transformateur

Fermeture de la protection

Contrôle de la tension en aval de la protection du primaire du transformateur

Contrôle du secondaire du transformateur de commande :

Contrôle de la tension en amont de la protection du secondaire du transformateur

Fermeture de la protection

Contrôle de la tension en aval de la protection du secondaire du transformateur

Remarque :

Pour les autres types d’alimentations (pour alimenter des appareils particuliers, par exemple : alimentation continue etc.), la démarche est identique

Exemple de démarche pour le contrôle de l’automate:

Contrôle alimentation :

Contrôle de la tension de l’automate alimentation effectuer par une prise 16A 2P+T.

Contrôle des alimentations fournit par l’automate.

Exemple de démarche de contrôle des sécurités liées à la sécurité des personnes :

Arrêt d’urgence, capteur carter etc.

2ème étape : Mise sous tension progressive de la puissance

Conditions initiales :

Si automate présent, automate en mode STOP

Tous les circuits liés à la puissance sont ouverts.

Contrôler la présence des fusibles dans chacun d’eux.

Procédure :

Contrôler le fonctionnement des disjoncteurs différentiels a l’aide d’un contrôleur d’installation

Mise sous tension progressive des circuits

Réaliser au fur et à mesure la mise sous tension de l’installation présentée vos résultats sous la forme d’un tableau.

Exemple :

| Appareil utilisé Précaution | Points de vérification | Valeur attendue | Valeur mesurée | Conforme | Si oui fermeture en toute sécurité de… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1 U2 U3 N | 230/400 V | 232/401 V |  Oui  Non | Inter sect2 car la platine doit être alimentée en 230/400V |
|  | Prise automate |  |  |  |  |

QUESTION N°8 : Contrôle de l’ordre des phases (sur compte rendu)

Contrôler l'ordre des phases en amont de Q1.

Ordre des phases indiqué : ……………………………    Ordre : incorrect 	       correct

Faire valider par le professeur : Mesure correcte :		Mesure incorrecte :

Préciser sur compte rendu l’utilité de cette mesure en justifiant vos résultats.

QUESTION N°9 : Contrôler les entrées / sorties de l’automate

(Fonctionnement capteurs & actionneurs)

Afin de réaliser ce contrôle rapidement des capteurs et actionneur en toute sécurité, le bureau d’étude vous fournis un programme de test de l’installation :

Connecter votre ordinateur à l’automate à l’aide du câble fourni

Lancer le PL7pro

Ouvrir le programme « test_barriére » sur le CD fourni

Transférer le programme dans l’automate

Initialiser l’automate et le mettre en mode RUN

Vérification du fonctionnement des capteurs et actionneurs (hors moteur) à partir du programme test :

| Action a réalisé | Résultat attendu | oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| Mise sous tension | Le voyant H1 face avant allumé |  |  |
| Voiture présente sur la boucle magnétique d’entrée | Le voyant vert s’allume en fixe |  |  |
| Voiture présente sur la boucle magnétique de sortie | Le voyant rouge s’allume en fixe |  |  |
| Barrière en position haute manuellement | Les deux voyants s’allument |  |  |
| Barrière en position basse manuellement | Les deux voyants clignotent |  |  |
| Détection de la cellule photoélectrique d’entrée | Le voyant vert clignote |  |  |
| Détection de la cellule photoélectrique de sortie | Le voyant rouge clignote |  |  |
| Lors d’une montée ou d’une descente, vérifier le bon fonctionnement de la sécurité manivelle | Arrêt du système par déclenchement de KMG |  |  |
| Appui sur l’arrêt d’urgence (ATU) | La LED de l’entrée 0 sur la face avant de l’automate est allumée |  |  |

Question n°10 (sur compte rendu) :

Contrôle de la conformité du câble de liaison réseau barrière/hub (câble droit), a l’aide du testeur de câble fourni

Question n°11 : Contrôle du fonctionnement de l’installation

Mettre l’automate en stop

Ouvrir le programme « barriere_gestion_atu_envoie_info_clavier_2 » sur le CD fourni

Transférer le programme dans l’automate

Initialiser l’automate et le mettre en mode RUN

En collaboration avec votre collègue responsable de la mise en service de la borne :

Vérifier le bon fonctionnement de l’installation.

Vérifier le fonctionnement de la supervision sur le pc du service technique.

Paramétrer le nombre de véhicule à _______ via la page Web (PC du service technique)

-3- LIVRAISON DE L’OUVRAGE EN RELATION AVEC LE CLIENT

QUESTION N°11 :

- Présenter oralement le système et son fonctionnement à votre professeur, tel que vous le feriez pour un client.

- Vous devez être capable de répondre à toute question technique posée par le client en effectuant les mesures pouvant confirmer l’efficacité des moyens de protections ou l’optimisation du matériel employé pour satisfaire le cahier des charges

Exemples :

- la bonne puissance des moteurs

- La valeur du cos

- Le bon réglage des protections moteurs etc.…

QUESTION N°12

- Remettre le rapport de mise en service de l’installation au client en prenant soin d’expliquer sa structure