
Procédure pour transférer une application sous ETS4

1. **Transfert dans un participant :**

Cette action est utilisée si l’on change un participant ou suite à une modification de programme sans que cela interfère sur d’autre participant (sinon voir la rubrique « Transfert dans un groupe »).

1. Lancer le logiciel ETS4.
2. Ouvrir la base de données.
3. Ouvrir le projet.
4. Sélectionner le moyen de communication.
5. Sélectionner et tester le moyen de communication.




1. Sélectionner le contenu « participants » (1).
2. Sélectionner le participant à télécharger (2) puis cliquez droit.
3. Sélectionner « téléchargement » puis au choix « télécharger tout » **ou** « télécharger l’adresse individuelle » **ou** « télécharger application » (3).

***Information :***

***Télécharger l’adresse individuelle*** : télécharge l’adresse du participant seulement.


***Télécharger application*** : télécharge le programme (le participant doit avoir reçu son adresse individuelle auparavant).

***Télécharger tout*** : le participant reçoit son adresse individuelle et son programme.



1. Appuyer sur le bouton « prog » du participant

[](http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.la-maison-electrique.com/17549-thickbox_default/module-knx-6-sorties-16a-txa206c.jpg&imgrefurl=http://www.la-maison-electrique.com/domotique-knx/module-knx-6-sorties-16a-txa206c%2B6602.html&h=600&w=800&tbnid=7AXQ4OCF22AGAM:&zoom=1&docid=_DFCHoPVWA9k9M&ei=RdbcU-LXN4Kr0QXAzIDYAQ&tbm=isch)






Attendre que le téléchargement se termine (voyant prog éteint et barre de tâche à 100 %).

1. **Transfert dans un groupe :**

Cette action est utilisée pour transférer l’application à plusieurs participants interagissant les uns par rapport aux autres.

*Exemple*: si l’on modifie une commande télérupteur en une commande minuterie pour une lampe, la modification concerne la commande (bouton poussoir KNX) et l’actuateur (module de sortie KNX).

1. Lancer le logiciel ETS4.
2. Ouvrir la base de données.
3. Ouvrir le projet.
4. Sélectionner le moyen de communication.
5. Sélectionner et tester le moyen de communication.




1. Sélectionner le contenu « adresse de groupe » (1).
2. Sélectionner « le groupe » à télécharger (2) puis cliquez droit.
3. Sélectionner « téléchargement » puis au choix « télécharger tout » **ou** « télécharger l’adresse individuelle » **ou** « télécharger application » (3).

***Information :***


***Télécharger l’adresse individuelle*** : télécharge l’adresse de tous les participants du groupe seulement.

***Télécharger application*** : télécharge le programme dans tous les participants du groupe (les participants doivent avoir reçus leur adresse individuelle auparavant).

***Télécharger tout*** : les participants du groupe reçoivent leur adresse individuelle et leur programme.



1. Appuyer sur le bouton « prog » des participants successivement et dans l’ordre établi par le logiciel.



[](http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.la-maison-electrique.com/17549-thickbox_default/module-knx-6-sorties-16a-txa206c.jpg&imgrefurl=http://www.la-maison-electrique.com/domotique-knx/module-knx-6-sorties-16a-txa206c%2B6602.html&h=600&w=800&tbnid=7AXQ4OCF22AGAM:&zoom=1&docid=_DFCHoPVWA9k9M&ei=RdbcU-LXN4Kr0QXAzIDYAQ&tbm=isch)



Attendre que le téléchargement se termine (voyant prog éteint et barre de tâche à 100 %).