TP N°1

Correction

Partie écrite :

- Voir dossier ressource page 1 et 2

2) et 3)

Soient v1 la vitesse dans la section d’entrée  S1

v2 la vitesse dans la section d’entrée  S2

1 la masse volumique à l’entrée

2 la masse volumique à la sortie

Durant le temps élémentaire dt, les particules entrant par S1 parcourent une distance dl1, celles sortant par S2 une distance dl2. Puisque la masse de fluide  dans le tronçon de tube compris entre S1 et S2  est invariable :  ρ1×S1×dl1=ρ2×S2×dl2

ou puisque dl1=v1×dt et dl2=v2×dt⇒ρ1×v1×S1=ρ2×v2×S2

Le débit massique ρ×v×S à travers toutes les sections est constant.

Si le fluide est incompressible 1 égale 2et on a : v1×S1=v2×S2 . Le débit volumique

v×Sà travers toutes les sections est constant ; la vitesse est inversement proportionnelle à la section

- voir page 4 dossier ressource

- qm =  x (x  d2 )/4  x  √( 2 x  x p ) est supposé faible.  Si on réduit l’ouverture d le coefficient  = d/D est diminué et le coefficient de débit diminue ( page 5 du dossier ressource ). Le même débit produit ainsi une pression différentielle  p plus importante et donc plus facilement mesurable

6)  = 152/200 = 0.76     qv = 18.2 x  √(19) x 3.6=285,6 m3/h

soit v =  2.5 m/s   Re = 2.5 x 0.2 / ( 1.5 x 10-5)=33669,5. On trouve sur la courbe page 5 dossier ressource  0,745 d’où J diahragme = 6.9 Pa

Partie pratique :

Questions 1,2,3

V=7.5 m/s  question 3

Questions 4,5,6

Questions 7,8,9

10)  Le coefficient de débit est adaptable à la plage de débit mesurée. L’ouverture réglage permet d’avoir une mesure précise quelque soit le débit contrairement à l’ouverture fixe.