Evaluation N°1 - Correction

QUESTION 1:	Caractéristiques d’un point	/ 1,5 points

point A (A = 25 °C et  = 40 %).

teneur en humidité r = 0,0079 kge/kgas

enthalpie h = 45,3 kJ/kgas

volume spécifique v = 0,855 m3/kgas

température humide h = 16,3 °C

température rosée r = 10,5 °C

QUESTION 2:	Etude d'une batterie froide humide	2,5 points

De l'air dans un état E est refroidi et déshumidifié dans une Batterie froide.

1.

2.	BFS : ms > rosée

BFH : ms < rosée

3.	La température de fin de processus théorique est égale à :

- ms :	température d’évaporation du fluide frigorigène pour une batterie à détente directe + 3 à 5°C

- 	pour une batterie à eau glacée

- Etude d’un atelier	/ 1,5 points

Condensation à 7,7 °C donc relever la consigne hors gel à 8°C minimum.

La réponse facile de déshumidifier l’air n’est pas envisageable car trop chère.

- Etude d'une batterie chaude à eau	/ 3 points

1.

2.	qm = qv/v =15000/3600/0,834 = 5 kgas/s  (le débit est donné en sortie !!)

P = qm h = 5 x (10) = 50 kW

3.	P = qmeau x Cp x qmeau = 50/(4,185 x 20) = 0,6 kgeau/s

qmeau = 2,15 m3/h

- Etude d'une batterie chaude anti-gel	/ 2,5 points

1.	Tracer l’évolution de l’air sur le diagramme.

2.	Quelle batterie choisissez-vous. Justifier votre réponse.

P = qm h = 0,5 x (15) = 7,5 kW

Il faut prendre la batterie de 8 kW

3.	P = qm h = 0,5 x h = 8   h = 16   s = 6 °C

- Etude d'un caisson de mélange	/ 4,5 points

1.	HR = 59%  h = 31 kJ/kgas  r = 6,3 ge/kgas     v = 0,824 m3/kg

h = 10,7 °C  r = 7 °C

2) qmas = 23730/3600/0,84 = 8 kgas/s

Pour déterminer les débits massiques de l’air repris et de l’air neuf, il existe trois méthodes :

Première méthode : on détermine graphiquement le pourcentage d’air neuf et d’air repris. On applique ces pourcentages au débit massique de mélange pour obtenir les deux débits.

Pour ce cas :

 pourcentage d’air neuf = Longueur entre les points de mélange et d'air repris Longueur entre les points d'air neuf et d'air repris

 pourcentage d’air neuf =

 qmair neuf = 0,333 x qmmélange = 0,333 x 8 = 2,7 kg/s = 9720 m3/h

 qmair repris = qmmélange - qmair neuf = 5,3 kg / s = 19080 m3/h

Deuxième méthode : Utilisation des deux formules de la loi des mélanges

 qmair neuf x hair neuf + qmair repris x hair repris = qm mélangé x hmélange

et  qmair neuf + qmair repris = qm mélangé

Donc :  qmair neuf = qm mélangé x  = 2,57 kg/s

Troisième méthode : Utilisation des deux formules de la loi des mélanges

 qmair neuf x rair neuf + qmair repris x rair repris = qm mélangé x rmélange

et  qmair neuf + qmair repris = qm mélangé

Donc :

 qmair neuf = qm mélangé x  = 2,76 kg/s

3) Taux air neuf = 0,333

4.	qvan = qman x v = 2,67 x 0,793 = 2,11 m3/s  = 7620 m3/h

Or 25 x 200 = 5000 m3/h, on est largement au-dessus, la réglementation est respectée

- / 3,5 points

1.

2.	P = qm x Dh

qm = 10000/3600/0,859 = 3,23 kgas/s

P = qm x (53,1 - 39) = 45,6 kW

3.	FPT = 10 °C

4.	e = (53,1 – 39)/(53,1 – 29,7) x 100 = 60 %

5.	qmo = 3,23 x (0,011 - 0,009) = 0,0065 kge/s = 23,3 kge/h