TD2 – Evolution de l'air
dans les centrales de traitement de l'air

Eléments de correction

- Etude d'une batterie chaude

P = 96,2 kW

Emplacement du ventilateur :  ventilateur avant BC d'un point de vue énergétique

En pratique après car effet de jet avant.

- Etude d'une batterie froide

PBF = - 56,8 kW

rosée = 19,5 °C 	température de l'eau alimentant la batterie > 19, 5 °C pour éviter tout problème de condensation

- Etude d'un caisson de mélange

hM = 67,3 kJ/kgas  et rM = 0,0153 kge/kgas      M = 28,2 °C         qvas = 37154 m3/h

- Etude d'une batterie froide humide

ms = 10 °C par exemple       P = 110,8 kW          ε = 43 %

- Etude d'une d'un humidificateur à eau

rS = 0,0086 kge/kgas     S = 12,2 °C  et  S = 96 %

Bonus : En considérant la température de l'eau :

 = Cpe x e = 4185 x 30 = 125,6 kJ/kge

hS = hE +  x (rS – rE) = 34 + 125,6 x (0,0086 – 0,0044) = 34,5 kJ/kgas

hS et rS = 0,0086 kge/kgas  	pratiquement le même point

- Etude d'une d'un humidificateur à vapeur

rS =  0,0086 kge/kgas      S = 23 °C  et  S = 49 %

Bonus : En considérant l'enthalpie de la vapeur injectée :   = Lvap = 2725 kJ/kge

hS = hE +  x (rS – rE) = 34 + 2725 x (0,0086 – 0,0044) = 45,4 kJ/kgas

hS et rS = 0,0086 kge/kgas   pratiquement le même point S = 23,5 °C

- Evolution de l'air dans une CTA en hiver

| 1; 2; 3; 4. S; 5; 15; 15; 25. ; 70; 35; 70; 38. r; 0,0038; 0,0038; 0,0074; 0,0074. h; 14,5; 24,5; 33,7; 44. v; 0,792; 0,821; 0,826; 0,854. | PBPC = 1,76 kW qmv = 2,96 kg vap/h PBC = 1,81 kW |
| --- | --- |

- Etude d'une CTA en période hivernale et estivale

ETUDE DU CYCLE HIVER

Détermination du point M de mélange

qvAN = 750 m3/h  qmAN = 0,25 kgas/s   vI = 0,836 m3/kgas

qmS = 0,664 kgas/s

Point M : 	M = 9,2 °C 	hM = 22 kJ/kgas  	rM = 5 ge/kgas

Chauffage de l'air M

hA = 43,1 kJ/kgas       Point A : A = 30 °C 	A = 19 %

Humidification de l'air A :  rS = 6,3 ge/kgas

Calcul des charges en hiver :    H0 = - 6,44 kW (Pertes)   M = 1,4 kge/h (Apports)

ETUDE DU CYCLE ETE

Détermination du point M de mélange

qvAN = 750 m3/h  qmAN = 0,24 kgas/s   vI = 0,858 m3/kgas

qmS = 0,648 kgas/s

Point M : 	M = 27,7 °C   hM = 55,2 kJ/kgas    rM = 10,7 ge/kgas

Refroidissement de l'air M

hS = 44,4 kJ/kgas     Point S : 	S = 20,5 °C    hS = 44,4 kJ/kgas    rS = 9,4 ge/kgas

Efficacité de la BF :   E = 40%

Calcul des charges en été :      H0 = 4,0 kW (Apports)     M = 1,4 kge/h (Apports)

- Traitement de l'air dans une usine de textile

2.	qvastot = 7,731 m3/s.

3.	T = 30,4 °C, r = 0,0136 kge/kgas

4.	qmAN = qmARJ     qmAR = qmam1 - qmARJ

5.	s = 4,8 °C.      qmAN = 7,59 kgas/s