III – Propriétés physiques de l'air –
Diagramme de l'air humide

 Construction du diagramme de l'air humide

Le diagramme de l’air humide que nous allons étudier est fourni en annexe. Pour le rendre plus compréhensible, nous allons étudier chacun des paramètres que l’on peut lire sur ce diagramme.

# Les deux axes

Ce diagramme admet deux axes de coordonnées obliques dont l’angle a été choisi pour une meilleure utilisation et lecture du diagramme (compte tenu des relations entre paramètres).

On peut lire la température sèche s en abscisse et la teneur en humidité r en ordonnées.

Les deux axes du diagramme de l’air humide

Application

Nous allons prendre pour exemple pour la suite du tracé du diagramme de l’air humide un air humide de caractéristiques :  = 20 °C et r = 0	,0072 kge/kgas.

# La courbe de saturation

Nous avons vu que la courbe de saturation était la représentation graphique des pressions de vapeur saturante en fonction de la température.

A chaque valeur de  correspond une valeur de pvs (voir tableau des pressions de vapeur saturante, source : Le Pohlmann, manuel technique du froid).

Or on peut mettre en place une relation entre la teneur en eau à la saturation rs et pvs :

Donc, on peut tracer rs en fonction de .

On obtient la courbe de saturation illustrée sur le graphique suivant :

La courbe de saturation

La courbe de saturation partage le diagramme de l’air humide en deux régions :

  - Au dessus de cette courbe l’air humide est sursaturé, c’est-à-dire que l’on a de l’air sec + de la vapeur d’eau saturante + de l’eau liquide,

  - Au dessous de cette courbe, l’air humide est non saturé, c’est-à-dire que l’on a de l’air sec + de la vapeur d’eau non saturée,

  - Sur la courbe de saturation, on a de l’air sec + de la vapeur saturante.

Cette courbe de saturation correspond en fait à  ou HR = 100 % (puisque pv = pvs sur cette courbe).

# La lecture des autres caractéristiques

## L’humidité relative

Les courbes d’égales humidité relative adoptent la même forme que la courbe de saturation.

Les courbes d’égales humidité relative HR = 

Application : HR pour notre exemple : HR = 50 %

## L’enthalpie spécifique

On peut assimiler les isenthalpes à des droites.

Les isenthalpes h

Application : HR pour notre exemple : HR = 50 %

## La température de rosée

La température de rosée.

Application : HR pour notre exemple : HR = 50 %

## La température humide

Les lignes d’égale température humide sont des droites dont la pente est sensiblement la même que celle des isenthalpes. On les confond d’ailleurs souvent avec les isenthalpes.

La température humide

Application : HR pour notre exemple : HR = 50 %

Remarque : on a bien h > r.

## Le volume spécifique

Enfin, on peut également avoir accès sur ce diagramme au volume spécifique. Les isochores ont la forme de droites représentées sur le schéma suivant :

Les isochores v

Application : HR pour notre exemple : HR = 50 %

# En résumé