|  | BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ELECTROTECHNIQUE # ENERGIE EQUIPEMENT COMMUNICANTS ECLAIRAGE COMMUNICANT EXTENTION DE L’INSTALLATION |  |
| --- | --- | --- |

On vous demande de :

- T.5.1  C2.1: Traduire en solutions techniques les besoins du client. Proposer les modifications nécessaires à réaliser pour répondre aux exigences du cahier des charges de la modification.

- T2.1 C2.6: Connecter les différents types de conducteurs. Consigner l’équipement, et réaliser les modifications du câblage.

- . T3.1C2.9: Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage  Remettre sous tension et.procéder aux mesures et essais nécessaires à la vérification des modifications

- T3.1 C2.7: Configurer les éléments de l’ouvrage..Procéder aux modifications du programme automate.

- T3.1 C2.10: Contrôler le fonctionnement de l’installation. Réaliser les essais fonctionnels du système, et T3.3 C2.19 Présenter l’ouvrage et son fonctionnement. expliquer le fonctionnement au chargé d’exploitation.

Vous avez à votre disposition .

- Le dossier technique du système ECLAIRAGE COMMUNICANT.

- Le matériel permettant de réaliser la modification, conforme à la liste donnée ci-dessous.

- La documentation du module d’expansion du Twido

- L’outillage, les mesureurs, les équipements de protection et de sécurité en accès libre.

- Le recueil C18-510.

#### MISE EN SITUATION GENERALE

Pour des raisons de flexibilité de la distribution des pièces du local et de l’organisation de la surface d’exposition, le système d’éclairage est réalisé à partir d’une distribution de l’énergie par canalis. Les luminaires sont posés entre le plafond et le faux plafond décoratif. Ils peuvent être répartis entre les trois circuits du canalis triphasé. Les détails du fonctionnement de cette installation sont donnés dans le dossier technique.

Schéma architectural actuel:

T Ecl.

Depuis coffret « tertiaire »

Accueil

Zone d’exposition

BAES ambiance

BAES évacuation

21

11

21

11

11

21

13

23

23

13

xy

Points lumineux

X : n° du canalis

Y : n° du circuit

22

22

22

12

12

12

xy

Vitrine d’exposition

Vitrine d’exposition

Local technique

PARTIE 1 : Proposer les modifications de schéma à réaliser.

-1.1- Cahier des charges des modifications .

Le propriétaire du magasin réalise une extension du bâtiment afin de réaliser une zone de stockage. L’extension du l’installation d’éclairage est réalisée sur le même modèle que le reste du magasin. Un canalis triphasé permet de réaliser 3 circuits indépendants ( 1 par phases) permettant ainsi de commander 3 groupes de lampes indépendamment.

T Ecl.

Accueil

Zone d’exposition

21

11

21

11

11

21

13

23

23

13

22

22

22

12

12

12

Vitrine d’exposition

Vitrine d’exposition

Local technique

Zone de stockage

31

31

33

32

32

33

Canalis 2

Canalis 1

Canalis 3

Tableau éclairage

Fonctionnement de la modification.

On veut avoir les possibilités de commande suivantes :

- Commande des circuit par des boutons poussoirs installés dans le tableau « Eclairage ».

  - BP S31, pour commander les canalis 3, Phase n°1 (Stockage 1)

  - BP S32, pour commander les canalis 3, Phase n°2 (Stockage 2)

  - BP S33, pour commander les canalis 3, Phase n° 3 (Stockage 3)

- Commande par les boutons poussoirs S7 et S8 (commande générale existante d’allumage et d’extinction centralisée).

- Commande à partir de l’écran de supervision par la commande générale existante d’allumage et d’extinction des 3 zones de manière indépendante .(voir écran de supervision Vijéo).

- Commande à partir de l’écran de supervision par la nouvelle commande d’allumage et d’extinction de la zone de stockage (voir écran de supervision Vijéo).

- Remontée de l’état des disjoncteurs et des télérupteurs pour l’affichage de l’état des appareils de puissance sur l’écran de la supervision.

Nouvel écran de supervision pour la commande de l’éclairage.

Commande zone 2

Commande zone 3

Commande zone 1

Commande centralisée

Nouvel écran de supervision pour le contrôle de l’état du tableau de distribution.

##### Conditions de réalisation

Le raccordement du canalis à l’armoire (bornier X1, bornes 11 à 15) est déjà réalisé.

Le bloc d’expansion d’entrées/sorties nécessaire à la gestion de la nouvelle zone est raccordé au TWIDO.

Les modifications de la supervision ont été réalisée par le bureau d’étude.

Matériel mis à disposition  (hors filerie et accessoires de câblage)

- Module d’expansion 4 entrées 24V CC ; 4 sorties relais : TWDDMM8RT.

- Disjoncteur DT40 3P+N courbe C : 21065 (repère F30).

- Contact auxiliaire OF+SD : 26929.

- Contacteur 2P 20A : 15380 (repère K33).

- 2 télérupteurs 16A 2 pôles (repère T31 et T32).

- 1 térérupteur 16A 1 pôle, commande centralisée (repère T33).

- 3 boutons poussoirs modulaires : (repère S31, S32, S33).

Nouvelles variables TWIDO.

| Mnémonique | Symbole | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| ONF30 | %I0.14 | Etat départ canalis3 |
| DEFF30 | %I0.15 | Défaut départ canalis3 |
| ET31 | %I0.16 | Etat allumage canalis 3 stockage 1 |
| ET32 | %I0.17 | Etat allumage canalis 3 stockage 2 |
| ET33 | %I0.18 | Etat allumage canalis 3 stockage 3 |
| ON_F30 | %M14 | image %I0.14 |
| DEF_F30 | %M15 | image %I0.15 |
| ETAT_STOCK1 | %M16 | Image de %I0.16 |
| ETAT_STOCK2 | %M17 | Image de %I0.17 |
| ETAT_STOCK3 | %M18 | Image de %I0.18 |
| ONOFF_STOCK1 | %M66 | Bit de commande de %Q1.0 |
| ONOFF_STOCK2 | %M67 | Bit de commande de %Q1.1 |
| OFF_STOCK3 | %M68 | Bit de commande de %Q1.3 |
| ON_STOCK3 | %M69 | Bit de commande de %Q1.2 |
| ONOFFT31 | %Q1.0 | Commande par API de stock1 |
| ONOFFT32 | %Q1.1 | Commande par API de stock2 |
| ONT33 | %Q1.2 | éclairage canalis 3 stockage 3 |
| OFFT 33 | %Q1.3 | extinction canalis 3 stockage 3 |

1.2- Proposer les modifications de schéma de commande et de puissance

- Compléter le schéma mis à votre disposition pour votre compte-rendu.

  - Folio 2 à compléter pour le circuit de puissance.

  - Folio 6 à compléter pour la commande de T31, T32, T33 et K33.

  - Folio 8 à compléter pour les entrées du contrôleur programmable (entrées 14 à 18).

Consignes :

- Respecter l’affectation des entrées et des sorties du Twido.

- Utiliser les solutions déjà utilisées sur la partie existante (canalis 1 et 2).

PARTIE 2 : Réaliser les câblage de la modification.

-2.1- Préparation de système pour modifications .

Le système étant sous tension, faire les opérations nécessaires pour mettre l’ensemble de l’équipement hors tension afin de garantir la sécurité des intervenants qui vont réaliser les modifications de câblage. Afin de pouvoir réaliser le travail en toute sécurité, il est prévu de réaliser cette modification en dehors des heures d’ouverture du magasin, ce qui permet de réaliser une consignation totale du coffret éclairage.

Attention : Le coffret d’éclairage est alimenté par un réseau triphasé, mais aussi par un réseau monophasé secouru par un onduleur. Il faudra porter une attention toute particulière à la consignation de l’installation.

- Compléter la fiche de procédure de consignation ci-dessous

| N° Ordre | Opérations à effectuer | Matériels à utiliser |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E.P.I. | E.C.S. | E.I.S. |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

E.P.I. : Ecran facial, casque, gants isolants, vêtements de protection.

E.C.S. : Ecran de protection, banderole de balisage, pancarte d’avertissement.

E.I.S. : Cadenas, macarons de consignation, outils isolants, tapis isolant, VAT ou DDT

- Réaliser la consignation de l’équipement en présence du professeur.

-2.2- Réalisation de la modification :

Après accord du professeur,

- Réaliser les modifications de câblage, à partir du schéma corrigé.

PARTIE 3 : Procéder aux mesures de mise en service et au contrôle de la modification.

Le câblage étant terminé, on va procéder à la remise en service de l’équipement, en 3 étapes :

1ère étape : Contrôles hors tension.

2ème étape : Contrôles avec présence tension circuit de commande (secourue).

Déconsigner l’alimentation secourue du TWIDO. Contrôler les nouvelles entrées et sorties du TWIDO

3ème étape :  Contrôles avec présence tension circuits de commande et puissance.

Contrôler la tension d’alimentation du canalis 3.

Vérifier le fonctionnement des circuits d’éclairage en utilisant les commandes par boutons poussoirs.

- Réaliser les 3 étapes du contrôles et compléter la fiche de mise en service.

| Contrôles hors tension | Conforme | Non conforme |
| --- | --- | --- |
| Vérifier que l’appareillage est entièrement repéré dans le coffret d’éclairage. |  |  |
| Vérifier que les connexions assurent une continuité électrique durable et une bonne tenue mécanique. |  |  |
| Vérifier l'identification des conducteurs de neutre et des conducteurs de protection. |  |  |
| Vérifier que les mesures de protection contre les contacts directs sont prises. |  |  |
| Vérifier la continuité des conducteurs de protection (mesurer la résistance entre la masse du canalis 3 et le point le plus proche de l’équipotentiel principale). |  |  |
| Contrôle des entrées du TWIDO | Conforme | Non conforme |
| Fermer le disjoncteur (F30) de protection de la ligne d’alimentation du canalis 3 et contrôler que l’entrée %I0.14 passe à 1. |  |  |
| Simuler un déclenchement sur défaut du disjoncteur de protection de la ligne d’alimentation du canalis 3 et contrôler que l’entrée %I0.15 passe à l’état 1. |  |  |
| Forcer l’enclenchement du télérupteur T31 d’éclairage de la zone de stockage 1 et vérifier que l’entrée %I0.16 passe à l’état 1. |  |  |
| Forcer l’enclenchement du télérupteur T32 d’éclairage de la zone de stockage 2 et vérifier que l’entrée %I0.17 passe à l’état 1. |  |  |
| Forcer l’enclenchement du contacteur K33 d’éclairage de la zone de stockage 3 et vérifier que l’entrée %I0.18 passe à l’état 1. |  |  |
| Contrôles sous tension (armoire déconsignée) | Conforme | Non conforme |
| Mettre sous tension le circuit de puissance du canalis 3 et contrôler les niveaux de tension sur le bornier X1 (alimentation du canalis 3). |  |  |
| Vérifier la commande de l’allumage et de l’extinction depuis les boutons poussoirs S31, S32, et S33. |  |  |

PARTIE 4 : Modifier le programme.

-4.1- Proposer les modifications du programme automate :

Dessiner les réseaux de programmation à réaliser pour faire fonctionner les circuits modifiés. Pour cela , prendre exemple sur les réseaux existants.

- Dessiner le réseau pour la commande de T31 (%Q1.0)

- Dessiner le réseau pour la commande de T32 (%Q1.1)

- Dessiner le réseau pour la commande de T33 (%Q1.2 et %Q1.3)

-4.2- Modifier le programme :

Saisir les modifications du programme TWIDO.

Transférer le programme. (Adresse TCP-IP : 172.16.0.190)

PARTIE 5 : Procéder aux essais fonctionnels :

-5.1- Réaliser les essais :	Présenter au professeur le fonctionnement du système. Résoudre les problèmes éventuels liés à la modification en cours.

-5.2- Mettre à jour le dossier :	Etablir le compte rendu au fur et à mesure de l’avancement des travaux.