| ### BAC PRO ELEEC | Nom : |
| --- | --- |
|  | Date : |
|  | Classe : |
| # SYSTEME PHOTOVOLTAÏQUE |  |
| ## Dimensionnement d’un système photovoltaïque |  |
| Note et observations : …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… / 20 …………………………………………………………………………………………………………… |  |

Fonctions et tâches principales :

| F0 ETUDE | T 01 Renseigner le dossier de réalisation (installation, equipements…) |
| --- | --- |

Capacités et compétences développées :

| C1 S’INFORMER | C1 3 Décoder les documents relatifs à tout ou partie d’un ouvrage |
| --- | --- |
| C2 EXECUTER | C2 2 Compléter les plans, schémas, planning et devis |
| C3 JUSTIFIER | C3 1 Argumenter les solutions retenues |

Domaines abordés:

| S0 Electrotechnique – Expériment. | S01 Circuits parcourus par un courant continu S05 Conversion de signaux et modulation de l’énergie |
| --- | --- |

| Objectif | On vous demande de choisir les composants d’une installation photovoltaïque, vous vous baserez sur le cahier des charges fourni par le client. |  |
| --- | --- | --- |
| # Pré requis | Présentation de la structure et des particularités techniques d’une installation photovoltaïque Lois d’électrotechnique sur le courant continu (loi d’ohm, chute de tension, capacité Q…) |  |
| # On donne | - Le cahier des charge de l’installation, les manuels de conception… - Les schémas de l’installation et les documents constructeur - Un ordinateur équipé du logiciel de conception RETSCREEN. |  |
| # On demande de | - Compléter le bilan des puissances et estimer la demande énergétique du site - Calculer à partir du cahier des charges le nombre de panneaux, le nombre de batteries nécessaires. - Choisir la section des câbles reliant les panneaux à l’onduleur et ceux reliant l’onduleur à la batterie. - Compléter le schéma de l’installation. - Estimer le coût matériel de l’installation. - Valider votre conception avec le logiciel RETSCREEN. |  |
| Critères de réussite | Le bilan des puissances est correct et argumenté | / 2 |
|  | Les calculs de conceptions sont corrects et argumentés | / 6 |
|  | Choix des câbles, schéma de l’installation. | / 3 |
|  | Estimation du coût des composants photovoltaïques | / 3 |
|  | Validation des choix par logiciel | / 3 |
|  | Autonomie / Implication | / 3 |
|  |  | / 20 |

| Temps prévu | 4 + 3 heures | Temps passé |  |
| --- | --- | --- | --- |

Structure d’un système d’électrification hybride:

Vous devez participer à la conception d’un système de génération électrique hybride destiné à une auberge d’altitude. Dans cette installation les récepteurs de faibles puissances sont alimentés par le système photovoltaïque, l’autre partie comprenant les éléments de fortes puissances est alimentée directement par groupe électrogène (G.E.).

L’élément central de l’installation est un onduleur-chargeur qui gère pratiquement tout le transfert de l’énergie électrique :

- La charge des batteries à partir des panneaux ou du 230 V généré par le groupe électrogène.

- La conversion de la tension continue de la batterie en  230 V AC destiné aux récepteurs.

- La surveillance de l’état de charge des batteries et éventuellement le démarrage du groupe électrogène.

Groupe électrogène

Panneaux photovoltaïques

+

-

Batteries

Courant continu

Courant alternatif

Onduleur-chargeur

Récepteurs

24 V DC

24 V DC

230 V AC

230 V AC

- La surveillance des surcharges ou bas niveaux des batteries (démarrage automatique du GE)

# Présentation du site – Cahier des charges :

# Bilan des puissances Auberge du Charmant Som (Isère)

| Récepteurs alimentés par onduleur |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareils | Nombre | Puissance unitaire | Fréquence ou durée d’utilisation quotidienne | Puissance | Energie |
| Tubes fluos | 2 | 18 W | Fonctionnement permanent 12h | 36 W | 432 Wh |
| Lampes fluo compactes -Extérieur | 2 | 20 W | En soirée 2 h | 40 W | 80 Wh |
| Lampes fluo compactes – Salle resto. | 2 | 20 W | Fonctionnement 4h | 40 W | 160 Wh |
| 2 Lampes fluo compactes - Etage | 3 | 20 W | En soirée 2 h | 40 W | 80 Wh |
| 1 Lampes fluo compacte - Annexe | 1 | 20 W | Occasionnel 1h/jour | 20 W | 20 Wh |
| 1 lampes fluo compacte - WC | 1 | 20 W | Occasionnel 2h/jour | 20 W | 40 Wh |
| 1 lampes fluo compacte - Douche | 1 | 20 W | Occasionnel 1h/jour | 20 W | 20 Wh |
| 1 lampe fluo compacte – Hall douche | 1 | 20 W | Occasionnel 2h/jour | 20 W | 20 Wh |
| Congélateur 1 | 1 | 0.75 A / 110 W | Permanent 12h | 110 W | 1320 W |
| Congélateur 2 | 1 | 110 W | Permanent 12 h | 110 W | 1320 W |
| Congélateur 3 | 1 | 90 W | Permanent 12 h | 90 W | 1080 W |
| Spot fluo resto | 1 | 30 W | Occasionnel 1 h | 30 W | 30 Wh |
|  |  | ## TOTAL |  | PTOT = | Ec = |

| Récepteurs alimentés par groupe électrogène 6,5 kVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareils | Nombre | Puissance unitaire | Fréquence ou durée d’utilisation quotidienne | Puissance totale |
| Surpresseur | 1 | 800 W | Fonctionnement occasionnel 1 h / j | 800 W |
| Pompe auxiliaire | 1 | 750 W | Fonctionnement occasionnel 1h / j | 750 W |
| Malaxeur | 1 | 2500 W | Fonctionnement occasionnel 1h / j | 2500 W |
|  |  |  | Total | 4050 W |

Cahier des charges et données complémentaires :

- Site : proche de Grenoble 45° de latitude Nord / Altitude de l’auberge  1700 m

- Pente de toit  : 33° par rapport à l’horizontale / l’orientation des panneaux est plein sud (180°)

- L’utilisateur prévoit d’utiliser le groupe électrogène 1 heure par jour

- Le site est prévu pour fonctionner de début mai à fin septembre.

- L’autonomie doit être de 5 jours en cas de mauvais temps.

- Les batteries seront du type accumulateurs au plomb, stationnaire. (chaque accumulateur génère une tension de 2V)

- L’onduleur sera de type onduleur-chargeur (type Studer Inno Compact); compte tenu de la puissance mise en jeu l’ensemble batteries, panneaux et onduleur fonctionnera en 24 V CC.

- Les panneaux seront du type BP Solar 3125.

#### Pour plus d’informations sur les composants reportez vous au dossier technique

# Bilan des puissances :

Calculez le puissance totale et l’énergie totale quotidienne nécessaire à l’installation

(donnez votre réponse sur le tableau de la page précédente)

# Calculs et choix des éléments du système :

Pour vous aider à répondre aux questions suivantes vous vous servirez des fiches de calculs données en annexe

a) Calculez l’énergie à produire Ep :

………………………………………………………………………………………………………

EP =

b) Calculez la puissance crête Pc du générateur photovoltaïque nécessaire :

(On prendra une irradiation moyenne de 5 kWh/m2 /jour pour la période estivale de fonctionnement)

………………………………………………………………………………………………………

PC =

A partir de la puissance crête des panneaux BP Solar 3125U déterminer le nombre de panneaux solaire nécessaires à l’installation.

Puissance crête d’un panneau BP 3125U (cf p 14)

………………………………………………………………………………………………………

Nbre =

c) Calculer la capacité des accumulateurs nécessaires à ce système ainsi que leur nombre :

| C=Ec.ND.U | C : capacité de la batterie en ampère.heure (Ah) EC : énergie consommée par jour (Wh/j) N : nombre de jour d’autonomie D : décharge maximale admissible (0,8 pour les batteries au plomb) U : tension de la batterie (V) |
| --- | --- |

………………………………………………………………………………………………………

C 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Nbre =

# Choix des câbles :

C’est sur la partie courant continu de l’installation que les intensités sont les plus importantes, c’est donc dans cette partie que se pose le problème des pertes joules et des chutes de tensions dans les câbles.

On vous demande donc de déterminer les sections des câbles entraînant le moins de chute de tension possible entre les panneaux et l’onduleur-chargeur, mais aussi entre les batteries et l’onduleur-chargeur.

Données complémentaires :

- Chute de tension maximale entre panneaux – boîte de raccordement ; boîte de raccordement – onduleur et batterie – onduleur  = U = 2%

- Puissance nominale de l’onduleur P NOM = 2300 W

- Conducteurs en cuivre ( = 1,6 10-8 .m).

Panneaux photovoltaïques

Onduleur-chargeur

Batteries

##### Boîtier de raccordement des panneaux

##### Longueur

##### de câble 10 m

##### Longueur

##### de câble 4 m

##### Longueur

##### de câble 7 m

- Calculez le courant de sortie d’un panneau à sa puissance nominale :

………………………………………………………………………………………………………

- Déterminez la section des conducteurs entre les panneaux et le boîtier de raccordement :

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Calculez le courant circulant entre le boîtier de raccordement et l’onduleur :

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Déterminez la section des conducteurs entre le boîtier de raccordement et l’onduleur :

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Calculez le courant circulant entre les batteries et l’onduleur lorsque celui-ci débite sa puissance nominale :

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- Déterminez la section des conducteurs entre le parc batterie et l’onduleur :

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

# Schéma électrique :

Complétez le schéma électrique de l’installation :

- Branchements des panneaux

- Couplage des batteries et raccordement à l’onduleur

Solar INPUT

Battery

+

+

-

-

Onduleur Studer Inno

Compact 2324

-

+

-

Parc batteries

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Panneaux photovoltaïques

+

Boîtier de

raccordement

Bornes de sortie

Barres de raccordement

# Devis estimatif :

Compléter ci dessous le devis estimatif des principaux composants de l’installation photovoltaïque. (consulter les tarifs donnés en annexe)

| DESIGNATION | NOMBRE | PRIX UNITAIRE HT | SOUS TOTAL HT |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PRIX TOTAL (Hors Taxes) |  |  |
|  | PRIX TOTAL TTC (TVA 19,6%) |  |  |

# Validation des choix grâce au logiciel RETScreen :

# On vous demande de valider votre conception par l’utilisation du logiciel RETscreen.

# Lancer le logiciel en cliquant sur l’icône  RETScreen International

Complétez la page « ressources solaire »

Complétez les données concernant le site

180

Complétez les données concernant la ressource solaire du site

Complétez les données des récepteurs branchés sur le générateur photovoltaïque

Complétez la page « modèle énergétique »

Considérez la puissance nominale et la surface de panneaux suggérés  par le logiciel

Considérez la capacité nominale de la batterie suggérée  par le logiciel

- Interprétation des résultats :

Comparez la puissance et la surface de panneaux suggérés par le logiciel aux résultats de vos calculs.

|  | Puissance nominale des panneaux | Surface totale de panneaux ou nombre | Capacité de la batterie |
| --- | --- | --- | --- |

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Bibliographie :

- Revues Systèmes Solaires

- Site : http://www.retscreen.org pour télécharger le logiciel RETSCREEN de conception de projets photovoltaïques, de solaire thermique, d’éoliens ou de cogénération.

- L’électricité photovoltaïque, de Luc Chancelier et Eric Laurent ,éditions

- Energie Solaire Photovoltaïque, A Labouret et Michel Villoz, Editions Dunod

ANNEXES

Prix HT des composants pour installations photovoltaïques

| Panneaux photovoltaïques |  |
| --- | --- |
| Désignation / caractéristiques | Prix unitaire HT |
| Module monocristallin 12 V/ 24 100 watts | 546,9 € |
| Module polycristallin BP 3125U 24 V / 120 watts | 656,3 € |

| Accumulateurs au plomb 2V |  |
| --- | --- |
| Désignation / caractéristiques | Prix unitaire HT |
| Batterie 2V / 735 Ah | 268,39 € |
| Batterie 2V / 900 Ah | 254,18 € |
| Batterie 2V / 1200 Ah | 264,18 € |

| Onduleur chargeur |  |
| --- | --- |
| Désignation / caractéristiques | Prix unitaire HT |
| Studer Inno Compact C 2324S Régulé | 1596,80 € |

| Câbles / Matériel de raccordement |  |
| --- | --- |
| Désignation / caractéristiques | Prix unitaire HT |
| Câble 2G 2,5 mm2 | 0,74 € / m |
| Câble unipolaire 25 mm2 | 3 € / m |
| Câble unipolaire 50 mm2 | 4 € / m |
| Articles de connexions et de pontage des batteries | 150 € |
| Boite de raccordement des panneaux et cosses | 75 € |
| Presses étoupes panneaux | 3 € pièce |

Méthode de calcul d’une installation photovoltaïque :

(source « L’électricité Photovoltaïque »)

A / Dimensionnement des panneaux photovoltaïques

Pour dimensionner la surface de panneaux nécessaires on procède en trois étapes :

Etape 1 : Calcul de l’énergie qui sera consommée par jour (voir bilan des puissances et énergies )

Etape 2 : Calcul de l’énergie à produire

Pour que les besoins du client soit assurés il faut  que l’énergie consommée (Ec) égales l’énergie produite (Ep) à un coefficient près

Ep=Eck

Le coefficient k tient compte des facteurs suivant :

  - l’incertitude météorologique ;

  - l’inclinaison non corrigé des modules suivant la saison ;

  - le point de fonctionnement des modules qui est rarement optimal et qui peut être aggravé par : la baisse des caractéristiques des modules, la perte de rendement des module dans le temps (vieillissement et poussières) ;

  - le rendement des cycles de charge et de décharge de la batterie (90%) ;

  - le rendement du chargeur et de l’onduleur (de 90 à 95%) ;

  - les pertes dans les câbles et connexions

Pour les systèmes avec parc batterie, le coefficient k est en général compris entre 0,55 et 0,75. La valeur approchée que l’on utilise pour les système avec batterie sera souvent de 0,65.

Etape 3 : Calcul de la taille du générateur photovoltaïque (ensemble des panneaux) à installer.

La puissance crête des panneaux à installer dépend de l’irradiation du lieu d’installation. On la calcule en appliquant la formule suivante :

| Pc=Epk.Ir | Pc : puissance crête en Watt crête (Wc) Ep : énergie produite par jour (Wh/j) Ir : irradiation quotidienne moyenne annuelle (kWh/m².jour) |
| --- | --- |

Ce qui revient à écrire

| Pc=Eck.Ir | Pc : puissance crête en Watt crête (Wc) Ec : énergie consommée par jour (Wh/j) Ir : irradiation quotidienne moyenne annuelle (kWh/m².jour) |
| --- | --- |

Concernant l’irradiation moyenne en France et pour la période estivale (ce qui correspond à l’utilisation de cette installation) Ir = 5 kWh/m².jour

B / Dimensionnement du parc batteries :

Pour réaliser le dimensionnement de la batterie, on procède de la façon suivante :

Etape 1 : On calcule l’énergie consommée (Ec) par les différents récepteurs

Etape 2 : On détermine le nombre de jour d’autonomie nécessaire

Etape 3 : On détermine la profondeur de décharge acceptable pour le type de batterie utilisée

Etape 4 : On calcule la capacité (C) de la batterie en appliquant la formule ci-dessous

| C=Ec.ND.U | C : capacité de la batterie en ampère.heure (Ah) EC : énergie consommée par jour (Wh/j) N : nombre de jour d’autonomie D : décharge maximale admissible (0,8 pour les batteries au plomb) U : tension de la batterie (V) |
| --- | --- |

Caractéristiques des panneaux photovoltaïques choisis pour cette installation