Mise en service d'un groupe d'eau glacée

Contexte : Les installations de production de froid sont relativement fragiles et délicates. La mise en service, même si elle est abordable, doit être fait avec sérieux et précision.

Durée : 3h

Problèmes à résoudre :

- Réaliser une fiche de première mise en service (documentation constructeur) puis mettre en route l'installation en toute sécurité pour les personnes et le matériel sans circulation d'eau.

- A partir de vos relevés (à préciser), vérifier le bon fonctionnement du groupe d'eau glacée.

- On souhaite une température de consigne plus basse, est-ce possible et dans quelle conditions ? Quelle sera l'incidence sur les émetteurs ?

- Déterminer les possibilités de stockage de l'installation. En admettant que les ventilo-convecteurs soient en fonctionnement, quelle autonomie, nous assurent le ballon tampon ?

| Compétences visées |  | Acquis | En cours | Des notions | Non acquis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assurer la mise en service et l’arrêt | C61 |  |  |  |  |

| Barème | Note |
| --- | --- |
| 1 : Fiche de mise en service | / 4 |
| 2 : Fonctionnement | / 4 |
| 3 : Adaptation de la consigne | / 4 |
| 4 : Stockage | / 4 |
| Propreté et clarté du compte rendu | / 4 |
| TOTAL | / 20 |