IUT Génie civil Nancy Brabois

Dossier synthèse

LES EAUX USEES : calcul des débits

Les écoulements d’eaux usées ou de temps sec se composent des écoulements d’eaux usées (domestiques, artisanales et industrielles) et des écoulements parasites (eaux pluviales injectées dans le réseau). Les débits d’eaux usées sont estimés en général d’après les consommations moyennes par habitant pour les eaux d’origines domestiques ou par activité pour les effluents industriels. Ces calculs sont simples et leur programmation ne nécessite pas des algorithmes complexes

Le calcul des réseaux d’eaux usées suppose une procédure en 3 étapes : - calcul des débits permettant de déterminer les caractéristiques dimensionnelles du réseau - calcul des sections d’ouvrages - résolution proprement dite du projet

1. - LES DEBITS D’EAUX USEES DOMESTIQUES

On détermine une consommation journalière de l’année se situant dans la fourchette de 100 à 250 l/j/hab. (C eau variable en fonction du contexte local : 200 à 250 l/j/hab. dans les habitats nouveaux ou rénovés et dans les grandes villes, 100 l/s pour des communes rurales). On calcule le débit moyen Qm avec :

C eau en l/j/hab.

Qm en l/s

On détermine le coefficient de pointe p qui est le rapport entre le débit

maximal et le débit moyen au cours de la même journée.

Qm : débit moyen journalier des eaux usées en l/s

a : paramètre qui exprime la limite inférieure (par défaut 1,5)

b : paramètre qui exprime la valeur de croissance (par défaut 2,5)

On obtient donc le débit de pointe Qp :

Qp en l/s

Si des zones comportent des établissements ayant des activités particulières (hôpital, cantine, école, caserne, etc..), le projeteur pourra se référer au tableau ci après où figurent des valeurs moyennes de consommation journalière et des coefficients de pointe d’établissements courants:

2. - LES DEBITS D’EAUX USEES INDUSTRIELLES

Pour l’évaluation des débits d’eaux usées industrielles, le projeteur peut distinguer 3 cas :

1) Industrie existante : Un bilan de la consommation et de l’usage permet d’évaluer le débit à évacuer.

2) Création de zone industrielle : Il faut recourir à des données empiriques pour situer les débits des rejets. L’Instruction Technique préconise la prise en compte d’un débit de 30 à 60 m3/jour/hectare loti suivant le caractère de la zone industrielle concernée.

3) L’implantation d’industrie connue : Dans ce cas, il sera possible de déterminer les débits à évacuer en fonction du type et de la quantité de la production envisagée.

3. - LES DEBITS D’EAUX CLAIRES PARASITES

Les eaux claires parasites correspondent aux inversions de branchement (raccordement des eaux pluviales sur le réseau d’eaux usées) ou au drainage de la nappe (du fait d’une canalisation comportant des fissurations). A défaut d’éléments quantifiés sur les débits d’eaux parasites, on peut évaluer le débit moyen des eaux parasites à l’exutoire du bassin élémentaire par le produit du débit moyen des eaux usées au centième du taux de dilution.

Avec : Qecp : Débit des eaux claires parasites en l/s Q m : Débit moyen des eaux usées en l/s T dilu :Taux de dilution en %

DEBIT CAPABLE D’UNE CANALISATION D’EAUX USEES

Il faut savoir qu’un collecteur Ø 200 mm posé avec une pente minimale de 0,004 m.p.m permet l’évacuation de 20 l/s à une vitesse de 0,6 m/s alors que 300 logements correspondent à un débit de pointe inférieur à 5 l/s sur la base de 250 l/j./hab et de 3,5 eq.hab. par logement.

LE CALCUL DES SECTIONS

D’OUVRAGES

1. - LE DIMENSIONNEMENT DES CANALISATIONS

Connaissant en chaque point, les débits a évacuer et la pente des ouvrages, le choix des sections sera déduit de la formule d’écoulement adoptée. Les dimensions des canalisations varient compte tenu des diamètres courants de fabrication, ce qui apporte de ce fait, une capacité supplémentaire d’écoulement.

1.1. FORMULE DE CHEZY (écoulement uniforme)

Dans l’instruction technique de 1977, les ouvrages sont calcules suivant une formule d’écoulement résultant de celle de CHEZY

1.1.1. CANALISATIONS D’EAUX USEES

Il se forme une pellicule grasse dans les ouvrages qui améliore les conditions

d’écoulement. Aussi, le coefficient de Bazin  peut être pris égal a 0,25 en tenant compte des inégalités dans le réseau et d’éventuelles intrusions de sable ou de terre.

C peut donc être représenté approximativement par l’expression C=70.R1/6.

1.1.2. CANALISATIONS D’EAUX PLUVIALES OU UNITAIRES

Il convient de tenir compte que des dépots sont susceptibles de se former, ce

qui conduit a admettre un écoulement sur des parois semi-rugueuses.

Le coefficient de Bazin  peut être pris a 0,46. C peut donc être représenté

Approximativement par l’expression C=60.R1/4

Valeurs courantes de K utilisées pour les études :

- Ouvrages en fonte, béton, grès, PVC, PEHD,… : K = 70 a 80

- Ouvrages métalliques en tôle ondulée : K = 40 a 45

- Fosses profonds engazonnes : K = 25 a 30

Il faut distinguer les coefficients annonces par les fabricants (coefficients allant jusqu’a 110 calcules en laboratoire sur une canalisation neuve sans dépôt) et les coefficients réels qui tiennent compte de la fixation de matières en suspension dans le fond des ouvrages (ce bio film se substitue alors au coefficient de Manning – Strickler du matériau de l’ouvrage).

2. - CONTRAINTES DE CALAGE DES RESEAUX

2.1. CANALISATIONS D’EAUX USEES

Les canalisations eaux usées sont généralement circulaires.

Les contraintes de calage des canalisations d’eaux usées sont :

- diamètre minimum de 200 mm pour éviter les risques d’obstruction

- pente minimum : 0,002 m/m

Le relèvement des eaux par pompage ne pourra dans certains cas être évité

- couverture minimale de la canalisation : 80 cm

En dessous de cette valeur, la canalisation sera protégée par une dalle de répartition en béton pour éviter son écrasement sous les charges roulantes.

- regard de visite tous les 80 m au maximum pour permettre un hydro curage des

Réseaux ou une visite par camera.

Distance standard : 50m

- regard a chaque changement de pente ou de direction

- vitesse maximum : 4 m/s afin d’éviter l’abrasion des tuyaux.

Sinon, il est nécessaire d’adopter un tuyau en matériau résistant tel que la fonte ou le polyéthylène a haute densité.

- CONDITIONS D’AUTOCURAGE :

1. A pleine ou a demi-section : V 0,70 m/s ou a l’extrême rigueur 0,50 m/s

( dans ce cas, le rapport des vitesses est égal à 1 donc on vérifiera que la

vitesse pleine section est supérieure à 0,70 m/s)

2. Pour une hauteur d’eau égale au 2/10 du  : V  0,30 m/s

(le rapport des vitesses étant égal a 0,6 , on vérifiera que 0,6 VPS  0,3 m/s )

3. La hauteur d’eau doit être égale aux 2/10 du , assure par le débit moyen

actuel.

(le rapport des débits étant égal à 0,12 , on vérifiera que Qmoyen  0,12 QPS)

En pratique, on pourra considérer que l’autocurage est respecte si V  0,30 m/s pour le débit journalier moyen actuel.

2.2. CANALISATIONS D’EAUX PLUVIALES OU UNITAIRES

Les contraintes de calage des canalisations d’eaux pluviales sont :

- diamètre minimum de 300 mm pour éviter les risques d’obstruction.

- pente minimum : 0,003 m/m

Le relèvement des eaux par pompage sera si possible évité car les débits d’eaux

pluviales peuvent être importants.

- couverture minimale de la canalisation : 80 cm

En dessous de cette valeur, la canalisation sera protégée par une dalle de répartition pour éviter son écrasement sous les charges roulantes.

- regard de visite tous les 80 m au maximum pour permettre un hydrocurage des

Réseaux ou une visite par camera.

- regard a chaque changement de pente ou de direction.

- vitesse maximum : 4 m/s afin d’éviter l’abrasion des tuyaux.

Sinon, il est nécessaire d’adopter un tuyau en matériau résistant tel que la fonte ou le polyéthylène a haute densité.

Il est donc important de vérifier la vitesse de l’eau dans les canalisations pour le débit de pointe à évacuer.

CONDITIONS D’AUTOCURAGE :

1. Pour 1/10 du débit a pleine section : V  0,60 m/s

(Quand rQ=Q/QPS= 0,1 ; rV=V/VPS=0,55 donc on vérifiera que VPS  1 m/s)

2. Pour 1/100 du débit a pleine section : V 0,30 m/s

Ces limites sont respectées avec des vitesses a pleine section de 1 m/s dans les

canalisations circulaires et 0,90 m/s dans les ovoïdes.

DEBIT CAPABLE D’UNE CANALISATION D’EAUX USEES

Il faut savoir qu’un collecteur Ø 200 mm posé avec une pente minimale de 0,004 m.p.m permet l’évacuation de 20 l/s à une vitesse de 0,6 m/s alors que 300 logements correspondent à un débit de pointe inférieur à 5 l/s sur la base de 250 l/j. /hab. et de 3,5 eq.hab. par logement.

En zone rurale, les diamètres EU seront rarement supérieurs à 200 mm.