DEPARTEMENT DE MOSELLE

COMMUNE DE BREISTROFF

Lotissement du « Herrenfeld

ASSAINISSEMENT EAUX USEES

*DESCRIPTIF*

# GENERALITES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES

## OBJET

Le présent devis descriptif s'applique à la réalisation des travaux d’ASSAINISSEMENT EAUX USEES du lotissement du « Herrenfeld », implanté sur la Commune de Breistroff dans le département de la MOSELLE.

La SOCIETE EUROPEAN HOMES France sera désignée dans ce qui suit par la "Société".

## NOMENCLATURE DES TRAVAUX

L'entreprise comprend :

Les études d’exécution.

L'exécution des fouilles conforme à la norme NFP 98-331 y compris tous étaiements, blindage et épuisement quelles que soient l'importance et la nature pour les canalisations et les ouvrages annexes ainsi que pour les branchements.

Profondeur minimum du fil d'eau :moins 2 mètres / TN

Le branchement privatif en PVC diamètre 125 extérieur depuis le pavillon jusqu'à la boite de branchement située en limite de propriété.

La fourniture et la pose des canalisations diamètre 125 mm en PVC série CR8 pour le branchement public depuis la conduite principale jusqu'à la boite de branchement.

La fourniture et la pose des canalisations diamètre 200 mm pour le réseau principal en PVC série CR8.

La construction et l'équipement des regards type et des ouvrages annexes.

La fourniture et pose de culotte de branchement.

Le remblaiement des fouilles et la remise en état des lieux conformément à la norme NFP 98-331.

Le transport aux lieux de dépôt ou à la décharge de l'entreprise des matériaux en excédent ou impropres au remblaiement des tranchées ou éventuellement leur réglage à proximité des lieux des travaux.

L'ensemble des ouvrages étant conforme aux spécifications et aux normes, annexes techniques particulières des Services Techniques de Commune.

## DESCRIPTION DES OUVRAGES

Les ouvrages à établir comprennent :

Des canalisations circulaires de 200 mm de diamètre intérieur en PVC série CR8 à joint caoutchouc.

Des branchements publics de 125 mm de diamètre intérieur en PVC série CR8 identique au réseau y compris les raccordements sur la conduite principale par culotte et la boîte de branchement.

Des branchements privatifs de diamètre 125 mm de diamètre intérieur en polychlorure de vinyle série CR 8.

Les raccordements et la liaison de la sortie du bâtiment, à la boîte de branchement situé sous domaine public en limite de propriété.

Des regards de visite type Ville de diamètre 1000 mm tampon fonte de PAMREX ou REXEL ou similaire agréé par les Services Techniques de la Ville et de ses mandataires.

Des boîtes de branchement type agréées par le Service Technique de la ville diamètre 400 mm ou 0,40 x 0,40 mm munis de tampons fonte série B 125 à fermeture hydraulique.

Les raccordements sur les réseaux existants.

## OBLIGATIONS

L'attention de l'entrepreneur du présent lot est attirée sur le fait qu'il devra réaliser ces travaux et mettre en place du matériel agréé et conforme aux spécifications des normes en vigueur aux Services Techniques de la Commune et de ses mandataires ainsi qu'au Cahier des Clauses Techniques Générales, applicable aux marchés de travaux publics passés au nom de l'état (fascicule 70 - 79 - 11 bis).

Le cahier de prescriptions techniques Services Réseaux d'assainissement en vigueur des Services Techniques de la Ville et du concessionnaire.

Conforme aux normes N.F :

P 98.311 Dispositifs de fermeture et de couronnement.

P 98.302 Plaques de recouvrement.

P 16.342 Pour les regards de visite en béton.

P 16.343 Pour les boîtes de branchement en béton ou PVC.

NFP 98.331 Tranchée : ouverture, remblayage, réfection.