## Slide 1: L’AEP en TD

## Slide 2: Méthode de détermination du débit de pointe de COLLIOT TD n°1

## Slide 3: Hypothèses de calcul
La variation des volumes d’eau consommés dépend de trois facteurs :
– le rythme de la vie humaine,
– la variation des besoins au cours des saisons,
– le hasard de la simultanéité de consommations.
Exemple de dimensionnement pour un réseau maillé

## Slide 4: Ex n°1 : topographie de la rue

## Slide 5: Le lotissement attenant

## Slide 6
Le dimensionnement d’un réseau peut se réaliser selon deux critères, soit le critère de la défense incendie, soit le critère de la consommation.
Lorsqu’il faut prendre en compte la consommation du réseau, il est attribué à certains noeuds un débit imposé (en fonction du nombre de branchements). La pression est alors contrôlée en tout point du réseau, en faible consommation et en forte consommation. Cette pression doit être comprise entre 0,8 bar et 16 bars.
Une fois le réseau dimensionné par rapport à la consommation, il faut s’assurer que la défense incendie répond aux normes (débit de 60 m³/h sous 1 bar de pression pour chaque poteau).

## Slide 7: La défense incendie
Au niveau de la défense incendie, la circulaire interministérielle n°461 du 10 décembre 1951 impose que :
Chaque poteau soit alimenté par une conduite d’un diamètre intérieur de 100 mm.
Chaque poteau doit délivré un débit de 60 m³/h sous un bar de pression.
Les poteaux incendie doivent répondre à la norme NFS 61-213 : Leur équipement doit comprendre une prise frontale de 100 mm et deux prises latérales de 65 mm.

## Slide 8: Débit de pointe
Qm : (débit) volume d’eau consommé en moyenne chaque jour
X
X étant un nombre d’heures de consommation moyenne observée

## Slide 9: coefficient de pointe K1( journalier)
Qmax: volume consommé durant la journée de plus forte consommation sur une année
Qm: volume d’eau consommé en moyenne chaque jour

## Slide 10: K2 : coefficient de débit de pointe horaire
qmax : au volume d’eau consommé pendant l’heure de plus forte consommation dans la journée de plus forte consommation
qm: débit moyen journalier

## Slide 11: Conclusion
Le choix du critère s’établit sur la base du débit de pointe du réseau étudié.
Si le débit de pointe est supérieur à 60 m3/h, le réseau est dimensionné en tenant compte de la consommation
Si le débit de pointe est inférieur à 60 m3/h, le réseau est dimensionné en tenant compte de la défense incendie.

## Slide 12: Dimensionnement d’un réseau ramifié TD n°3

## Slide 13: But de l’exercice
Alimenter tous les riverains quelque soit leur implantation le long de la conduite d’eau potable
Quel diamètre installer sur le chantier et quel débit auront-ils ?
Sachant que le diamètre va varier en fonction de la distance de la conduite principale

## Slide 14: exemple

## Slide 15: Calcul des débits fictifs

## Slide 17: Recherche du diamètre
On rajoute 55% du débit fictif en + ( sécurité)

## Slide 18: Tracé sur l’abaque
On obtient les débits servant a déterminer les diamètres en utilisant l’abaque de coolebrook