Cours AEP                                                                                        IUT Nancy Brabois

TD n°3: Proposition de corrigé

Calcul des réseaux ramifiés

On donne  les renseignements suivants:

Nombre d'habitants par hectomètre de rue reliés à ces conduites: 50 habitants

Consommation moyenne: 200l/hab./jour

Coefficient de pointe = 3

On demande:

1) Calculer la consommation d'eau en l/s par habitant

200 / (24 x 3600) x 3 = 0.007 l/sec/hab

2) En déduire  la consommation d'eau par hectomètre de rue

50 x 0.007 = 0.35 l/s

3) Calculer les débits à transiter (voir le schéma dessous)

(Indiquer les débits calculés sur les flèches)

B

C

D

E

G

I

H

F

0

0.35

0

0

0.35

0.525

0

0.35

0.35

1.75

1.05

2.45

4) Renseigner le tableau

5) Rechercher un diamètre en utilisant l'abaque de coolebrok

| Tronçon | Débit aval | Consommation propre x 55% | Débits en l/s | Recherche du Ø |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | 2.10 | 0.35x0.55=0.19 | 2.29 | 110 |
| BC | 0 | 0.35x0.55=0.19 | 0.19 | 60 |
| BD | 1.40 | 0.35x0.55=0.19 | 1.59 | 100 |
| DE | 0 | 0.35x0.55=0.19 | 0.19 | 60 |
| DF | 0.875 | 0.35x0.55=0.19/2 0.095 | 0.97 | 80 |
| FG | 0 | 0.35x0.55=0.19 | 0.19 | 60 |
| HI | 0 | 0.19 | 0.19 | 60 |
| FH | 0.35 | 0.35x0.55=0.19/2 | 0.445 | 60 |