Cours AEP                       	                                                                 IUT Nancy Brabois

TD n°1: Proposition de corrigé

Vérification de dimensionnement d'une conduite d'eau potable rue du fort

Un lotissement est en prévision attenant à la rue du fort. Les parcelles ainsi crées seront directement raccordées a cette rue.

On demande :

1) de vérifier le diamètre du réseau d'eau potable   (Ø 125)  avec le futur lotissement (en tenant compte des conditions d'incendies)

2) de vérifier si la pression dans la conduite sera suffisante pour tout les abonnés

On donne les renseignements suivants :

- nb d'habitant dans la rue du fort: 150

- nb d'habitant projeté au lotissement: 300

- volume prévisionnel de pointe pour le lotissement: 300m3/j

- consommation moyenne retenu par jour : 200litres/hab/jour  (en milieu urbain)

- longueur du réseau (rue du fort et lotissement) 2km

- indice de perte linéaire par j/Km : 8m3

- vitesse d'écoulement de l'eau dans la conduite : 1.3 m/s

- consommation moyenne : 10 h/jour

Réponses:

Calcul du débit moyen par jour : Qmoyen

150 +300 = 450 hab

450 x 0. 200 m3/j  x 365 =32850 m3/an

Avec les pertes 32850 +  (8x2x365) =38690m3/an

Qmoyen: V/365  -> = 106m3/jour

Calcul du coefficient de pointe journalier K1 :

Volume de pointe actuel théorique: 1 50 x 0.200 = 30 m3/j (rue du fort)

Qmax: 30 +300 = 330 m3/j

K1= Qmax / Qmoyen  -> 330/106= 3.11

Calcul du coefficient de pointe horaire K2 :

Qmoyen: 330/ 10= 33m3/h (on surestime de fait le volume/h par rapport a  330/24 =13.75 m3/h)

Calcul du volume journalier de consommation de pointe (avec les pertes)

108-(0.41 x 24) - 8m3/j/km

108-9.84-16 = 82.16 m3/j

K2 = qmax / qmoy = 82.16/ 33 = 2.49

Calcul du débit de pointe Qpointe : (conclusion)

Q pointe -> (Qmoyen /10 )x k1 x k2

Q pointe -> 10.6 x 3.11 x 2.49 = 82.08 m3/h

En conséquence, le débit est supérieur aux prescriptions d'incendies (60 m3/h), donc il convient de dimensionner le réseau futur en fonction du nombre de parcelles à viabiliser

D’après la lecture sur l'abaque avec: 20.66l/s et v= 1.3m/s

Le diamètre de la conduite sera environ Ø150 mm

Quelle en sera la conséquence?

Perte de pression au point le plus haut

Que faire dans ce cas (le réseau est de Ø125mm)

En se référant à la formule Q=S x V, il faut peut être modifier la vitesse dans le réseau

-> Solution mise en place d'un surpresseur