L’eau potable

Exercices d'applications

F BALERET

Exercices d'applications

Méthode de détermination du débit de pointe de COLLIOT

Dans l’élaboration d’un projet d’alimentation en eau potable, une première démarche consiste à déterminer la somme des besoins de chaque utilisateur pour la journée de plus grande consommation. Cette estimation des besoins du jour de pointe permet :

- de choisir le point d’eau à utiliser,

- de déterminer la puissance et le type de pompes à installer,

- de définir le diamètre de la canalisation d’amenée ou de refoulement,

- de dimensionner la station de traitement si elle est nécessaire,

- de fixer la capacité du ou des réservoirs.

Au niveau du réseau de distribution, il faut bien convenir que la connaissance des besoins globaux n’est pas suffisante pour définir le diamètre des canalisations et que la notion de débit moyen ne correspond pas à l’utilisation des appareils de puisage qui sont davantage sollicités à certaines heures du jour.

1 - Variation des débits

1.1. Causes

La variation des volumes d’eau consommés dépend de trois facteurs :

– le rythme de la vie humaine,

– la variation des besoins au cours des saisons,

– le hasard de la simultanéité de consommations.

1.2. Définition des coefficients de pointe

Soit V le volume d’eau consommé pendant l’année par une Collectivité.

Qm correspond au volume d’eau consommé en moyenne chaque jour

On définit un coefficient de pointe K1

Qmax    correspond au volume consommé  durant la journée de plus forte consommation sur une année

De même, on définit un coefficient K2 appelé coefficient de débit de pointe horaire

Soit

qmax correspond au volume d’eau consommé  pendant l’heure de plus forte consommation dans la journée de plus forte consommation

En définitive, le débit de pointe considéré sur une heure et auquel devra satisfaire le réseau est égal à :

Dans les ensembles peu importants (quelques dizaines de logements) il arrive que le débit moyen horaire corresponde à un intervalle de temps trop grand. En particulier dans les réseaux surpressés où l’on admet généralement un intervalle de 10 minutes entre chaque démarrage de pompe, il peut être nécessaire d’envisager le débit de pointe instantané pendant 10 minutes. Les mesures peuvent se faire sur les réseaux existants en utilisant un analyseur de débit.

1.3. Importance des mesures

Chaque fois que cela est possible il est nécessaire de procéder à des mesures de débit en installant des analyseurs qui permettent de déterminer in-situ les coefficients de pointe et qui donnent des renseignements utiles à l’élaboration de nouveaux projets. A cet égard, il convient d’extrapoler avec prudence après avoir comparé les populations et en particulier leur mode de vie et leur activité.

2 - Critères de dimensionnement

NB : La modélisation mathématique ne tient pas compte du débit des bassins.

Le dimensionnement d’un réseau peut se réaliser selon deux critères, soit le critère de la défense incendie, soit le critère de la consommation.

Le choix du critère s’établit sur la base du débit de pointe du réseau étudié. Si le débit de pointe est supérieur à 60 m3/h, le réseau est dimensionné en tenant compte de la consommation.

Lorsqu’il faut prendre en compte la consommation du réseau, il est attribué à certains nœuds un débit imposé (en fonction du nombre de branchements).

Deux cas sont alors traités : un à débit minimum, un à débit maximum.

Le débit minimum est déterminé à l’aide du débit de fuite théorique (référence Agence de l'Eau) qui est de 8 m3/j/km, ramené en m3/h/branchement.

Le débit maximum est calculé à l’aide du débit de pointe du réseau ramené en

m3/h/branchement.

Une fois le réseau dimensionné, il faut s’assurer que la défense incendie répond aux normes (Débit de 60 m3/h sous un bar de pression pour chaque poteau).

Lorsqu’il faut tenir compte de la défense incendie, le réseau est dimensionné afin d’assurer un débit de 60 m3/h sous un bar de pression pour chaque poteau.

2.1 - Le réseau de du Belvédère (exemple)

Ce débit se base sur une consommation moyenne de 10 heures par jour.

Débit consommé en moyenne chaque jour Qmoyen

En 2003, le volume distribué sur le réseau du Belvédère est de l’ordre de 23 355 m3.

Les projets sur ce secteur entraîneront une consommation de 26 000 m3/an supplémentaire.

Le volume futur distribué est donc estimé à 49 355.

En tenant compte également de l’indice de perte linéaire brut (Référence Agence de l’Eau) de 8 m3/j/km, le volume annuel consommé est de :

V = 49 355 + 8 m3/j/km x 2 km x 365 jours

Soit V = 55 195 m3/an

Calcul du coefficient de pointe journalier K1 :

Qmax, le volume consommé durant la journée de plus forte consommation sur une année.

Le volume de pointe théorique actuel est de 169 m3/j (47 branchements x 20 habitants x 0,18 m3/j). Le volume de pointe futur est estimé à 220 m3/j. Le volume consommé maximal est donc :

Calcul du coefficient de pointe horaire K2 :

Le débit de pointe au cours de cette journée est donné pour 22,20 m3/h.

Calcul du débit de pointe Qpointe :

Pour le secteur du Belvédère le critère de dimensionnement est donc la défense incendie.

Calcul des réseaux ramifiés

Cours AEP                                                                                        IUT Nancy Brabois

TD n°1:

Vérification de dimensionnement d'une conduite d'eau potable rue du fort

Un lotissement est en prévision attenant à la rue du fort. Les parcelles ainsi crées seront directement raccordées a cette rue.

On demande :

1) de vérifier le diamètre du réseau d'eau potable   (Ø 125)  avec le futur lotissement (en tenant compte des conditions d'incendies)

2) de vérifier si la pression dans la conduite sera suffisante pour tous les abonnés

On donne les renseignements suivants :

Nombre d'habitant dans la rue du fort: 150

Nombre d'habitant projeté au lotissement: 300

Volume prévisionnel de pointe pour le lotissement: 300m3/j

Consommation moyenne retenu par jour : 200litres/hab/jour  (en milieu urbain)

Un suivi des consommations sont données .Les mesures donnent les résultats suivants:

| jours | Consommation journalière m3/j | Débit de pointe M3/h | Débit minimum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108 | 18 | 0.65 |
| 2 | 106 | 16 | 0.41 |
| 3 | 108 | 18 | 0.65 |
| 4 | 106 | 16 | 0.65 |

Longueur du réseau (rue du fort et lotissement) 2km

Indice de perte linéaire par j/Km : 8m3

Vitesse d'écoulement de l'eau dans la conduite : 1.3 m/s

Consommation moyenne : 10 h/jour

Calcul du débit moyen par jour : Qmoyen

Calcul du coefficient de pointe journalier K1 :

Calcul du coefficient de pointe horaire K2 :

Calcul du débit de pointe Qpointe : (conclusion)

Cours l'eau potable                                                                                                IUT Nancy Brabois

TD n°2

En vous aidant des renseignements ci-après, schématiser d'après  l'extrait du plan de Bainville l'ensemble de pièces de fontainerie pour raccorder les différentes  conduites, du carrefour rue jacques callot et la rue du fort

Compléter les documents réponses DR1 et DR2

rue du fort

SCHEMATISATION D'UN RESEAU

Document réponse n°1

Schéma des pièces de fontainerie pour le carrefour  "rue du fort et rue jacques callot"

Document réponses n°2

Nomenclature  des pièces de fontainerie

| N° | Désignation | Ø | Nombre |
| --- | --- | --- | --- |

Cours AEP                                                                                        IUT Nancy Brabois

TD n°3

Calcul des réseaux ramifiés

On donne  les renseignements suivants:

Nombre d'habitants par hectomètre de rue reliés à ces conduites: 50 habitants

Consommation moyenne: 200l/hab./jour

Coefficient de pointe = 3

On demande:

1) Calculer la consommation d'eau en l/s par habitant

2) En déduire  la consommation d'eau par hectomètre de rue

3) Calculer les débits à transiter (voir le schéma dessous)

(Indiquer les débits calculés sur les flèches

B

C

D

E

G

H

F

4) Renseigner le tableau

5) Rechercher un diamètre en utilisant l'abaque de coolebrok

| Tronçon | Débit aval | Consommation propre x 55% | Débits en l/s | Recherche du Ø |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AB |  |  |  |  |
| BC |  |  |  |  |
| BD |  |  |  |  |
| DE |  |  |  |  |
| DF |  |  |  |  |
| FG |  |  |  |  |
| HI |  |  |  |  |
| FH |  |  |  |  |

Que concluez-vous à propos des diamètres  du réseau du lotissement?