PRODUCTION

DECENTRALISEE

D’ENERGIE

RACCORDE

AU RESEAU

Estimation de l’énergie produite pour une année d’utilisation.

Dossier élève

SOMMAIRE

1.	MISE EN SITUATION	3

2.	INTRODUCTION :	4

3.	PROBLEMATIQUE	4

4.	OBJECTIFS	4

5.	CONDITIONS DE REALISATION	4

6.	TRAVAIL DEMANDE	5

Sites Internet de référence

Estimation de l’énergie produite par le kit electrasun

# MISE EN SITUATION

# INTRODUCTION

Dans un but d’économie d’énergie, une production décentralisée d’énergie électrique constituée de panneaux photovoltaïques est envisagée.

# PROBLEMATIQUE

Quel est la quantité d’énergie produite par un système photovoltaïque raccordé sur réseau selon l’implantation géographique choisie?

# OBJECTIFS

- Determiner le rendement global de l’installation.

- Exploitation des documents.

# CONDITIONS DE REALISATION

- Durée : 4 H 00.

- Groupe de travail : Par binôme séparé et en autonomie.

- Lieu : Laboratoire d’enseignement de la spécialité.

- Ressources documentaires : Dossier technique du système.

# TRAVAIL DEMANDE

  - Constitution du système :

6.1.1. Après avoir lu le dossier de présentation du kit electrasun dans le dossier technique, expliquez la fonction de ce système dans une installation électrique. Donner le nombre de panneaux solaires utilisés ainsi que la surface totale en m² sachant qu’un panneau à une surface de 1.2 m² :

Le kit electrasun est un système qui permet de produire de l’énergie électrique à partir de l’énergie solaire. On utilise pour produire cette énergie 10 panneaux solaires photovoltaïques de 165 Wc chacun soit 12 m² au total associé à un onduleur spécifique permettant de se raccorder au réseau électrique. (EDF,…)

    - Compléter les blocs fonctionnels ci-dessous. Indiquer sur ce schéma fonctionnel la nature du courant et de la tension (Continu, Alternative, Amplitude, etc…)

Ic

Ia

Onduleur

Puissance maxi

1400 W

Réseau

EDF

Energie solaire

Uc

Ua

10 Panneaux solaires

1650 Wc

Avec Uc = 10 modules de 34.4 v continu en série soit 344 v

Ic = 5.1 A continu.

Ua = 230 v alternatif.

Ia = 6A max.

6.1.3. Après avoir consulté la documentation de l’onduleur expliquez sont rôle dans l’installation ?

- Convertir le courant continu en courant alternatif et permettre la synchronisation sur un réseau électrique existant.

- Il permet également d’afficher plusieurs paramètres : la température des panneaux solaire, la température extérieure, l’ensoleillement, les courants et tensions en entrée et sortie d’onduleur, etc….

  - Mesure des caractéristiques électriques du système. Pendant la mesure il faudra noter l’ensoleillement en W.(m²)-1 donné par l’onduleur :

6.2.1. Mesurer Uc, Ic, Ua et Ia avec un oscilloscope, donner également les valeurs nominales de vos mesures.

6.2.2. Calculer la puissance en entrée de l’onduleur et mesurer la puissance en sortie. Déterminer le rendement de cet onduleur.

Uc = 304 v

Ic = 0.7 A

Pentrée = 212.8 W

Ua = 238 v

I r = 0.96 A

Psortie mesurée = 183 W

Rendement = 183/212.8 = 0.86 pour un ensoleillement de 130 W par m².

Uc = 294 v

Ic = 3 A

Pentrée = 882 W

Ua = 242.7 v

I r = 3.14 A

Psortie mesurée = 762 W

Rendement = 762/882 = 0.86 pour un ensoleillement de 530 W par m²

6.2.3. En utilisant la documentation sur le câble. Calculer les pertes joules dans le câble permettant de raccorder les panneaux solaires à l’onduleur (longueur 300 m) ainsi que la chute de tension:

6.2.4. Calculer la puissance en W.(m²)-1  reçu par la totalité des panneaux solaires et calculer leurs rendements :

- Avec un ensoleillement de 130 W.(m²)-1 on a 12130=1560 W car nous avons 12 m² de panneaux solaires. Le rendement des panneaux est 212.8/1560= 0.136

- Avec un ensoleillement de 530 W.(m²)-1  on a 12530=6360 W car nous avons 12 m² de panneaux solaires. Le rendement des panneaux est 882/6360= 0.139

6.2.5 Calculer le rendement global du système :

- Pour 530 w.(m²)-1, le rendement global du système est rendement panneaux  rendement onduleur = 0.1360.86 = 0.117

Ou encore 183/1560 = 0.117

- Pour 530 w.(m²)-1, le rendement global du système est rendement panneaux  rendement onduleur = 0.1390.86 = 0.119

Ou encore 762/6360 = 0.119

  - Détermination de l’énergie produite :

6.3.1. Hors atmosphère la puissance max délivrée par le soleil est de 1350 w.(m²)-1. Au niveau du sol après que les rayons solaires aient traversé l’atmosphère la puissance max n’est plus que de 1000 w.(m²)-1. Calculer la puissance max que peux fournir le kit electrasun.

La puissance maximale que peut fournir le kit est de 1000120.117=1404 W.

6.3.2. Après avoir rappelé la formule de l’énergie en fonction du temps et de la puissance, Expliquez  comment va évoluer la production d’énergie en fonction des saisons.

W=Pt

L’ensoleillement est différent selon les saisons. Pour une journée d’été l’ensoleillement est plus long que pour une journée d’hiver ainsi la production d’énergie sera plus importante en été qu’en hiver.

6.3.3. Calculer à l’aide de la carte d’ensoleillement de la France fournie dans le dossier ressource, la quantité d’énergie que peut produire le kit electrasun s’il est installé à Lyon. Refaire ces calculs pour les villes de Toulon, de Calais et pour la région la plus ensoleillée d’Australie.

- Pour la ville de Calais, le potentiel de production énergétique est de :

3365 jours0.11912 = 1564 kWh par an

- Pour la ville de Lyon, le potentiel de production énergétique est de :

3.8365 jours0.11912 = 1980 kWh par an

- Pour la ville de Toulon, le potentiel de production énergétique est de :

5.2365 jours0.11912 = 2710 kWh par an

- Pour l’Australie, le potentiel de production énergétique est de :

23000.11912 = 3284.4 kWh par an

3.4 Donner en % quelle est la quantité d’énergie électrique produite par le kit solaire electrasun de 12 m² par rapport à la consommation totale en énergie électrique d’une maison de 100 m² habitée par quatre personnes. Le chauffage et l’eau chaude étant produite par chauffage électrique :

La consommation globale de ce type de maison est de 17000 kWh.

La production du kit correspond à :

- (1564/17000) = 0.092  100 = 9.2% pour la ville de Calais.

- (1980/17000) = 0.116  100 = 11.6 % pour la ville de Lyon.

- (2710/17000) = 0.159  100 = 15.9 % pour la ville de Marseille.