PRODUCTION

DECENTRALISEE

D’ENERGIE

RACCORDE

RESEAU

Revente totale ou partielle

ELEMENTS DE CORRECTION

61/ Mise en évidence du type de revente de notre installation :

Notre installation de production photovoltaïque étant en service,

11/ Relever sur l’onduleur la puissance instantanée produite

Puissance instantanée produite est de 1190W

12/ Relever les indications des compteurs du tableau de comptage pour les situations définies dans le tableau suivant :

|  | Compteur 1 production | Compteur 2 consommation | Ecart entre les 2 compteurs |
| --- | --- | --- | --- |
| Aucun appareils raccordés | 1100 W | 0 W | 1100W |
| La puissance des lampes halogènes réglées à la moitié de la puissance production indiquée sur l’onduleur | 550W | 0W | 550W |
| La puissance des lampes halogènes réglées au dessus de la puissance production indiquée sur l’onduleur | 0 W | 200W | - 200W (puissance consommée) |

13/ En déduire si l’installation permet une revente totale ou une revente des surplus (revente partielle) de la production d’énergie PV.

La production diminue en fonction de la consommation . L’installation

est donc configurée pour une reventes des excédents de production.

 revente PARTIELLE

## 62/ Modification pour une revente totale de la production

On désire séparer notre production de notre consommation en effectuant une revente totale de notre production

21/ En vous aidant du schéma de raccordement des compteurs de l’installation, compléter le schéma du document élève n°1 de manière a effectuer de la revente totale de l’énergie produite .

22/ Relever les puissances affichées par des compteurs du tableau général pour les situations définies dans le tableau suivant :

|  | Compteur 1 production | Compteur 2 consommation | Ecart entre les 2 compteurs |
| --- | --- | --- | --- |
| Aucun appareils raccordés | 1100 W | 0 W | 1100W |
| La puissance des lampes halogènes réglées à la moitié de la puissance production indiquée sur l’onduleur | 1100W | 550W | 550W |
| La puissance des lampes halogènes réglées au dessus de la puissance production indiquée sur l’onduleur | 1100 W | 1300W | - 200W (puissance consommée) |

23/ Vérifier, en justifiant votre réponse, que l’installation effectue bien une revente totale  de l’énergie PV produite.

Quelque soit la consommation, le compteur de production ne

change pas et affiche la production .

 revente TOTALE

24/ On dit que le compteur de consommation du tableau initial (revente partielle) devient un compteur de non consommation dans le cas de la revente totale.

- Ce compteur est-il indispensable .Si oui, expliquez son rôle.

Il est indispensable car, même s’il affiche une consommation nulle, il permet d’empêcher une consommation frauduleuse par le circuit de production

## 63/ Choix du type de revente

On désire réaliser un choix entre revente totale ou partielle (surplus) d’un point de vue économique.

On évalue :

- notre production annuelle d’énergie PV à 2000kWh

(1500kWh en heures pleines et 500kWh en heures creuses)

- notre consommation annuelle à 4000kWh en heure pleines

à 2000 kWh en heures creuses

31/ Compléter le tableau ci-dessous en vous aidant des documents ressources

|  | Revente partielle (surplus) | Revente totale |
| --- | --- | --- |
| Surcoût d’Installation |  |  |
| Compteur |  | 196€ |
| Disjoncteur |  | 130€ |
| raccordement + divers |  | 100€ |
| Coût installation | 0€ | 196+130+100 =426€ |
| Production PV |  |  |
| Gain de production PV | 0€ | 2000x0,22 =440€ |
| Consommation |  |  |
| Coût de la consommation en HP | (4000-1500)x0,1057 =264,25€ | 4000x0,1057 =422.8€ |
| Coût de la consommation en HC | (2000-500)x0,0644 =96,6€ | 2000x0,0644 =128,8€ |
| Coût exploitation total /an | 264,25+96,6 =360,85€ | 422,8+128,8-440 =111,6€ |
| Amortissement |  |  |
| Année 1 | 360,85€ | 426+111.6 =537,6€ |
| Année 2 | 360,85x2 =721,7€ | 537,6+111,6 =649,2€ |
| Année 3 | 360,85x3 =1082.55€ | 649,2+111,6 =760,8€ |

32/ Conclure sur le mode production le plus le plus intéressant d’un point de vue économique suivant nos critères de production et de consommation

Le surcoût de l’installation pour de la revente totale est amortie en moins de 2 ans.