## Feuil1
Rentabilité d'une gestion de l'éclairage intérieur en fonction
de l'éclairage naturel
Encodez votre propre situation dans les cases bleues
Nom du projet :
Description de l'installation existante
Nombre de locaux : |  |  | 1
Nombre de luminaires par local : |  |  | 15
Nombre de lampes par luminaire : |  |  | 2
Type de lampe :
Type de ballast :
(prix net par défaut)
Nombre de ballasts par local : |  |  | 30 | ballasts
Durée de fonctionnement de l'installation : |  |  | 8 | h/jour
|  |  | 175 | jours/an
Investissement
Remplacement des ballasts par des ballasts dimmables
Type de ballast dimmable prévu :
Nombre de ballasts dimmables par local : |  |  | 15 | ballasts
Prix d'un ballast dimmable : |  |  | 68 | € | 68 | (prix net par défaut)
Coût de la filerie : |  |  | 6 | € | 6 | (prix net par défaut)
Coût du montage/démontage : |  |  | 30 | € | 30 | (prix net par défaut)
Coût total du remplacement des ballasts : |  |  | 1560 | €
Coût des unités de gestion
Type de gestion :
Nombre d'unité de gestion par local : |  |  | 1
Prix d'une unité de gestion : |  |  | 0 | € | 136 | (prix net par défaut)
Prix d'une cellule photoélectrique : |  |  | 9 | € | 40 | (prix net par défaut)
Coût câblage par unité de gestion : |  |  | 0 | € | 50 | (prix net par défaut)
Coût de la pose et du raccordement par unité de gestion : |  |  | 250 | €/unité | 250 | (prix net par défaut)
Coût total des unités de gestion : |  |  | 259 | €
Surinvestissement total
Remplacement des ballasts : |  |  | 1560 | € | 85.7614 | %
Unités de gestion : |  |  | 259 | € | 14.2386 | %
Investissement total : |  |  | 1819 | € | 100 | %
Economies
Prix moyen du kWh de jour (pointe 1/4h non comprise) : |  |  | 0.065 | €/kWh | 0.065 | (prix net par défaut)
Pourcentage d'économies escompté grâce à la gestion : |  |  | 30 | % | 30 | (économie par défaut)
Attention, certains constructeurs annoncent
des économies d'énergie de l'ordre de 60 %.
Actuellement, il n'y aucune certitude scientifique.
(si vous ne connaissez pas le prix que vous payez par kWh, vous pouvez l'estimer grâce
aux informations reprises dans la théorie "coût moyen du kWh électrique économisé")
Consommation et facture |  |  | kWh/an | €/an |  | Gain total €/an
de départ : |  |  | 1722 | 111.93
après remplacement des ballasts : |  |  | 798 | 51.87 |  | 60.06
après remplacement des ballasts et gestion : |  |  | 558.6 | 36.309 |  | 75.621
Temps de retour : |  |  |  |  | 24.0542 | ans
Pour enregistrer vos données dans |  |  | Pour imprimer cette feuille sur votre
un fichier "Excel", cliquez ici : |  |  | imprimante par défaut, cliquez ici :
Enregistrer sous ...
Imprimer
dans le cadre d'un remplacement complet et programmé des luminaires
dans le cadre de la gestion d'une installation existante

## Feuil2
type de lampe
cellule liée
Tube fluo T5 (16mm) | 2
Tube fluo T8 (26mm)
puissance des lampes
18 W | 2
36 W
58 W
type de ballast
électronique | 2
électromagnétique
avant |  | choix
1 x 36W | 1 | 1 x 36W
dimmable |  | choix
1 x 36W | 2 | 2 x 36W
2 x 36W
type de projet |  |  |  |  | 0
nouveau | 2
existant
ballasts à la pièce |  |  |  | avec - 35% | avec - 35% | avec - 35% |  | Lampe comprise
| prix dimmab | prix BE | prixBC | prix dimmab | prix BE | prixBC | perte dimm | perte BE | perte BC
1 x 18W | 90 | 41.5 | 7.44 | 58 | 26 | 4 | 21 | 20 | 24
2 x 18W | 106 | 45.5 | 8.68 | 68 | 29 | 5 | 39 | 38 | 41
3 x 18W | 120 | 66.5 |  | 78 | 43 |  | 65 | 58
4 x 18W | 120 | 68 |  | 78 | 44 |  | 79 | 74
1 x 36W | 90 | 41.5 | 8.68 | 58 | 26 | 5 | 38 | 36 | 41
2 x 36W | 106 | 45.5 |  | 68 | 29 |  | 74 | 72
1 x 58W | 90 | 41.5 | 9.92 | 58 | 26 | 6 | 56 | 55 | 64
2 x 58W | 106 | 45.5 |  | 68 | 29 |  | 113 | 110
1 x 28W | 91 | 48 |  | 59 | 31 |  | 33 | 33
2 x 28W | 108 | 53 |  | 70 | 34 |  | 63 | 63
1 x 35W | 91 | 48 |  | 59 | 31 |  | 40 | 40
2 x 35W | 108 | 53 |  | 70 | 34 |  | 80 | 80
1 x 49W | 91 | 48 |  | 59 | 31 |  | 55 | 55
2 x 49W | 108 | 53 |  | 70 | 34 |  | 111 | 111
Valeurs par défaut
prix choisi
| 68 |  | 68
| 6.2 |  | 6
| 29.74 |  | 30
| 136.1 |  | 136
| 40 |  | 40
| 50 |  | 50
| 250 |  | 250
| 0.065 |  | 0.065
| 30 |  | 30
idem divisé par 1, 2, 3, 4
ballasts à la pièce |  |  |  | avec - 35% | avec - 35% | avec - 35%
0 | prix dimmab | prix BE | prixBC | prix dimmab | prix BE | prixBC | perte dimm | perte BE | perte BC
1 x 18W | 90 | 41.5 | 7.44 | 58 | 26 | 4 | 21 | 20 | 24
2 x 18W | 53 | 22.75 | 4.34 | 34 | 14.5 | 2.5 | 19.5 | 19 | 20.5
3 x 18W | 40 | 22.1667 | 0 | 26 | 14.3333 | 0 | 21.6667 | 19.3333 | 0
4 x 18W | 30 | 68 | 0 | 78 | 44 | 0 | 79 | 74 | 0
1 x 36W | 90 | 41.5 | 8.68 | 58 | 26 | 5 | 38 | 36 | 41
2 x 36W | 53 | 22.75 | 0 | 34 | 14.5 | 0 | 37 | 36 | 0
1 x 58W | 90 | 41.5 | 9.92 | 58 | 26 | 6 | 56 | 55 | 64
2 x 58W | 53 | 22.75 | 0 | 34 | 14.5 | 0 | 56.5 | 55 | 0
1 x 28W | 91 | 48 | 0 | 59 | 31 | 0 | 33 | 33 | 0
2 x 28W | 54 | 26.5 | 0 | 35 | 17 | 0 | 31.5 | 31.5 | 0
1 x 35W | 91 | 48 | 0 | 59 | 31 | 0 | 40 | 40 | 0
2 x 35W | 54 | 26.5 | 0 | 35 | 17 | 0 | 40 | 40 | 0
1 x 49W | 91 | 48 | 0 | 59 | 31 | 0 | 55 | 55 | 0
2 x 49W | 54 | 26.5 | 0 | 35 | 17 | 0 | 55.5 | 55.5 | 0
Unité de gestion
par local | 1
par luminaire