## Consommation (PAC+ECS) (-1°C)
Maison en cours d'achèvement (neuve)-145m2 habitable (terrain =1200m2)- Hauteur sol / plafond h = 2,5m
Eléments de l'étude avec PAC eau/au + ECS géothermique 300l (-1°C) |  |  |  |  | Valeur
Lieu de construction |  |  |  |  | Bourges
Altitude (m) |  |  |  |  | 161
Zone climatique |  |  |  |  | H2b
Station d'observation |  |  |  |  | Bourges météo
Degrés Jours Unifiés Dju (K.j) (base à 17°C) |  |  |  |  | 2268
Température extérieure de base corrigée (°C) |  |  |  |  | -7
Température intérieure de confort (°C) |  |  |  |  | 19
Coefficient des déperditions thermiques des parois ubât-base (W/m2.K) |  |  |  |  | 0.381
Coefficient des déperditions thermiques des parois ubât ref (W/m2.K) |  |  |  |  | 0.434
Coefficient des déperditions thermiques des parois ubât max (W/m2.K) |  |  |  |  | 0.494
Surface SHON (Surface Hors d'Œuvre Net) SSHON (m2) |  |  |  |  | 100.81 |  | Sans le garage mais avec le cellier car sa température >12°C
Surface St échange intérieure-extérieure (parois, plancher et comble) m2 |  |  |  |  | 647
Nombre de pièces chauffées |  |  |  |  | 8 |  | maison type 4 (3 chambres + 1 salon)
Déperdition thermique Dt (W) (1) |  |  |  |  | 7300.748 |  | (1) Dt= ubât x (temp int -temp ext) x St
Puissance installée Pi (W) (2) |  |  |  |  | 9100 |  | (2) fonction de la PAC (valeur la plus proche), voir page 16
COP moyen annuel PAC |  |  |  |  | 3.5
Puissance consommée électrique Pc (W) (3) |  |  |  |  | 2600 |  | (3) COP moyen = Pi/Pc = 3,5
Tension monophasée (V) |  |  |  |  | 230
Surface de captage par décapage de 0,6m Sc |  |  |  |  | 260
Consommation énergétique PAC par an C1 (kWh) (4) |  |  |  |  | 12210.2608 |  | (4) C1 =(Ubât x ST x Dju x 24 x i) /1000 avec i=0,91
Consommation électrique PAC par an C2 (kWh) (5) |  |  |  |  | 3488.6459 |  | (5) C2 (énergie électrique) = C1 /COP
Consommation électrique sèche-serviette salle de bain C3 (kWh) (6) |  |  |  |  | 105 |  | (6) C3 = P x tutilisation x nbre jours d'utilisation avec tutilisation = 0,5h/j et nbre jours =210j
Consommation électrique ballon ECS 300l (688W) par an C4 (kWh) (7) |  |  |  |  | 800.144 |  | (7) C4 = 50l/j x nbre de personnes x 1,163 x (50°C-15°C) x nbre jours d'utilisation /(1000 x COP) avec nbre de personnes =4 et nbre jours =344j
Taux de CO2 (chauffage +ECS) rejeté dans l'air (kg) par an (8) |  |  |  |  | 678.862 |  | (8) 180g /kWh pour le chauffage et 40 g/ kWh pour ECS
Rejet de Gaz à Effet de Serre (chauffage +ECS) rejeté dans l'air (kg/m2SHON.an) |  |  |  |  | 6.7341 |  | (9) Cep = [2,58 x (C2+C3+C4)] /SSHON , Cep max (Cep chauffage + Cep ecs) = 190 kWhep/m2.an
Consommation conventionnelle d'énergie Cep (kWhep/m2.an) (9) |  |  |  |  | 112.4489
Projection énergétique et financière
Energie | Rendement énergétique | Consommation électrique chauffage (kWh/an) | Prix du kWh (9) | Dépense annuelle chauffage | Dépense annuelle ECS | Dépnse annuelle chauffage + ECS | Contrat EDF/GDF | Prix abonnement | Entretien | Total coût annuel | Cumul conso sur 15 ans (10)
PAC géothermique | 3.5 | 3593.6459 | 0.0941 | 338.1621 | 75.2936 | 413.4556 | 9kVA | 191.9 | 144 | 749.3556 | 13960.2787
(10) Calculé avec une hausse de 5% par an du coût des énergies |  |  |  |  | Consommation électrique du chauffage PAC 20°C (kWh) |  |  |  |  | 3860.89
(9)Tarif TTC HC: HP: 10,85c et HC= 6,61c [(10,85x0,66) + (6,61x0,34)]=9,41c |  |  |  |  | Economies réalisées sur la consommation électrique (kWh)
Economies réalisées sur la consommation électrique (%)