## Consommation (PAC+ECS)
Maison en cours d'achèvement (neuve)-145m2 habitable (terrain =1200m2)- Hauteur sol / plafond h = 2,5m
Eléments de l'étude avec PAC eau/au + ECS géothermique 300l |  |  |  |  | Valeur
Lieu de construction |  |  |  |  | Bourges
Altitude (m) |  |  |  |  | 161
Zone climatique |  |  |  |  | H2b
Station d'observation |  |  |  |  | Bourges météo
Degrés Jours Unifiés Dju (K.j) (base à 18°C) |  |  |  |  | 2510
Température extérieure de base corrigée (°C) |  |  |  |  | -7
Température intérieure de confort (°C) |  |  |  |  | 20
Coefficient des déperditions thermiques des parois ubât-base (W/m2.K) |  |  |  |  | 0.381
Coefficient des déperditions thermiques des parois ubât ref (W/m2.K) |  |  |  |  | 0.434
Coefficient des déperditions thermiques des parois ubât max (W/m2.K) |  |  |  |  | 0.494
Surface SHON (Surface Hors d'Œuvre Net) SSHON (m2) |  |  |  |  | 100.81 |  | Sans le garage mais avec le cellier car sa température >12°C
Surface St échange intérieure-extérieure (parois, plancher et comble) m2 |  |  |  |  | 647
Nombre de pièces chauffées |  |  |  |  | 8 |  | maison type 4 (3 chambres + 1 salon)
Déperdition thermique Dt (W) (1) |  |  |  |  | 7581.546 |  | (1) Dt= ubât x (temp int -temp ext) x St
Puissance installée Pi (W) (2) |  |  |  |  | 9100 |  | (2) fonction de la PAC (valeur la plus proche), voir page 16
COP moyen annuel PAC |  |  |  |  | 3.5
Puissance consommée électrique Pc (W) (3) |  |  |  |  | 2600 |  | (3) COP moyen = Pi/Pc = 3,5
Tension monophasée (V) |  |  |  |  | 230
Surface de captage par décapage de 0,6m Sc |  |  |  |  | 260
Consommation énergétique PAC par an C1 (kWh) (4) |  |  |  |  | 13513.1193 |  | (4) C1 = (Ubât x ST x Dju x 24 x i) / 1000 avec i=0,91
Consommation électrique PAC par an C2 (kWh) (5) |  |  |  |  | 3860.8912 |  | (5) C2 (énergie électrique)= C1 /COP
Consommation électrique sèche-serviette salle de bain C3 (kWh) (6) |  |  |  |  | 105 |  | (6) C3 = P x tutilisation x nbre jours d'utilisation avec tutilisation = 0,5h/j et nbre jours =210j
Consommation électrique ballon ECS 300l (688W) par an C4 (kWh) (7) |  |  |  |  | 1120.2016 |  | (7) C4 = 50l/j x nbre de personnes x 1,163 x (50°C-15°C) /(1000 x COP) avec nbre de personnes =4 et nbre jours =344j
Taux de CO2 (chauffage +ECS) rejeté dans l'air (kg) par an (8) |  |  |  |  | 758.6685 |  | (8) 180g /kWh pour le chauffage et 40 g/ kWh pour ECS
Rejet de Gaz à Effet de Serre (chauffage +ECS) rejeté dans l'air (kg/m2SHON.an) |  |  |  |  | 7.5257 |  | (9) Cep= [2,58 x (C2+C3+C4)] /SSHON, Cep max (Cep chauffage + Cep ecs) = 190 kWhep/m2.an
Consommation conventionnelle d'énergie Cep (kWhep/m2.an) (9) |  |  |  |  | 130.1668
Projection énergétique et financière
Energie | Rendement énergétique | Consommation électrique chauffage (kWh/an) | Prix du kWh TTC(9) | Dépense annuelle chauffage | Dépense annuelle ECS | Dépense annuelle chauffage + ECS | Contrat EDF/GDF | Prix abonnement | Entretien | Total coût annuel | Cumul conso sur 15 ans (10)
PAC géothermique | 3.5 | 3965.8912 | 0.0941 | 373.1904 | 105.411 | 478.6013 | 9kVA | 191.9 | 144 | 814.5013 | 15366.0294
(10) Calculé avec une hausse de 5% par an du coût des énergies
(9)Tarif TTC HP: 10,85c et HC= 6,61c [(10,85x0,66) + (6,61x0,34)]=9,41c