Formalisation des connaissances

Situation de formation : Activité pratique N°1

 POMPE A CHALEUR AIR / EAU

Equipe en binôme :

Nom & Prénom : …………………………..…….…

Nom & Prénom : …………………………..…….…

Date: .....  / …………...… / 2012

Thème de la séquence choisie

L’énergie dans l’habitat

Centres d’intérêts N°8 N°10

Formes et caractéristiques de l’énergie,

Amélioration de l’efficacité énergétique.

Travail demandé

Le travail demandé s’articule autour de trois étapes :

- Donner la désignation et le principe de fonctionnement de chaque organe principal de la PAC Air / Eau

- Etude du bilan énergétique de la PAC et détermination des COP

- Tracé du cycle thermodynamique et comparaison des COP

(PAC : Pompe A Chaleur et COP : Coefficient Optimal de Performance)

- Donner le rôle et le principe de fonctionnement de chaque organe principal de la PAC Air / Eau :

Repère 3

Source chaude

Repère 4

Repère 2

Repère 1

Source froide

| Photo | Repère | Désignation | Principe de fonctionnement |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | ##### COMPRESSEUR | A l’entrée du compresseur, le fluide frigorigène est à l’état vapeur et à basse pression. Celui-ci comprime le fluide frigorigène à l’état vapeur pour augmenter sa pression et sa température. De plus, il permet de faire circuler le fluide frigorigène dans le circuit fermé. A la sortie du compresseur, le fluide frigorigène est à l’état vapeur et à haute pression. |
|  | 2 | ##### CONDENSEUR | A l’entrée du condenseur, le fluide frigorigène est à l’état vapeur et à haute pression. En passant dans le condenseur, le fluide frigorigène à haute température cède son énergie thermique à l’eau. De ce fait, le fluide frigorigène se condense et passe à l’état liquide. A la sortie du condenseur, le fluide frigorigène est à l’état liquide et à haute pression. L’énergie ainsi récupérée au condenseur est utilisée pour le chauffage ou la production de l'eau chaude sanitaire. |
|  | 3 | ##### DETENDEUR | A l’entrée du détendeur, le fluide frigorigène est à l’état liquide et à haute pression. Lorsque le fluide frigorigène traverse le détendeur, sa pression ainsi que sa température diminuent. Le détendeur permet également de régler le débit de fluide frigorigène parcourant le circuit fermé. |
|  | 4 | ###### EVAPORATEUR | A l’entrée de l’évaporateur, le fluide frigorigène est à l’état liquide et à basse pression. En passant dans l'évaporateur, le fluide frigorigène à basse température capte de l’énergie thermique dans l’air. De ce fait, ce fluide frigorigène s’évapore et passe à l’état vapeur. |

- Etude du bilan énergétique de la pompe à chaleur et détermination du COP réel expérimental et du COP de Carnot (essais en régime stationnaire) :

Préambule : Les conditions des essais sont les suivantes :

- La pompe à chaleur est en fonctionnement depuis plus de 30 minutes,

- Vous disposez de manomètres BP et HP (basse pression et haute pression),

- Cette PAC est équipée d’un indicateur de température connecté à des sondes

sur l’ensemble des circuits, frigorifique, aéraulique et hydraulique,

- Le débit d’air à la source froide est de 247 kg. h-1,

- La pompe à eau est en service et son débit d’eau est réglé à 0,6 l. mn-1,

- Un wattmètre mesure la puissance électrique absorbée par le compresseur.

  - Mesurer : les pressions d’évaporation et de condensation, les températures sur les circuits frigorifique et hydraulique et, la puissance électrique absorbée par le compresseur.

- p0 : pression BP d’évaporation considérée égale à la pression d’aspiration [bar],

- pk : pression HP de condensation considérée égale à la pression de refoulement [bar],

- 1 : température à l’aspiration du compresseur [°C],

- 2 : température au refoulement du compresseur [°C],

- 3 : température de condensation [°C],

- 4 : température d’évaporation [°C].

2’

1

2

4

3’

3

e1

e2

S1

S2

Nota : Demander au professeur les explications et la relation entre la pression relative ou effective

et la pression absolue.

- Tableaux des mesures :

| Circuit frigorifique |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compresseur |  | Condenseur |  | Détendeur | Evaporateur |
| Point 1 : aspiration | Point 2 : refoulement | Point 2’ : entrée | Point 3 : sortie | Point 3’ : entrée | Point 4 : entrée |
| p0 = 2,5 bar | Pk = 12,2 bar | 2’ = 54 °C | 3 = 46 °C | 3’ = 43 °C | 4 = 5 °C |
| 1 = 24 °C | 2 = 78 °C |  |  |  |  |

 Nous pouvons déduire des mesures de pression aux points 1 et 2, après avoir mis en évidence

la relation pression /température lors des changements d’état du fluide frigorigène dans le

condenseur et l’évaporateur, les températures des sources chaude et froide.

(Les convertir de °Celsius en Kelvin)

k  = …50…°C  …323… K

0  = …5… °C  …278… K

| Circuit hydraulique du condenseur |  |
| --- | --- |
| Débit d’eau (qmeau) | …0,01… kg. s-1 |
| e2 | …32,3… °C |
| s2 | …48,2… °C |

| Compresseur |  |
| --- | --- |
| Puissance électrique absorbée |  |
| Pe abs | …206… w |

  - Bilan énergétique :

  - Déterminer la puissance à l’évaporateur,

  - Déterminer la puissance au condenseur,

  - Vérifier que la puissance rejetée au condenseur correspond approximativement à la puissance à l’évaporateur + la puissance électrique absorbée,

  - Calculer le COP réel déterminé expérimentalement,

  - Calculer le COP de Carnot,

  - Déterminer le rendement économique du cycle expérimental par rapport au cycle de Carnot.

  - Que constatez-vous ?

- Déterminer la puissance à l’évaporateur :

E.L.         0 = qmair x (hs1 – he1)    [W]

A.N.        0 =  (247 / 3600) x (44 – 36) = 0,548 kW   548 W

- Déterminer la puissance au condenseur :

E.L.         k = qmeau x cp x (s2 – e2)    [W]

A.N.        k = (0,6 / 60) x 4,185 x (48,2 – 32,3) = 0,665 kW  665W

- Vérifier que la puissance rejetée au condenseur correspond approximativement à la puissance à l’évaporateur + la puissance électrique absorbée :

E.L.         k = 0  + Pe abs    [W]

A.N.        k = 548 + 206 = 754 W

- Calculer le COP réel déterminé expérimentalement :

E.L.         COP réel exp. = k   /  Pe abs

A.N.        COP réel exp. =  665 / 206 =  3,22

- Calculer le COP de Carnot ou COP cycle parfait :

E.L.         COP Carnot = Tk   /  Tk – T0

A.N.       COP Carnot =  323 / 323 –278  =  7,17

  - Déterminer le rendement économique du cycle expérimental par rapport au cycle de Carnot :

E.L.        Cycle = COP réel exp. / COP Carnot

A.N.       Cycle = 3,22 / 7,17  = 0,45

  - Que constatez-vous ?

Le rendement de ce cycle (COP réel exp. / COP Carnot) n’est que de 45 %

- Tracer le cycle de fonctionnement sur le diagramme de MOLLIER ou diagramme enthalpique, déterminer le COP théorique et comparer le au COP réel déterminé expérimentalement (après les essais en régime stationnaire) :

Préambule : Les conditions des essais sont les suivantes :

- La pompe à chaleur est maintenant à l’arrêt,

- Vous disposez des relevés de la partie n°2,

  - A partir de l’exemple du tracé ci-dessous, effectuer le tracé du cycle de fonctionnement sur

le document du R 134a.

2

2’

1

4

3

3’

  - A partir de ce cycle « réel », et des coordonnées de ces points (1 à 4), calculer le COP théorique donnée par la relation ci-dessous :

E.L.         COP théorique = h2’ – h3  /  h2 – h1

A.N.        COP théorique = 430 – 266 / 456 - 418

COP théorique =  4,31

  - Comparer le COP réel déterminé expérimentalement au COP théorique :

COP théorique   =  4,31

COP réel exp. =  3,22

La valeur du COP théorique  est supérieure au COP réel exp, ce qui rend compte

des nombreuses pertes thermiques, des pertes de charge négligées et

de l’imprécision du tracé sur le diagramme de MOLLIER…

Ce système produit bien plus d’énergie qu’il en consomme et il correspond aux propositions de la RT 2012.

  - Ce que vous avez appris et compris pendant cette activité pratique:

Diagramme de l’air humide ou diagramme psychrométrique :

Sortie de l’air

à l’évaporateur

36 kJ. kg-1

Entrée de l’air à l’évaporateur

44 kJ. kg-1

●

●

Diagramme enthalpique du R 134a :

2

1

2’

3

●

●

●

●