## Projet
->Définition des besoins
OUTIL CONSOPAC
| Nom/référence projet | étude PAC / chaudière à condensation
| Date | 2011-03-18
Contact client
Adresse
Code Postal
Ville
Téléphone
Fax
Chargé d'étude
Société
Adresse
Code Postal
Ville
Téléphone
Fax
PRIX DES ENERGIES
Les prix des énergies sont fournis en unités de combustible et en kWh moyen sur le site :
http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/f1e_stats.htm
(==> Prix des énergies ==> Dépliant)
|  | Date de mise à jour |  | février 2011
Prix en euros TTC par kWh PCI
|  | Gaz naturel | 0.064
|  | Fioul domestique | 0.0861
|  | Electricité | 0.1261
|  |  | 102 route de Limours -Domaine de Saint Paul 78471 Saint Rémy Lès Chevreuse Tél: 01.30.85.20.10 |  | Version 1.3 Sept 2008
Note on F33: Indiquer la date de mise à jour des prix des énergies
Note on F36: Conversion de m3 en kWh PCS --> Multiplier les m3 par 10.48 Aussi: PCS/PCI=1.11
Note on F37: 1 litre de fioul = 9.67 kWh PCI
Note on F38: Pour l'électricité, le prix moyen est celui du kWh double tarif 9 kW
Note on G35: Compléter le tableau entièrement. Si une énergie n'est pas utilisée et le prix n'est pas connu, saisir 0.

## Besoins
| <- Projet |  | -> Définition installation
DEFINITION DES BESOINS
Situation
| Lieu | Midi-Pyrénées | Côtier
| Température de base | -5
| DJU chauffage | 2165
| Durée de la saison de chauffage | 220
Bâtiment
| Surface totale à chauffer | 170
| Hauteur sous plafond | 3 | 2.5
| Description du bâtiment | Détaillée |  | ->Simplifiée | ->Détaillée
| Coefficient de déperditions volumiques | 0.57
Besoins de chauffage
| Consigne de température intérieure | 19
| Intermittence | Oui
| Déperditions à la température de base | 5.814 |  |  |  | Affiché dépers et besoins | OUI
| Besoins annuels de chauffage | 3327.4 | 19.5729 |  |  | Midi-Pyrénées
Besoins en ECS
| Nombre d'ocupants | 4
| Comportement | Standard
| Consommation journalière | 30
| Besoins annuels d'ECS | 43.8
2037.19
Besoins en rafraîchissement
| Besoin pris en compte | Non
| Température de confort | 26
| Besoins annuels de rafraîchissement | 0 | 0
| Possibilité de corrections manuelles | Active
Listes de validation
[8 empty] | Alsace | Gourmand
[8 empty] | Aquitaine | Standard
[8 empty] | Auvergne | Econome
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-De-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays-De-La-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
PACA
Rhône-Alpes
Note on C11: Activer la correction manuelle en bas de feuille pour modifier cette donnée
Note on C12: Activer la correction manuelle en bas de feuille pour modifier cette donnée
Note on C13: Activer la correction manuelle en bas de feuille pour modifier cette donnée
Note on C22: Température réglementaire : 19°C
Note on C23: Par défaut, ralenti à 16 °C
Note on C30: d' eau à 50°C
Note on C36: La température conseillée est de 26°C minimum
Note on E19: Toujours saisir au moins la description simplifiée avant le G manuel
Note on E23: Température de consigne pour le ralenti, si différent de 16°C

## Instal
| <- Définition besoin |  | Definition PAC |  | ->Bilan
DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS
Production de chauffage
|  | Type de PAC | Air/eau | Capt. Horiz
|  | Puissance nominale | 8
|  | COP nominal | 3.8 | Attention: des corrections manuelles sont actives sur la page PAC
|  | Facteur de dimensionnement | 122.3% |  |  | Affichage facteur de dimensionnement | OUI
|  | Emetteurs | Plancher |  |  | Affichage rafraichissement | NON
|  | Régulation | Loi d'eau
|  | Nature de l'appoint | Electrique
|  | Rendement | 100%
Production ECS
|  | Moyen de production | Ballon élec
|  | Rendement | 100%
|  | Volume du ballon d'ECS | 150
|  | Pertes du ballon | 1.637 | 1.76
Rafraîchissement
|  | Besoin non pris en compte | PAC réversible
Puissance nominale
EER nominale
|  | Régulation | T°départ cst
Calcul d'économies réalisées
|  | Type de travaux | Neuf
|  | Système comparé | Chaudière gaz condensation
|  | Rendement moyen annuel | 97% | 105%
|  | Possibilité de corrections manuelles | Active
[8 empty] | Listes de validation | [6 empty] | Pour mise en forme
[8 empty] | Air/air | Capt. Horiz | Plancher | T°départ cst | Electrique | PAC+appoint | Elec (convecteurs) | Surf bâtiment | 170
[8 empty] | Air/eau | Capt. Vertic | Radiateur | Loi d'eau | Chaudière gaz | Ballon élec | Chaudière gaz condensation | Rafraîchissement | Non
[8 empty] | Eau/eau |  | VCV |  | Chaudière fioul | Chaudière |  | Correction PAC | Active
[8 empty] | Glycolée/eau |  | Gainable |  |  |  |  | Ballon ECS ? | Oui
Note on D11: Conditions nominales : -Air/eau : +7°C / + 35°C -Eau/eau : +10°C / +35°C -Eau glycolée/eau : 0°C / +35°C
Note on D12: Conditions nominales : -Air/eau : +7°C / + 35°C -Eau/eau : +10°C / +35°C -Eau glycolée/eau : 0°C / +35°C
Note on D13: Les valeurs recommandées pour le facteur de dimensionnement sont: PAC air/eau: 0.6<fd<0.8 PAC eau/eau: 0.8<fd<1.2 PAC eau glycolée/eau: 0.8<fd<1.2 Attention: Toujours Ppac+Pappoint=1.2 x Pdéperditions
Note on D32: Rénovation: Prendre garde à la limitation haute de température que la PAC peut fournir --> Vérifier la compatibilité de températures entre le circuit emetteur et la PAC

## ModelPAC
| <- Définition installation | [12 empty] | ->Bilan
MODELISATION DE LA POMPE A CHALEUR
Performances de la PAC en mode chaud
[6 empty] | Possibilité de corrections manuelles | Active
[16 empty] | Afficher régul | OUI
|  | 35 |  | 50 | [5 empty] | 35 |  | 50
| T°sf | Pc | COP | Pc | COP |  | Pc | COP | T°sf | Pc | COP | Pc | COP
| -7 | 5.5 | 2.6 | 5.2 | 1.9 | Nominal | 8 | 3.8 | -7 | 7 | 2.4 | 6.9 | 2.1
| 2 | 6.8 | 3.2 | 6.5 | 2.4 |  |  |  | 2 | 7.5 | 3.2 | 7.4 | 2.5
| 7 | 8 | 3.8 | 7.8 | 2.8 |  |  |  | 7 | 8 | 3.8 | 8 | 3
| 15 | 9.8 | 4.6 | 9.3 | 3.3 |  |  |  | 15 | 9.5 | 4.4 | 8.9 | 3.4
Haut
Distribution en mode chaud
[6 empty] | Possibilité de corrections manuelles | Désactivée
[16 empty] | Afficher régul | OUI
[16 empty] | Afficher loi d'eau manuelle | OUI
| Text 1 : | -5 | Td1 : | 35 |  |  |  |  | Text 1 : | -7 | Td1 :
| Text 2 : | 8 | Td2 : | 20 |  |  |  |  | Text 2 : | 12 | Td2 | 55
Haut
Performances de la PAC en mode froid
[6 empty] | Possibilité de corrections manuelles | Désactivée |  |  |  | Info: Besoins en rafraichissement non pris en compte
[16 empty] | Afficher perf froid | NON
[16 empty] | Besoins froid | NON
|  | 7 |  | 18 | [5 empty] | 7 |  | 18
| T°sc | Pf | EER | Pf | EER |  |  |  | T°sc | Pf | EER | Pf | EER
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pf | EER | 35 | 3.9 | 2.8 | 5 | 3.5
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nominal | 0 | 0 | 40 | 3.5 | 2.2 | 4.7 | 2.9
Haut
Distribution en mode froid
[6 empty] | Possibilité de corrections manuelles | Désactivée |  |  |  | Info: Besoins en rafraichissement non pris en compte
|  |  |  | T° départ cte | [5 empty] | T° départ cte
|  |  |  | Plancher | 18 |  |  |  |  | Plancher
|  |  |  | VCV | 7 |  |  |  |  | VCV | [5 empty] | Afficher perf froid | NON
|  |  |  | Gainable | 7 |  |  |  |  | Gainable
Haut
Définition des auxiliaires de chauffage
[6 empty] | Possibilité de corrections manuelles | Désactivée
| Nature |  |  | Asservissement |  | Puissance |  |  |  | Asservissement |  |  | Puissance
| - |  |  | - |  | - |  |  |  | Fonctionnement PAC |  |  | 200
| Circulateur |  |  | Saison |  | 150 |  |  |  | Saison |  |  | 150 |  |  | Afficher aux chauff | OUI
| - |  |  | - |  | 0 |  |  |  | Saison |  |  | 125
Haut
Définition des auxiliaires de rafraichissement
[6 empty] | Possibilité de corrections manuelles | Désactivée
| Nature |  |  | Asservissement |  | Puissance |  |  |  | Asservissement |  |  | Puissance
| - |  |  | - |  | - |  |  |  | Fonctionnement PAC |  |  | 200
| Circulateur |  |  | Saison |  | 150 |  |  |  | Saison |  |  | 150 |  |  | Afficher aux refroid | OUI
| - |  |  | - |  | 0 |  |  |  | Saison |  |  | 125 |  |  | Besoins froid | NON
[16 empty] | Total | NON
Haut
Note on I37: Conditions nominales : -Air/eau : +7°C / + 35°C -Eau/eau : +10°C / +35°C -Eau glycolée/eau : 0°C / +35°C
Note on I107: Conditions nominales : -Air/eau : +7°C / + 35°C -Eau/eau : +10°C / +35°C -Eau glycolée/eau : 0°C / +35°C
Note on N118: Saisir au moins la T° de départ pour l'émetteur sélectionné

## Bilan
| Projet | Définition besoins |  | Définition installation |  | Définition PAC
SYNTHESE DU PROJET
| Situation |  |  |  | ->Impression rapport
| Lieu | Midi-Pyrénées
Bâtiment
| Surface totale à chauffer | 170
Besoins de chauffage
| Déperditions | 5.814
| Besoins annuels | 3327.4
| Taux de couverture PAC | 100% |  |  |  |  | Affichage résultat | OUI
[7 empty] | Affichage mode froid | NON
Besoins en ECS
| Consommation journalière | 30
Besoins en rafraîchissement
| Besoins annuels | 0
Pompe à chaleur
| Type | Air/eau
|  | Mode chaud | Mode froid
| Puissance nominale | 8 | 0
| COP nominal | 3.8 | 0
Consommations
| Pompe à chaleur - Chauffage | 1119.2
| Appoint - Chauffage | 0.1
| Auxiliaires - Chauffage | 792
| Ballon élec - ECS | 2679.6
| Pompe à chaleur - Rafraîchissement | 0
| Auxiliaires - Rafraîchissement | 0
Performances
| COP saisonnier PAC | 2.973
| COP saisonnier installation | 1.741
| Rendement production ECS | 0.76
| EER saisonnier PAC | #DIV/0!
| EER saisonnier installation | #DIV/0!
Calcul d'économies réalisées
| Consommation énergie alternative | 3168.9524
| Exploitation énergie alternative | 202.813
| Exploitation PAC+appoint chauffage | 141.1437
| Economie sur la saison de chauffe | 61.6692
| Exploitation PAC+appoint annuelle | 141.1437
| Economie annuelle | 61.6692
Note on C22: d' eau à 50°C
Note on C43: Si l'appoint est électrique, le COP de l'installation est le rapport des besoins par l'ensemble des consommations (PAC,appoint,auxiliaires) Si l'appoint est hydraulique (chaudière), il faut raisonner en énergie primaire. --> 1kWh électrique=2.58 kWh d'énergie primaire --> 1kWh fioul ou gaz=1 kWh d'énergie primaire
Répartition des consommations
Economies réalisées

## Rapport
Rapport d'étude 1/2 | [6 empty] | Rapport d'étude 2/2
| Référence projet: |  | étude PAC / chaudière à condensation |  | Date: | 2011-03-18 |  | Economies réalisées en chauffage: |  |  |  | 1 |  | 1
[9 empty] | Type de travaux |  | Neuf
| Etude réalisée par: | [7 empty] | Système comparé |  | Chaudière gaz condensation | 0
0
[9 empty] | Exploitation système comparé |  | 202.813 | 0
|  |  |  | - |  |  |  |  | Exploitation solution PAC+appoint |  | 141.1437 | 0 | 0
|  |  |  | Tél: - Fax: |  |  |  |  | Economies réalisées |  | 61.6692 | 0 | 0
| Pour le compte de: | [6 empty] | Histogramme des économies de chauffage |  |  |  | 0
0
|  |  |  | - | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Tél: - Fax: | [7 empty] | 0 | 0
Données générales bâtiment
|  | Département |  | Midi-Pyrénées | Climat | -- | [5 empty] | 1
|  | Surface |  | 170 | [7 empty] | 1
|  | Nbr d'occupants |  | 4 | [7 empty] | 1
|  | Coeff. Dépers. vol. |  | 0.57 | [7 empty] | 1
Installation
|  | Chauffage |  | PAC Air/eau réversible
|  | Rafraîchissement |  | Non | [7 empty] | 1
|  | Perf. nominales |  | Pc = 8 kW | COP= 3.8 | [6 empty] | 1 | 1
[12 empty] | 0 | 0
|  | ECS |  | Ballon élec | [7 empty] | 1
Consommations
|  | Besoins Chauffage |  | 3327.4 | 19.5729
|  | Consommation PAC |  | 1119.2 | 6.5835
|  | Consommation appoint |  | 0.1 | 0.00058824 | [6 empty] | Affichage résultat | OUI
|  | Taux de couverture |  | 100% | [7 empty] | Affichage rafraichissement | NON
|  | COP saisonnier PAC |  | 2.973
Outil développé par:
|  | Besoins ECS |  | 2037.19 | 11.9835 |  |  |  |  | COSTIC
|  | Consommation ECS |  | 2679.6 | 15.7624 |  |  |  |  | 102 route de Limours - Domaine de St Paul
78470 - St Rémy Lès Chevreuse
|  | Besoins Climatisation |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Tél: 01.30.85.20.10 - Fax: 01.30.85.20.38
|  | Consommation PAC |  | 0 | 0 |  |  |  |  | www.costic.com - contact@costic.com
|  | EER saisonier PAC |  | #DIV/0!
Diagramme de consommations
Note on B43: Les légendes sont déplaçables
Note on J11: Les légendes sont déplaçables
Répartition des consommations

## Bat_simpl
<- Retour
DESCRIPTION SIMPLIFIEE DU BATIMENT
| 1 Alarme : | Au moins un des champs n'est pas renseigné
|  | Coefficient de déperditions volumiques : | #N/A
U des murs extérieurs
Vitrage
Surface totale des fenêtres
Plafond
Plancher
Configuration
Note on D18: Voir schémas ci-contre
1 2 3 4

## Bat_det
|  | -> Base de données matériau | [7 empty] | <- Retour
DESCRIPTION DETAILLEE DU BATIMENT
| Coefficient de déperditions volumiques : |  | 0.57
| Murs verticaux | Matériau lourd |  | Isolant |  |  | Position paroi | U calculé | U corrigé | Surface | Orientation
|  | Nature | Epaisseur | Nature | Epaisseur | Position |  | [W/m².K] | [W/m².K] | m²
| Façade 1 | Parpaing < 20cm | 20 | PSE prégymax | 10 | Intérieur | Extérieur | 0.268 |  | 39 | Nord
| Façade 2 | Parpaing < 20cm | 20 | PSE prégymax | 10 | Intérieur | Extérieur | 0.268 |  | 25.57 | Est
| Façade 3 | Parpaing < 20cm | 20 | PSE prégymax | 10 | Intérieur | Extérieur | 0.268 |  | 42.3 | Sud
| Façade 4 | Parpaing < 20cm | 20 | PSE prégymax | 10 | Intérieur | Extérieur | 0.268 |  | 33.1 | Ouest
| Plafonds | Matériau lourd |  | Isolant |  | U calculé | U corrigé | Surface | Position
|  | Nature | Epaisseur | Nature | Epaisseur | [W/m².K] | [W/m².K] | m²
| Plafond 1 | plancher LEADER | 20 | Laine de verre | 36 | 0.109 |  | 170 | Extérieur
| Planchers | Matériau lourd |  | Isolant |  | U calculé | U corrigé | Surface | Position
|  | Nature | Epaisseur | Nature | Epaisseur | [W/m².K] | [W/m².K] | m²
| Plancher 1 | plancher LEADER | 17 | mousse polyu. Sol | 10 | 0.186 |  | 170 | Sur vide sanitaire
|  |  | 3 | [8 empty] | Haut
| Vitrages | Parois | Orientation | Type | Encadrement | U calculé | U corrigé | Surface
[6 empty] | [W/m².K] | [W/m².K] | m²
| Vitrage 1 | Façade 1 | Nord | DV 16mm argon | Métal | 1.7 | 1.7 | 3.3
| Vitrage 2 | Façade 2 | Est | DV 16mm argon | Métal | 1.7 | 1.7 | 10.56
| Vitrage 3 | Façade 3 | Sud | DV 16mm argon | Métal | 1.7 | 1.7 | 23.5
| Vitrage 4 | Façade 4 | Ouest | DV 16mm argon | Métal | 1.7 | 1.7 | 3
|  |  |  | Idem 1 | Bois
|  |  |  | Idem 1 | Bois
|  |  |  | Idem 1 | Idem 1
|  |  |  | Idem 1 | Idem 1
|  |  |  | Idem 1 | Idem 1
|  |  |  | Idem 1 | Idem 1
|  |  |  | Idem 1 | Idem 1
|  |  |  | Idem 1 | Idem 1
| Portes | Type | U calculé | U corrigé | Surface
|  |  | [W/m².K] | [W/m².K] | m²
| Porte 1 | PVC | 1 | 1.45 | 4
Ventilation
| Type de ventilation |  | Renouvel air [vol/h] | Taux corrigé [vol/h] | [7 empty] | Haut
| VMC hygro |  | 0.5
Listes de validation
[13 empty] | Idem 1 | Idem 1 | Idem 1 | Idem 1 | Nord | Idem 1 | Idem 1 | Idem 1 | Idem 1 | Façade 1 | Idem 1 | Idem 1 | Bois pleine | Ventilation naturelle
[13 empty] | Plâtre | Aucun | Intérieur | Extérieur | Nord-Est | Plâtre | Extérieur | Plâtre | Extérieur | Façade 2 | SV | Bois | Bois isolante | VMC classique
[13 empty] | Mortier | Polyuréthane | Extérieur | Local non.chauf | Est | Béton | Sous comble non isolé | Béton | Sur vide sanitaire | Façade 3 | DV 12mm | Métal | PVC | VMC hygro
[13 empty] | Béton | Polyst. Expansé |  | Véranda | Sud-Est | Tuile | Sous comble isolé | Entrevous brique | Sur terre plein | Façade 4 | DV absorbant | PVC | -
[13 empty] | Briq. Creu. Class. | Polyst. Extrudé |  |  | Sud | Ardoise |  | Entrevous béton | Sur cave enterrée |  | Pavé de verre | Métal | -
[13 empty] | Briq. Creu. Alvéol. | Laine de verre |  |  | Sud-Ouest | plancher LEADER |  | plancher LEADER |  |  | DV 16mm argon | - | -
[13 empty] | Brique pleine | Laine de roche |  |  | Ouest | - |  | - |  |  | - | - | -
[13 empty] | Parpaing < 20cm | Lame d'air |  |  | Nord-Ouest | - |  | - |  |  | - | - | -
[13 empty] | Parpaing > 20 cm | PSE prégymax |  |  |  | - |  | - |  |  | - | -
[13 empty] | Pierre tendre | mousse polyu. Sol |  |  |  | - |  | - |  |  | -
[13 empty] | Pierre dure | -
[13 empty] | - | -
-
-
-
-
Note on E84: Ventilation + infiltrations
Répartition des déperditions

## Catalog
<- Retour
CATALOGUE DE MATERIAUX
| Murs extérieurs |  | Plafonds |  | Vitrages
| Matériau | Lambda | Matériau | Lambda | Type | Menuiserie | U | Facteur encadrement | Facteur solaire
|  | [W/m.K] |  | [W/m.K] |  |  | [W/m².K]
| Plâtre | 0.35 | Plâtre | 0.35 | SV | Bois | 4 | 0.55 | 0.87
| Mortier | 1.15 | Béton | 1.75 | SV | Métal | 6.15 | 0.75 | 0.87
| Béton | 1.75 | Tuile | 1.15 | SV | PVC | 3.8 | 0.6 | 0.87
| Briq. Creu. Class. | 0.5 | Ardoise | 2 | DV 12mm | Bois | 2.95 | 0.55 | 0.79
| Briq. Creu. Alvéol. | 0.37 | plancher LEADER | 4.6 | DV 12mm | Métal | 4.3 | 0.75 | 0.79
| Brique pleine | 1.1 |  |  | DV 12mm | PVC | 2.6 | 0.6 | 0.79
| Parpaing < 20cm | 0.9 |  |  | DV absorbant | Bois | 2.5 | 0.55 | 0.5
| Parpaing > 20 cm | 0.75 |  |  | DV absorbant | Métal | 3.3 | 0.75 | 0.5
| Pierre tendre | 1.5 |  |  | DV absorbant | PVC | 2.2 | 0.6 | 0.5
| Pierre dure | 2.5 |  |  | Pavé de verre | Bois | 3 | 0.95 | 0.65
[5 empty] | Pavé de verre | Métal | 3 | 0.95 | 0.65
[5 empty] | Pavé de verre | PVC | 3 | 0.95 | 0.65
[5 empty] | DV 16mm argon | Métal | 1.7 | 0.95 | 0.79
| Isolants |  | Planchers |  | Portes
| Matériau | Lambda | Matériau | Lambda | Type | U
|  | [W/m.K] |  | [W/m.K] |  | [W/m².K]
| Polyuréthane | 0.025 | Plâtre | 0.35 | Bois pleine | 3.5
| Polyst. Expansé | 0.04 | Béton | 1.75 | Bois isolante | 1
| Polyst. Extrudé | 0.03 | Entrevous brique | 0.8 | PVC | 1
| Laine de verre | 0.04 | Entrevous béton | 1.3
| Laine de roche | 0.04 | plancher LEADER | 4.6
| Lame d'air | 0.14
| PSE prégymax | 0.03
| mousse polyu. Sol | 0.02

## Calcul (hidden)
Situation |  | Ville | Midi-Pyrénées | Midi-PyrénéesCôtier |  |  |  | Total | Jour | Jour corrig
|  | T°base | -5 |  |  |  | Chauffage | 1950 | 744.748 | 783.1 | 40.16%
|  | T°base corrig | -5 |  |  |  | Ralenti | 3330 | 1220.576 | 1282.8 | 38.52%
|  | T°dim PAC | -5 |  |  |  | Saison chauff | 5280 | 1965.324 | 2065.9 | 39.13%
|  | Tstd | 13.55 |  |  |  | Rafraichissement | 3480 | 2203.437 | 2316 | 66.55%
|  | nb j | 220 |  |  |  | Année | 8760 | 4168.761 | 4381.9 | 50.02%
|  | nb j été | 145 |  |  |  |  | Ratio correcteur | 5.1% | [7 empty] | 3.3
|  | DJU | 2165
|  | nb j corrig | 220
|  | nb j corrig été | 145
|  | DJU corrig | 2165
|  | DT | 0
|  | Dh | 0%
|  | Dh été | 0% |  | régr J/N
|  | Min | -7 | a: | 0.02439
|  | Max | 34 | b: | 0.17073
Bâtiment |  | Surface | 170
|  | HSP | 3
|  | HSP corrig | 2.5
|  | Volume | 425
Ponts thermiques
Calcul du G | Murs verticaux |  | 4 | Lambda | e | R |  | Lambda | e | R |  | Rconv | U | Ucorrec | Tau | S | W/K | nature isol | coef isol | coef isol moyen |  | U x S | Orientation
Mode détaillé |  | Façade 1 | Parpaing < 20cm | 0.9 | 20 | 0.222 | PSE prégymax | 0.03 | 10 | 3.333 | Extérieur | 0.17 | 0.268 | 0 | 1 | 35.7 | 9.568 | Intérieur | 20% | 20% |  | 9.5676 | Nord | 360 |  | Nord | 0 | Nord
|  | Façade 2 | Parpaing < 20cm | 0.9 | 20 | 0.222 | PSE prégymax | 0.03 | 10 | 3.333 | Extérieur | 0.17 | 0.268 | 0 | 1 | 15.01 | 4.023 | Intérieur | 20% |  |  | 4.0227 | Est | 90 |  | Nord-Est | 45 | Nord-Est
|  | Façade 3 | Parpaing < 20cm | 0.9 | 20 | 0.222 | PSE prégymax | 0.03 | 10 | 3.333 | Extérieur | 0.17 | 0.268 | 0 | 1 | 18.8 | 5.038 | Intérieur | 20% |  |  | 5.0384 | Sud | 180 |  | Est | 90 | Est
|  | Façade 4 | Parpaing < 20cm | 0.9 | 20 | 0.222 | PSE prégymax | 0.03 | 10 | 3.333 | Extérieur | 0.17 | 0.268 | 0 | 1 | 30.1 | 8.067 | Intérieur | 20% |  |  | 8.0668 | Ouest | 270 |  | Sud-Est | 135 | Sud-Est
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 |  |  | Sud | 180 | Sud
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 |  |  | Sud-Ouest | 225 | Sud-Ouest
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 |  |  | Ouest | 270 | Ouest
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 |  |  | Nord-Ouest | 315 | Nord-Ouest
[26 empty] | Nord | 360 | Nord
| Plafonds |  |  | Lambda | e | R |  | Lambda | e | R | Rconv | U | Ucorrec |  | Tau | S | W/K
|  | Plafond 1 | plancher LEADER | 4.6 | 20 | 0.043 | Laine de verre | 0.04 | 36 | 9 | 0.14 | 0.109 | 0 | Extérieur | 1 | 170 | 18.53
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Planchers |  |  | Lambda | e | R |  | Lambda | e | R | Rconv | U | Ucorrec |  | Tau | S | W/K
|  | Plancher 1 | plancher LEADER | 4.6 | 17 | 0.037 | mousse polyu. Sol | 0.02 | 10 | 5 | 0.34 | 0.186 | 0 | Sur vide sanitaire | 0.7 | 170 | 22.134
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vitrages | 4 | Parois | Orientation |  | Type | Encadrement | Facteur encadrement | Facteur solaire | S solaire |  | U | Ucorrec |  |  | S | W/K |  |  | Type | Menuiserie | [12 empty] | U | Facteur encadrement | Facteur solaire
|  | Vitrage 1 | Façade 1 | Nord | 0 | DV 16mm argon | Métal | 0.95 | 0.79 | 2.477 |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 3.3 | 5.61 |  |  |  |  | Vitr 1 | Vitr 2 | Vitr 3 | Vitr 4 | Vitr 5 | Vitr 6 | Vitr 7 | Vitr 8 | Vitr 9 | Vitr 10 | Vitr 11 | Vitr 12 | [W/m².K]
|  | Vitrage 2 | Façade 2 | Est | 0 | DV 16mm argon | Métal | 0.95 | 0.79 | 7.925 |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 10.56 | 17.952 |  |  | SV | Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.55 | 0.87 | Façade 1 | 3.3
|  | Vitrage 3 | Façade 3 | Sud | 0 | DV 16mm argon | Métal | 0.95 | 0.79 | 17.637 |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 23.5 | 39.95 |  |  | SV | Métal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0.75 | 0.87 | Façade 2 | 10.56
|  | Vitrage 4 | Façade 4 | Ouest | 0 | DV 16mm argon | Métal | 0.95 | 0.79 | 2.252 |  | 1.7 | 1.7 |  |  | 3 | 5.1 |  |  | SV | PVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0.6 | 0.87 | Façade 3 | 23.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | DV 12mm | Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0.55 | 0.79 | Façade 4 | 3
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | DV 12mm | Métal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0.75 | 0.79 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | DV 12mm | PVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.6 | 0.79 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | DV absorbant | Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.55 | 0.5 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | DV absorbant | Métal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.75 | 0.5 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | DV absorbant | PVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.6 | 0.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Pavé de verre | Bois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.95 | 0.65
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Pavé de verre | Métal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.95 | 0.65
[20 empty] | Pavé de verre | PVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.95 | 0.65
| Portes |  | Type | [8 empty] | U | Ucorrec |  |  | S | W/K |  |  | DV 16mm argon | Métal | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.95 | 0.79
|  | Porte 1 | PVC | [8 empty] | 1 | 1.45 |  |  | 4 | 5.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Ventilation |  |  | Tx | Tx corrig | [11 empty] | W/K
|  | Débit | VMC hygro | 0.5 | 0 | [11 empty] | 72.25
| Total |  | W/K
|  | Murs verticaux | 26.696
|  | Plafonds | 18.53
|  | Planchers | 22.134
|  | Vitrages | 68.612
|  | Portes | 5.8
|  | Ponts thermiques | 28.3544
|  | Ventilation | 72.25
|  | Total | 242.3764
|  | G: | 0.57
Calcul du G |  | Murs | Vitrage | Plafond | Plancher | Configurat° | N° cas | G | Surf Fenêtre | Facteur encadrement | Facteur solaire | S Sol | Smur
Mode simplifié |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 32.596
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 | #N/A
Calcul du G | G affiché | Détaillée | => | 0.57
Synthèse | Correction | 0
| G retenu : | 0.57
| Déper à Tb | 5.814
Besoins chauffage | Consigne 1 | 19
| Ralenti | Oui | 0
| Consigne 2 | 16
| Occ | 4
| Besoins annuels | 3327.4 | 19.5729
ECS |  | Profil | Standard |  |  |  | Liste de choix
|  | Conso | 30 | Conso corrig | 0 |  | PAC+appoint
|  | Conso retenue | 30 |  |  |  | Ballon élec
|  | Conso annuelle | 43.8 |  |  |  | Chaudière
|  | T°eau froide | 12
En considérant des besoins en m3 à une température de 50°C |  | Conso annuelle | 2037.19
|  | Moyen de production | Ballon élec
Apports solaires | Tstd | 13.55
|  | m | p | S solaire
|  | W/m².°F | W/m² | m²
| H | 10.244 | -325.484 | 0
| S | 1.75 | 127.766 | 17.637
| SW | 4.868 | -85.747 | 0
| W | 5.837 | -188.169 | 2.252
| NW | 4.327 | -147.301 | 0
| N | 2.417 | -52.008 | 2.477
| NE | 2.423 | -19.912 | 0
| E | 1.71 | 84.63 | 7.925
| SE | 0.936 | 172.654 | 0
| Saison chauffage | T°ext corr | H | S | SW | W | NW | N | NE | E | SE | Total
Apports solaires |  | °C | [9 empty] | W | bar: 172.654 H to 0 SE
|  | -13 | 0 | 2518.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.238 | 0 | 3306.084
|  | -12 | 0 | 2574.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.631 | 0 | 3386.033
|  | -11 | 0 | 2629.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.024 | 0 | 3465.983
|  | -10 | 0 | 2685.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.417 | 0 | 3545.932
|  | -9 | 0 | 2741.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.81 | 0 | 3625.882
|  | -8 | 0 | 2796.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.204 | 0 | 3705.833
|  | -7 | 0 | 2852.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.597 | 0 | 3785.782
|  | -6 | 0 | 2907.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.99 | 0 | 3865.732
|  | -5 | 0 | 2963.298 | 0 | 0 | 0 | 8.875 | 0 | 982.383 | 0 | 3954.556
|  | -4 | 0 | 3018.855 | 0 | 0 | 0 | 19.652 | 0 | 1006.776 | 0 | 4045.283
|  | -3 | 0 | 3074.411 | 0 | 0 | 0 | 30.428 | 0 | 1031.169 | 0 | 4136.008
|  | -2 | 0 | 3129.968 | 0 | 0 | 0 | 41.204 | 0 | 1055.562 | 0 | 4226.734
|  | -1 | 0 | 3185.524 | 0 | 0 | 0 | 51.981 | 0 | 1079.956 | 0 | 4317.461
|  | 0 | 0 | 3241.081 | 0 | 0 | 0 | 62.757 | 0 | 1104.349 | 0 | 4408.187
|  | 1 | 0 | 3296.637 | 0 | 20.542 | 0 | 73.534 | 0 | 1128.742 | 0 | 4519.455
|  | 2 | 0 | 3352.194 | 0 | 44.203 | 0 | 84.31 | 0 | 1153.135 | 0 | 4633.842
|  | 3 | 0 | 3407.751 | 0 | 67.864 | 0 | 95.087 | 0 | 1177.528 | 0 | 4748.23
|  | 4 | 0 | 3463.307 | 0 | 91.524 | 0 | 105.863 | 0 | 1201.921 | 0 | 4862.615
|  | 5 | 0 | 3518.864 | 0 | 115.185 | 0 | 116.639 | 0 | 1226.315 | 0 | 4977.003
|  | 6 | 0 | 3574.42 | 0 | 138.846 | 0 | 127.416 | 0 | 1250.708 | 0 | 5091.39
|  | 7 | 0 | 3629.977 | 0 | 162.507 | 0 | 138.192 | 0 | 1275.101 | 0 | 5205.777
|  | 8 | 0 | 3685.533 | 0 | 186.168 | 0 | 148.969 | 0 | 1299.494 | 0 | 5320.164
|  | 9 | 0 | 3741.09 | 0 | 209.829 | 0 | 159.745 | 0 | 1323.887 | 0 | 5434.551
|  | 10 | 0 | 3796.646 | 0 | 233.49 | 0 | 170.522 | 0 | 1348.28 | 0 | 5548.938
|  | 11 | 0 | 3852.203 | 0 | 257.15 | 0 | 181.298 | 0 | 1372.673 | 0 | 5663.324
|  | 12 | 0 | 3907.76 | 0 | 280.811 | 0 | 192.075 | 0 | 1397.067 | 0 | 5777.713
|  | 13 | 0 | 3963.316 | 0 | 304.472 | 0 | 202.851 | 0 | 1421.46 | 0 | 5892.099
|  | 14 | 0 | 4018.873 | 0 | 328.133 | 0 | 213.627 | 0 | 1445.853 | 0 | 6006.486
|  | 15 | 0 | 4074.429 | 0 | 351.794 | 0 | 224.404 | 0 | 1470.246 | 0 | 6120.873
|  | 16 | 0 | 4129.986 | 0 | 375.455 | 0 | 235.18 | 0 | 1494.639 | 0 | 6235.26
|  | 17 | 0 | 4185.542 | 0 | 399.116 | 0 | 245.957 | 0 | 1519.032 | 0 | 6349.647
|  | 18 | 0 | 4241.099 | 0 | 422.777 | 0 | 256.733 | 0 | 1543.425 | 0 | 6464.034
|  | 19 | 0 | 4296.655 | 0 | 446.437 | 0 | 267.51 | 0 | 1567.819 | 0 | 6578.421
|  | 20 | 0 | 4352.212 | 0 | 470.098 | 0 | 278.286 | 0 | 1592.212 | 0 | 6692.808
|  | 21 | 0 | 4407.768 | 0 | 493.759 | 0 | 289.062 | 0 | 1616.605 | 0 | 6807.194
|  | 22 | 0 | 4463.325 | 0 | 517.42 | 0 | 299.839 | 0 | 1640.998 | 0 | 6921.582
|  | 23 | 0 | 4518.882 | 0 | 541.081 | 0 | 310.615 | 0 | 1665.391 | 0 | 7035.969
|  | 24 | 0 | 4574.438 | 0 | 564.742 | 0 | 321.392 | 0 | 1689.784 | 0 | 7150.356
|  | 25 | 0 | 4629.995 | 0 | 588.403 | 0 | 332.168 | 0 | 1714.178 | 0 | 7264.744
|  | 26 | 0 | 4685.551 | 0 | 612.063 | 0 | 342.945 | 0 | 1738.571 | 0 | 7379.13
Saison de chauffage
|  |  | 172.654 H: Midi-Pyrénées; 0 SW: Heures jour; 0 N: Heures jour corrig; 0 E: Besoins bruts |  |  |  | App Sol |  |  | App interne |  |  | Besoins nets | [6 empty] | Pour graph
| T°ext | T°ext corr | Consigne 1 | Ralenti | Répart | Consigne 1 | Ralenti | Consigne 1 | Ralenti | Consigne 1 |  | Ralenti |  | Total | Consigne 1 | Ralenti | Total | Consigne 1 | Ralenti | Total | Consigne 1 |  | Ralenti |  | Total | T°nc
| °C | °C | h | h |  | h | h | h | h | kW | kWh | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kW | kWh | kW | kWh
| -13 | -13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.752 | 0 | 7.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.2976 | 0
| -12 | -12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 6.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.0556 | 0
| -11 | -11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.268 | 0 | 6.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.8136 | 0
| -10 | -10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.025 | 0 | 6.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.5713 | 0
| -9 | -9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.783 | 0 | 6.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.3286 | 0
| -8 | -8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.541 | 0 | 5.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.0866 | 0
| -7 | -7 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.299 | 0 | 5.572 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | 5.8446 | 0.7
| -6 | -6 | 10 | 10 | 2.4% | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 6.056 | 60.6 | 5.33 | 53.3 | 113.9 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 7 | 6.7 | 13.7 | 52.4 | 5.24 | 45.4 | 4.54 | 97.8 |  |  | 4.8025 | 0.805
| -5 | -5 | 11 | 29 | 4.9% | 0.539 | 1.421 | 0.6 | 1.5 | 5.814 | 64 | 5.087 | 147.5 | 211.5 | 2.4 | 5.9 | 8.3 | 7.7 | 19.2 | 26.9 | 53.9 | 4.9 | 122.4 | 4.221 | 176.3 |  |  | 4.4756 | 0.88
| -4 | -4 | 10 | 18 | 7.3% | 0.73 | 1.314 | 0.8 | 1.4 | 5.572 | 55.7 | 4.845 | 87.2 | 142.9 | 3.2 | 5.7 | 8.9 | 7 | 11.7 | 18.7 | 45.5 | 4.55 | 69.8 | 3.878 | 115.3 |  |  | 4.13 | 0.98571
| -3 | -3 | 20 | 23 | 9.8% | 1.96 | 2.254 | 2.1 | 2.4 | 5.33 | 106.6 | 4.603 | 105.9 | 212.5 | 8.7 | 9.9 | 18.6 | 14 | 14.8 | 28.8 | 83.9 | 4.195 | 81.2 | 3.53 | 165.1 |  |  | 3.7794 | 1.1023
| -2 | -2 | 27 | 35 | 12.2% | 3.294 | 4.27 | 3.5 | 4.5 | 5.087 | 137.3 | 4.361 | 152.6 | 289.9 | 14.8 | 19 | 33.8 | 18.9 | 22.2 | 41.1 | 103.6 | 3.837 | 111.4 | 3.183 | 215 |  |  | 3.4282 | 1.2081
| -1 | -1 | 31 | 57 | 14.6% | 4.526 | 8.322 | 4.8 | 8.7 | 4.845 | 150.2 | 4.118 | 234.7 | 384.9 | 20.7 | 37.6 | 58.3 | 21.7 | 35.6 | 57.3 | 107.8 | 3.477 | 161.5 | 2.833 | 269.3 |  |  | 3.0745 | 1.3136
| 0 | 0 | 42 | 69 | 17.1% | 7.182 | 11.799 | 7.5 | 12.4 | 4.603 | 193.3 | 3.876 | 267.4 | 460.7 | 33.1 | 54.7 | 87.8 | 29.4 | 42.4 | 71.8 | 130.8 | 3.114 | 170.3 | 2.468 | 301.1 |  |  | 2.7102 | 1.4378
| 1 | 1 | 65 | 93 | 19.5% | 12.675 | 18.135 | 13.3 | 19.1 | 4.361 | 283.5 | 3.634 | 338 | 621.5 | 60.1 | 86.3 | 146.4 | 45.5 | 56.3 | 101.8 | 177.9 | 2.737 | 195.4 | 2.101 | 373.3 |  |  | 2.3395 | 1.5709
| 2 | 2 | 66 | 156 | 22% | 14.52 | 34.32 | 15.3 | 36.1 | 4.118 | 271.8 | 3.392 | 529.2 | 801 | 70.9 | 167.3 | 238.2 | 46.2 | 93 | 139.2 | 154.7 | 2.344 | 268.9 | 1.724 | 423.6 |  |  | 1.9565 | 1.7
| 3 | 3 | 101 | 177 | 24.4% | 24.644 | 43.188 | 25.9 | 45.4 | 3.876 | 391.5 | 3.149 | 557.4 | 948.9 | 123 | 215.6 | 338.6 | 70.7 | 103.9 | 174.6 | 197.8 | 1.958 | 237.9 | 1.344 | 435.7 |  |  | 1.5742 | 1.846
| 4 | 4 | 90 | 209 | 26.8% | 24.12 | 56.012 | 25.4 | 58.9 | 3.634 | 327.1 | 2.907 | 607.6 | 934.7 | 123.5 | 286.4 | 409.9 | 63 | 120.8 | 183.8 | 140.6 | 1.562 | 200.4 | 0.959 | 341 |  |  | 1.1851 | 1.9856
| 5 | 5 | 95 | 232 | 29.3% | 27.835 | 67.976 | 29.3 | 71.4 | 3.392 | 322.2 | 2.665 | 618.3 | 940.5 | 145.8 | 355.4 | 501.2 | 66.5 | 131.9 | 198.4 | 109.9 | 1.157 | 131 | 0.565 | 240.9 |  |  | 0.787 | 2.1394
| 6 | 6 | 113 | 233 | 31.7% | 35.821 | 73.861 | 37.6 | 77.6 | 3.149 | 355.8 | 2.423 | 564.6 | 920.4 | 191.4 | 395.1 | 586.5 | 79.1 | 130.3 | 209.4 | 85.3 | 0.755 | 39.2 | 0.168 | 124.5 |  |  | 0.38812 | 2.3003
| 7 | 7 | 128 | 242 | 34.1% | 43.648 | 82.522 | 45.9 | 86.7 | 2.907 | 372.1 | 2.18 | 527.6 | 899.7 | 238.9 | 451.3 | 690.2 | 89.6 | 133.1 | 222.7 | 43.6 | 0.341 | 0 | 0 | 43.6 |  |  | 0.12787 | 2.4673
| 8 | 8 | 124 | 230 | 36.6% | 45.384 | 84.18 | 47.7 | 88.5 | 2.665 | 330.5 | 1.938 | 445.7 | 776.2 | 253.8 | 470.8 | 724.6 | 86.8 | 124.4 | 211.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 2.6435
| 9 | 9 | 131 | 244 | 39% | 51.09 | 95.16 | 53.7 | 100 | 2.423 | 317.4 | 1.696 | 413.8 | 731.2 | 291.8 | 543.5 | 835.3 | 91.7 | 129.7 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 2.8179
| 10 | 10 | 146 | 211 | 41.5% | 60.59 | 87.565 | 63.7 | 92 | 2.18 | 318.3 | 1.454 | 306.8 | 625.1 | 353.5 | 510.5 | 864 | 102.2 | 110.2 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 3.0151
| 11 | 11 | 117 | 206 | 43.9% | 51.363 | 90.434 | 54 | 95 | 1.938 | 226.7 | 1.211 | 249.5 | 476.2 | 305.8 | 538 | 843.8 | 81.9 | 105.7 | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 3.1932
| 12 | 12 | 128 | 150 | 46.3% | 59.264 | 69.45 | 62.3 | 73 | 1.696 | 217.1 | 0.969 | 145.4 | 362.5 | 360 | 421.8 | 781.8 | 89.6 | 75.6 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 3.4065
| 13 | 13 | 98 | 150 | 48.8% | 47.824 | 73.2 | 50.3 | 76.9 | 1.454 | 142.5 | 0.727 | 109.1 | 251.6 | 296.4 | 453.1 | 749.5 | 68.6 | 74.2 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 3.598
| 14 | 14 | 90 | 137 | 51.2% | 46.08 | 70.144 | 48.4 | 73.7 | 1.211 | 109 | 0.485 | 66.4 | 175.4 | 290.7 | 442.7 | 733.4 | 63 | 66.5 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 3.8013
| 15 | 15 | 68 | 123 | 53.7% | 36.516 | 66.051 | 38.4 | 69.4 | 0.969 | 65.9 | 0.242 | 29.8 | 95.7 | 235 | 424.8 | 659.8 | 47.6 | 58.5 | 106.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 4.0099
| 16 | 16 | 67 | 85 | 56.1% | 37.587 | 47.685 | 39.5 | 50.1 | 0.727 | 48.7 | 0 | 0 | 48.7 | 246.3 | 312.4 | 558.7 | 46.9 | 39.7 | 86.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 4.2454
| 17 | 17 | 46 | 64 | 58.5% | 26.91 | 37.44 | 28.3 | 39.3 | 0.485 | 22.3 | 0 | 0 | 22.3 | 179.7 | 249.5 | 429.2 | 32.2 | 29.3 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 0 | 4.4609
| 18 | 18 | 47 | 59 | 61% | 28.67 | 35.99 | 30.1 | 37.8 | 0.242 | 11.4 | 0 | 0 | 11.4 | 194.6 | 244.3 | 438.9 | 32.9 | 26.4 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 0 | 4.7
| 19 | 19 | 37 | 30 | 63.4% | 23.458 | 19.02 | 24.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 131.6 | 294.1 | 25.9 | 13.2 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 0 | 4.9731
| 20 | 20 | 22 | 31 | 65.9% | 14.498 | 20.429 | 15.2 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7 | 143.9 | 245.6 | 15.4 | 13.3 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 5.1755
| 21 | 21 | 15 | 15 | 68.3% | 10.245 | 10.245 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 73.5 | 147 | 10.5 | 6.3 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 0 | 5.46
| 22 | 22 | 5 | 7 | 70.7% | 3.535 | 4.949 | 3.7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 36 | 61.6 | 3.5 | 2.9 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 0 | 5.6667
| 23 | 23 | 0 | 1 | 73.2% | 0 | 0.732 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6
| 24 | 24 | 0 | 3 | 75.6% | 0 | 2.268 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1333
| 25 | 25 | 0 | 0 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 26 | 26 | 0 | 0 | 80.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Résultats
| Total besoins bruts : |  | 172.654 H: 11464.9
| Total apports solaires : |  | 172.654 H: 11519.2; 0 S: 70.98%
| Total apports internes : |  | 172.654 H: 3165.1
| Total besoins nets : |  | 172.654 H: 3327.4; 0 S: 29.02%
| T° non chauffage : |  | 172.654 H: 8
| Puissance max : |  | 172.654 H: 4.9
| Heures de jour : |  | 172.654 H: 744.748; 0 S: 38.19%
1
Model PAC |  | Type : | 172.654 H: Air/eau
|  | Sf : | 172.654 H: Air; 0 SW: Air/eau
|  | Sc : | 172.654 H: Eau
|  | Pc nom : | 172.654 H: 8; 0 S: Pf nom :; 0 SW: 0
|  | COP nom : | 172.654 H: 3.8; 0 S: EER nom :; 0 SW: 0
Modèle complètement saisi?
|  | facteur dimensionnement : | 172.654 H: 122.3%; 0 SE: OUI
|  | Modèle de référence | 0 NE: Modèle corrigé |  |  |  | Pour graph | [5 empty] | Pour graph
|  | T°sf | 35 | 35 | 50 | 50 |  |  | T°sf | 35 | 35 | 50 | 50 |  | T°sf | Pc (Td1) | COP (Td1) | Pc (Td2) | COP (Td2) |  | T°sf | 35 | 35 | 50 | 50
|  | °C | [9 empty] | kW |  |  | °C | kW |  | kW |  |  | °C | kW |  | kW | bar: 172.654 H; 0 SW; 0 NE to 0 E
|  | -7 | 5.5 | 2.6 | 5.2 | 1.9 |  |  | -7 | 7 | 2.4 | 6.9 | 2.1 |  | -15 | 4.3444 | 2.0667 | 4.0444 | 1.4556 |  | -15 | 6.5556 | 1.6889 | 6.4556 | 1.7444
|  | 2 | 6.8 | 3.2 | 6.5 | 2.4 |  |  | 2 | 7.5 | 3.2 | 7.4 | 2.5 |  | -7 | 5.5 | 2.6 | 5.2 | 1.9 |  | -7 | 7 | 2.4 | 6.9 | 2.1
|  | 7 | 8 | 3.8 | 7.8 | 2.8 |  |  | 7 | 8 | 3.8 | 8 | 3 |  | 2 | 6.8 | 3.2 | 6.5 | 2.4 |  | 2 | 7.5 | 3.2 | 7.4 | 2.5
|  | 15 | 9.8 | 4.6 | 9.3 | 3.3 |  |  | 15 | 9.5 | 4.4 | 8.9 | 3.4 |  | 7 | 8 | 3.8 | 7.8 | 2.8 |  | 7 | 8 | 3.8 | 8 | 3
[15 empty] | 15 | 9.8 | 4.6 | 9.3 | 3.3 |  | 15 | 9.5 | 4.4 | 8.9 | 3.4
|  | Régressions modèles | [12 empty] | 20 | 10.925 | 5.1 | 10.2375 | 3.6125 |  | 20 | 10.4375 | 4.775 | 9.4625 | 3.65
| -7 | a: | 0.14444 | 0.066667 | 0.14444 | 0.055556 |  | -7 | a: | 0.055556 | 0.088889 | 0.055556 | 0.044444
| 2 | b: | 6.5111 | 3.0667 | 6.2111 | 2.2889 |  | 2 | b: | 7.3889 | 3.0222 | 7.2889 | 2.4111
| 2 | a: | 0.24 | 0.12 | 0.26 | 0.08 |  | 2 | a: | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.1
| 7 | b: | 6.32 | 2.96 | 5.98 | 2.24 |  | 7 | b: | 7.3 | 2.96 | 7.16 | 2.3
| 7 | a: | 0.225 | 0.1 | 0.1875 | 0.0625 |  | 7 | a: | 0.1875 | 0.075 | 0.1125 | 0.05
| 15 | b: | 6.425 | 3.1 | 6.4875 | 2.3625 |  | 15 | b: | 6.6875 | 3.275 | 7.2125 | 2.65
Modèle retenu
| -7 | a: | 172.654 H: 0.055556; 0 S: 0.088889; 0 SW: 0.055556; 0 W: 0.044444
| 2 | b: | 172.654 H: 7.3889; 0 S: 3.0222; 0 SW: 7.2889; 0 W: 2.4111
| 2 | a: | 172.654 H: 0.1; 0 S: 0.12; 0 SW: 0.12; 0 W: 0.1
| 7 | b: | 172.654 H: 7.3; 0 S: 2.96; 0 SW: 7.16; 0 W: 2.3
| 7 | a: | 172.654 H: 0.1875; 0 S: 0.075; 0 SW: 0.1125; 0 W: 0.05
| 15 | b: | 172.654 H: 6.6875; 0 S: 3.275; 0 SW: 7.2125; 0 W: 2.65
|  |  | Td1 | 35 | Td2 | 50
Source froide |  | Air | 172.654 H: 1; 0 S: *Text +; 0 SW: 0
Distribution |  | Liste émetteur | 172.654 H: Emetteur :; 0 S: Td :; 0 W: Loi; 0 SE: Affichage |  |  | Graph
|  | Plancher | Plancher | 35 |  | Text 1 : | -5 | Td1 : | 35 |  | -5 | 35 |  | -8 | 35
|  | VCV | 0 W: Text 2 :; 0 NW: 8; 0 N: Td2 :; 0 NE: 20; 0 SE: 8 | 20 |  | -5 | 35
|  | Radiateur | [11 empty] | 8 | 20
Gainable
[14 empty] | 11 | 20
|  | Liste Régul | 172.654 H: Régul :; 0 W: Loi retenue
|  | T°départ cst | Loi d'eau |  |  | Text 1 : | -5 | Td1 : | 35 |  | -7 | 1000
|  | Loi d'eau | 0 W: Text 2 :; 0 NW: 8; 0 N: Td2 :; 0 NE: 20; 0 SE: 12 | 55
[6 empty] | a: | -1.1538
[6 empty] | b: | 29.2308 |  |  |  | Modèle complètement saisi?
NON
Appoint |  | Type | 172.654 H: Electrique; 0 W: Electrique
|  | Rendement | 172.654 H: 100%; 0 S: 0%; 0 W: Chaudière gaz
|  | Rendement retenu | 172.654 H: 100%; 0 W: Chaudière fioul
|  | Texte | 172.654 H: 100%
Calcul PAC |  |  | 0 S: 35; 0 SW: 50; 0 E: P fournie PAC app élec | P fournie PAC app chaudière |  | E fournie |  | Tdc |  | 35 | 50 | [5 empty] | Conso PAC |  | Conso App |  | Tps PAC
| T°ext | T°ext corr | T°sf | Pc (T°sf,Td1) | Pc (T°sf,Td2) | a | b | Td | Pc | Consigne 1 | Ralenti | Consigne 1 | Ralenti | Consigne 1 | Ralenti | Consigne 1 | Ralenti | COP (T°sf,Td1) | COP (T°sf,Td2) | a | b | COP pc | COP cp |  | Consigne 1 | Ralenti | Consigne 1 | Ralenti | Consigne 1 | Ralenti
| °C | °C | [9 empty] | kW | kW | kWh | kWh | % | % | - |  |  |  | - | Consigne 1 | Ralenti | kWh | kWh | kWh | kWh | h | h | bar: 172.654 H to 0 SW; 0 N to 0 SE
| -13 | -13 | -13 | 6.667 | 6.567 | -0.0066667 | 6.9003 | 35 | 6.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.867 | 1.833 | -0.0022667 | 1.9463 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -12 | -12 | -12 | 6.722 | 6.622 | -0.0066667 | 6.9553 | 35 | 6.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.956 | 1.878 | -0.0052 | 2.138 | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -11 | -11 | -11 | 6.778 | 6.678 | -0.0066667 | 7.0113 | 35 | 6.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.044 | 1.922 | -0.0081333 | 2.3287 | 2.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -10 | -10 | -10 | 6.833 | 6.733 | -0.0066667 | 7.0663 | 35 | 6.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.133 | 1.967 | -0.011067 | 2.5203 | 2.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -9 | -9 | -9 | 6.889 | 6.789 | -0.0066667 | 7.1223 | 35 | 6.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.222 | 2.011 | -0.014067 | 2.7143 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -8 | -8 | -8 | 6.944 | 6.844 | -0.0066667 | 7.1773 | 35 | 6.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2.311 | 2.056 | -0.017 | 2.906 | 2.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -7 | -7 | -7 | 7 | 6.9 | -0.0066667 | 7.2333 | 35 | 7 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0% | 70% | 2.4 | 2.1 | -0.02 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.3159 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
| -6 | -6 | -6 | 7.056 | 6.956 | -0.0066667 | 7.2893 | 35 | 7.056 | 5.24 | 4.54 | 5.24 | 4.54 | 52.4 | 45.4 | 74.26% | 64.34% | 2.489 | 2.144 | -0.023 | 3.294 | 2.489 | 2.416 | 2.3816 | 21.7 | 19.1 | 0 | 0 | 7.4 | 6.4
| -5 | -5 | -5 | 7.111 | 7.011 | -0.0066667 | 7.3443 | 35 | 7.111 | 4.9 | 4.221 | 4.9 | 4.221 | 53.9 | 122.4 | 68.91% | 59.36% | 2.578 | 2.189 | -0.025933 | 3.4857 | 2.578 | 2.4838 | 2.447 | 21.7 | 50 | 0 | 0 | 7.6 | 17.2
| -4 | -4 | -4 | 7.167 | 7.067 | -0.0066667 | 7.4003 | 33.85 | 7.175 | 4.55 | 3.878 | 4.55 | 3.878 | 45.5 | 69.8 | 63.41% | 54.05% | 2.667 | 2.233 | -0.028933 | 3.6797 | 2.7 | 2.5798 | 2.5389 | 17.6 | 27.5 | 0 | 0 | 6.3 | 9.7
| -3 | -3 | -3 | 7.222 | 7.122 | -0.0066667 | 7.4553 | 32.69 | 7.237 | 4.195 | 3.53 | 4.195 | 3.53 | 83.9 | 81.2 | 57.97% | 48.78% | 2.756 | 2.278 | -0.031867 | 3.8713 | 2.83 | 2.6798 | 2.634 | 31.3 | 30.8 | 0 | 0 | 11.6 | 11.2
| -2 | -2 | -2 | 7.278 | 7.178 | -0.0066667 | 7.5113 | 31.54 | 7.301 | 3.837 | 3.183 | 3.837 | 3.183 | 103.6 | 111.4 | 52.55% | 43.6% | 2.844 | 2.322 | -0.0348 | 4.062 | 2.964 | 2.7793 | 2.7279 | 37.3 | 40.8 | 0 | 0 | 14.2 | 15.3
| -1 | -1 | -1 | 7.333 | 7.233 | -0.0066667 | 7.5663 | 30.38 | 7.364 | 3.477 | 2.833 | 3.477 | 2.833 | 107.8 | 161.5 | 47.22% | 38.47% | 2.933 | 2.367 | -0.037733 | 4.2537 | 3.107 | 2.8824 | 2.8239 | 37.4 | 57.2 | 0 | 0 | 14.6 | 21.9
| 0 | 0 | 0 | 7.389 | 7.289 | -0.0066667 | 7.6223 | 29.23 | 7.427 | 3.114 | 2.468 | 3.114 | 2.468 | 130.8 | 170.3 | 41.93% | 33.23% | 3.022 | 2.411 | -0.040733 | 4.4477 | 3.257 | 2.9859 | 2.9172 | 43.8 | 58.4 | 0 | 0 | 17.6 | 22.9
| 1 | 1 | 1 | 7.444 | 7.344 | -0.0066667 | 7.6773 | 28.08 | 7.49 | 2.737 | 2.101 | 2.737 | 2.101 | 177.9 | 195.4 | 36.54% | 28.05% | 3.111 | 2.456 | -0.043667 | 4.6393 | 3.413 | 3.0861 | 3.0056 | 57.6 | 65 | 0 | 0 | 23.8 | 26.1
| 2 | 2 | 2 | 7.5 | 7.4 | -0.0066667 | 7.7333 | 26.92 | 7.554 | 2.344 | 1.724 | 2.344 | 1.724 | 154.7 | 268.9 | 31.03% | 22.82% | 3.2 | 2.5 | -0.046667 | 4.8333 | 3.577 | 3.182 | 3.0857 | 48.6 | 87.1 | 0 | 0 | 20.5 | 35.6
| 3 | 3 | 3 | 7.6 | 7.52 | -0.0053333 | 7.7867 | 25.77 | 7.649 | 1.958 | 1.344 | 1.958 | 1.344 | 197.8 | 237.9 | 25.6% | 17.57% | 3.32 | 2.6 | -0.048 | 5 | 3.763 | 3.2836 | 3.1624 | 60.2 | 75.2 | 0 | 0 | 25.9 | 31.1
| 4 | 4 | 4 | 7.7 | 7.64 | -0.004 | 7.84 | 24.62 | 7.742 | 1.562 | 0.959 | 1.562 | 0.959 | 140.6 | 200.4 | 20.18% | 12.39% | 3.44 | 2.7 | -0.049333 | 5.1667 | 3.952 | 3.3674 | 3.2071 | 41.8 | 62.5 | 0 | 0 | 18.2 | 25.9
| 5 | 5 | 5 | 7.8 | 7.76 | -0.0026667 | 7.8933 | 23.46 | 7.831 | 1.157 | 0.565 | 1.157 | 0.565 | 109.9 | 131.1 | 14.77% | 7.215% | 3.56 | 2.8 | -0.050667 | 5.3333 | 4.145 | 3.4235 | 3.1867 | 32.1 | 41.1 | 0 | 0 | 14 | 16.7
| 6 | 6 | 6 | 7.9 | 7.88 | -0.0013333 | 7.9467 | 22.31 | 7.917 | 0.755 | 0.168 | 0.755 | 0.168 | 85.3 | 39.1 | 9.536% | 2.122% | 3.68 | 2.9 | -0.052 | 5.5 | 4.34 | 3.4311 | 2.9523 | 24.9 | 13.2 | 0 | 0.1 | 10.8 | 4.9
| 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 8 | 21.15 | 8 | 0.341 | 0 | 0.341 | 0 | 43.6 | 0 | 4.263% | 0% | 3.8 | 3 | -0.053333 | 5.6667 | 4.539 | 3.3108 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0
| 8 | 8 | 8 | 8.188 | 8.113 | -0.005 | 8.363 | 20 | 8.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.875 | 3.05 | -0.055 | 5.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 9 | 9 | 8.375 | 8.225 | -0.01 | 8.725 | 20 | 8.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 3.95 | 3.1 | -0.056667 | 5.9333 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 10 | 10 | 8.563 | 8.338 | -0.015 | 9.088 | 20 | 8.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.025 | 3.15 | -0.058333 | 6.0667 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 11 | 11 | 8.75 | 8.45 | -0.02 | 9.45 | 20 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.1 | 3.2 | -0.06 | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 12 | 12 | 8.938 | 8.563 | -0.025 | 9.813 | 20 | 9.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.175 | 3.25 | -0.061667 | 6.3333 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 13 | 13 | 9.125 | 8.675 | -0.03 | 10.175 | 20 | 9.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.25 | 3.3 | -0.063333 | 6.4667 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 14 | 14 | 9.313 | 8.788 | -0.035 | 10.538 | 20 | 9.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.325 | 3.35 | -0.065 | 6.6 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 15 | 15 | 9.5 | 8.9 | -0.04 | 10.9 | 20 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.4 | 3.4 | -0.066667 | 6.7333 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 16 | 16 | 9.688 | 9.013 | -0.045 | 11.263 | 20 | 10.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.475 | 3.45 | -0.068333 | 6.8667 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 17 | 17 | 9.875 | 9.125 | -0.05 | 11.625 | 20 | 10.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.55 | 3.5 | -0.07 | 7 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 18 | 18 | 10.063 | 9.238 | -0.055 | 11.988 | 20 | 10.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.625 | 3.55 | -0.071667 | 7.1333 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 19 | 19 | 10.25 | 9.35 | -0.06 | 12.35 | 20 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.7 | 3.6 | -0.073333 | 7.2667 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 20 | 20 | 10.438 | 9.463 | -0.065 | 12.713 | 20 | 11.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.775 | 3.65 | -0.075 | 7.4 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 21 | 21 | 10.625 | 9.575 | -0.07 | 13.075 | 20 | 11.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.85 | 3.7 | -0.076667 | 7.5333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 22 | 22 | 10.813 | 9.688 | -0.075 | 13.438 | 20 | 11.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.925 | 3.75 | -0.078333 | 7.6667 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 23 | 23 | 11 | 9.8 | -0.08 | 13.8 | 20 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 3.8 | -0.08 | 7.8 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 24 | 24 | 11.188 | 9.913 | -0.085 | 14.163 | 20 | 12.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5.075 | 3.85 | -0.081667 | 7.9333 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 25 | 25 | 11.375 | 10.025 | -0.09 | 14.525 | 20 | 12.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5.15 | 3.9 | -0.083333 | 8.0667 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 26 | 26 | 11.563 | 10.138 | -0.095 | 14.888 | 20 | 12.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 5.225 | 3.95 | -0.085 | 8.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résultats
| Total énergie fournie par PAC: |  | 172.654 H: 3327.4; 0 S: 100%
| Consommation PAC: |  | 172.654 H: 1119.2
| Consommation Appoint: |  | 172.654 H: 0.1
Besoin rafraîchissement |  | Non
| Consigne | 26
1.8+32=>°C->°F
Apports vitrages | T°ext | H | S | SW | W | NW | N | NE | E | SE | Total
| °C | [9 empty] | W | bar: H to 1.8+32=>°C->°F SE
| 2 | 0 | 3352.194 | 0 | 44.203 | 0 | 84.31 | 0 | 1153.135 | 0 | 4633.842
| 3 | 0 | 3407.751 | 0 | 67.864 | 0 | 95.087 | 0 | 1177.528 | 0 | 4748.23
| 4 | 0 | 3463.307 | 0 | 91.524 | 0 | 105.863 | 0 | 1201.921 | 0 | 4862.615
| 5 | 0 | 3518.864 | 0 | 115.185 | 0 | 116.639 | 0 | 1226.315 | 0 | 4977.003
| 6 | 0 | 3574.42 | 0 | 138.846 | 0 | 127.416 | 0 | 1250.708 | 0 | 5091.39
| 7 | 0 | 3629.977 | 0 | 162.507 | 0 | 138.192 | 0 | 1275.101 | 0 | 5205.777
| 8 | 0 | 3685.533 | 0 | 186.168 | 0 | 148.969 | 0 | 1299.494 | 0 | 5320.164
| 9 | 0 | 3741.09 | 0 | 209.829 | 0 | 159.745 | 0 | 1323.887 | 0 | 5434.551
| 10 | 0 | 3796.646 | 0 | 233.49 | 0 | 170.522 | 0 | 1348.28 | 0 | 5548.938
| 11 | 0 | 3852.203 | 0 | 257.15 | 0 | 181.298 | 0 | 1372.673 | 0 | 5663.324
| 12 | 0 | 3907.76 | 0 | 280.811 | 0 | 192.075 | 0 | 1397.067 | 0 | 5777.713
| 13 | 0 | 3963.316 | 0 | 304.472 | 0 | 202.851 | 0 | 1421.46 | 0 | 5892.099
| 14 | 0 | 4018.873 | 0 | 328.133 | 0 | 213.627 | 0 | 1445.853 | 0 | 6006.486
| 15 | 0 | 4074.429 | 0 | 351.794 | 0 | 224.404 | 0 | 1470.246 | 0 | 6120.873
| 16 | 0 | 4129.986 | 0 | 375.455 | 0 | 235.18 | 0 | 1494.639 | 0 | 6235.26
| 17 | 0 | 4185.542 | 0 | 399.116 | 0 | 245.957 | 0 | 1519.032 | 0 | 6349.647
| 18 | 0 | 4241.099 | 0 | 422.777 | 0 | 256.733 | 0 | 1543.425 | 0 | 6464.034
| 19 | 0 | 4296.655 | 0 | 446.437 | 0 | 267.51 | 0 | 1567.819 | 0 | 6578.421
| 20 | 0 | 4352.212 | 0 | 470.098 | 0 | 278.286 | 0 | 1592.212 | 0 | 6692.808
| 21 | 0 | 4407.768 | 0 | 493.759 | 0 | 289.062 | 0 | 1616.605 | 0 | 6807.194
| 22 | 0 | 4463.325 | 0 | 517.42 | 0 | 299.839 | 0 | 1640.998 | 0 | 6921.582
| 23 | 0 | 4518.882 | 0 | 541.081 | 0 | 310.615 | 0 | 1665.391 | 0 | 7035.969
| 24 | 0 | 4574.438 | 0 | 564.742 | 0 | 321.392 | 0 | 1689.784 | 0 | 7150.356
| 25 | 0 | 4629.995 | 0 | 588.403 | 0 | 332.168 | 0 | 1714.178 | 0 | 7264.744
| 26 | 0 | 4685.551 | 0 | 612.063 | 0 | 342.945 | 0 | 1738.571 | 0 | 7379.13
| 27 | 0 | 4741.108 | 0 | 635.724 | 0 | 353.721 | 0 | 1762.964 | 0 | 7493.517
| 28 | 0 | 4796.664 | 0 | 659.385 | 0 | 364.497 | 0 | 1787.357 | 0 | 7607.903
| 29 | 0 | 4852.221 | 0 | 683.046 | 0 | 375.274 | 0 | 1811.75 | 0 | 7722.291
| 30 | 0 | 4907.777 | 0 | 706.707 | 0 | 386.05 | 0 | 1836.143 | 0 | 7836.677
| 31 | 0 | 4963.334 | 0 | 730.368 | 0 | 396.827 | 0 | 1860.536 | 0 | 7951.065
| 32 | 0 | 5018.891 | 0 | 754.029 | 0 | 407.603 | 0 | 1884.93 | 0 | 8065.453
| 33 | 0 | 5074.447 | 0 | 777.689 | 0 | 418.38 | 0 | 1909.323 | 0 | 8179.839
| 34 | 0 | 5130.004 | 0 | 801.35 | 0 | 429.156 | 0 | 1933.716 | 0 | 8294.226
| 35 | 0 | 5185.56 | 0 | 825.011 | 0 | 439.933 | 0 | 1958.109 | 0 | 8408.613
Saison rafraîchissement
|  | Midi-Pyrénées | Heures jour |  | H jour corrig | Besoins bruts |  | App Sol |  | App interne | Besoins nets |  | Total |  | Tncl
| T°ext | Consigne 1 | Répart | Consigne 1 | Consigne 1 | Consigne 1 |  |  | Consigne 1 | Consigne 1 | Consigne 1
| °C | h |  | h | h | kW | kWh | W | kWh | kWh | kWh | kW | kW | kWh | °C
| 2 | 0 | 22% | 0 | 0 | -5.814 | 0 | 4633.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1 | 24.4% | 0.244 | 0.3 | -5.572 | -5.6 | 4748.23 | 1.4 | 0.7 | -3.5 | -3.5 | 0 | 0
| 4 | 7 | 26.8% | 1.876 | 2 | -5.33 | -37.3 | 4862.615 | 9.7 | 4.9 | -22.7 | -3.243 | 0 | 0
| 5 | 3 | 29.3% | 0.879 | 0.9 | -5.087 | -15.3 | 4977.003 | 4.5 | 2.1 | -8.7 | -2.9 | 0 | 0
| 6 | 8 | 31.7% | 2.536 | 2.7 | -4.845 | -38.8 | 5091.39 | 13.7 | 5.6 | -19.5 | -2.438 | 0 | 0
| 7 | 19 | 34.1% | 6.479 | 6.8 | -4.603 | -87.5 | 5205.777 | 35.4 | 13.3 | -38.8 | -2.042 | 0 | 0
| 8 | 18 | 36.6% | 6.588 | 6.9 | -4.361 | -78.5 | 5320.164 | 36.7 | 12.6 | -29.2 | -1.622 | 0 | 0
| 9 | 48 | 39% | 18.72 | 19.7 | -4.118 | -197.7 | 5434.551 | 107.1 | 33.6 | -57 | -1.188 | 0 | 0
| 10 | 74 | 41.5% | 30.71 | 32.3 | -3.876 | -286.8 | 5548.938 | 179.2 | 51.8 | -55.8 | -0.754 | 0 | 0
| 11 | 98 | 43.9% | 43.022 | 45.2 | -3.634 | -356.1 | 5663.324 | 256 | 68.6 | -31.5 | -0.321 | 0 | 0
| 12 | 130 | 46.3% | 60.19 | 63.3 | -3.392 | -441 | 5777.713 | 365.7 | 91 | 15.7 | 0.121 | 0 | 0
| 13 | 164 | 48.8% | 80.032 | 84.1 | -3.149 | -516.4 | 5892.099 | 495.5 | 114.8 | 93.9 | 0.573 | 0 | 0
| 14 | 188 | 51.2% | 96.256 | 101.2 | -2.907 | -546.5 | 6006.486 | 607.9 | 131.6 | 193 | 1.027 | 0 | 0
| 15 | 207 | 53.7% | 111.159 | 116.8 | -2.665 | -551.7 | 6120.873 | 714.9 | 144.9 | 308.1 | 1.488 | 0 | 0
| 16 | 203 | 56.1% | 113.883 | 119.7 | -2.423 | -491.9 | 6235.26 | 746.4 | 142.1 | 396.6 | 1.954 | 0 | 0
| 17 | 226 | 58.5% | 132.21 | 139 | -2.18 | -492.7 | 6349.647 | 882.6 | 158.2 | 548.1 | 2.425 | 0 | 0
| 18 | 216 | 61% | 131.76 | 138.5 | -1.938 | -418.6 | 6464.034 | 895.3 | 151.2 | 627.9 | 2.907 | 0 | 0
| 19 | 248 | 63.4% | 157.232 | 165.3 | -1.696 | -420.6 | 6578.421 | 1087.4 | 173.6 | 840.4 | 3.389 | 0 | 0
| 20 | 259 | 65.9% | 170.681 | 179.4 | -1.454 | -376.6 | 6692.808 | 1200.7 | 181.3 | 1005.4 | 3.882 | 0 | 0
| 21 | 243 | 68.3% | 165.969 | 174.4 | -1.211 | -294.3 | 6807.194 | 1187.2 | 170.1 | 1063 | 4.374 | 0 | 0
| 22 | 205 | 70.7% | 144.935 | 152.3 | -0.969 | -198.6 | 6921.582 | 1054.2 | 143.5 | 999.1 | 4.874 | 0 | 0
| 23 | 186 | 73.2% | 136.152 | 143.1 | -0.727 | -135.2 | 7035.969 | 1006.8 | 130.2 | 1001.8 | 5.386 | 0 | 0
| 24 | 162 | 75.6% | 122.472 | 128.7 | -0.485 | -78.6 | 7150.356 | 920.3 | 113.4 | 955.1 | 5.896 | 0 | 0
| 25 | 167 | 78% | 130.26 | 136.9 | -0.242 | -40.4 | 7264.744 | 994.5 | 116.9 | 1071 | 6.413 | 0 | 0
| 26 | 124 | 80.5% | 99.82 | 104.9 | 0 | 0 | 7379.13 | 774.1 | 86.8 | 860.9 | 6.943 | 0 | 0
| 27 | 107 | 82.9% | 88.703 | 93.2 | 0.242 | 25.9 | 7493.517 | 698.4 | 74.9 | 799.2 | 7.469 | 0 | 0
| 28 | 56 | 85.4% | 47.824 | 50.3 | 0.485 | 27.2 | 7607.903 | 382.7 | 39.2 | 449.1 | 8.02 | 0 | 0
| 29 | 45 | 87.8% | 39.51 | 41.5 | 0.727 | 32.7 | 7722.291 | 320.5 | 31.5 | 384.7 | 8.549 | 0 | 0
| 30 | 26 | 90.2% | 23.452 | 24.6 | 0.969 | 25.2 | 7836.677 | 192.8 | 18.2 | 236.2 | 9.085 | 0 | 0
| 31 | 19 | 92.7% | 17.613 | 18.5 | 1.211 | 23 | 7951.065 | 147.1 | 13.3 | 183.4 | 9.653 | 0 | 0
| 32 | 10 | 95.1% | 9.51 | 10 | 1.454 | 14.5 | 8065.453 | 80.7 | 7 | 102.2 | 10.22 | 0 | 0
| 33 | 10 | 97.6% | 9.76 | 10.3 | 1.696 | 17 | 8179.839 | 84.3 | 7 | 108.3 | 10.83 | 0 | 0
| 34 | 3 | 100% | 3 | 3.2 | 1.938 | 5.8 | 8294.226 | 26.5 | 2.1 | 34.4 | 11.467 | 0 | 0
| 35 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 8408.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résultats
| Total besoins rafraîch : |  | 0 | h: 0
| Puissance max : |  | 0
| Heures de jour : |  | 2316 | h: 66.55%
| Température de non climatisation |  | 0
| Température maximale d'été |  | 34
|  | Besoin pris en compte ? | Non | kWh: Modèle complètement saisi?
|  | Texte page instal : | Besoin non pris en compte | kWh: OUI
Model PAC |  | Modèle de référence |  | kWh: Modèle corrigé | Pour graph | [5 empty] | Pour graph
|  | T°sc | 7 | 7 | 18 | 18 |  |  | T°sc | 7 | 7 | 18 | 18 |  | T°sc | 7 | 7 | 18 | 18 |  | T°sc
|  | °C | kW | [11 empty] | °C | kW |  | kW |  |  | °C | kW |  | kW | bar: h; kWh to kWh; kW
|  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 | 3.9 | 2.8 | 5 | 3.5
|  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | 3.5 | 2.2 | 4.7 | 2.9
Régressions modèles
| 35 | a: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | a: | -0.08 | -0.12 | -0.06 | -0.12
| 19 | b: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | b: | 6.7 | 7 | 7.1 | 7.7 |  |  | Graph
[16 empty] | #VALUE! | 18
|  | Modèle retenu | [14 empty] | 18 | bar: W to kW
| 35 | a: | 0 | h: 0; h: 0; kW: 0; W: Loi; kW: Affichage |  |  | 18
| 19 | b: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Text 1 : | 34 | Td1 : | 18 |  |  | 18 |  | #VALUE! | 18
[8 empty] | Text 2 : | 0 | Td2 : | 18 |  |  | 18
Graph | bar: W to kWh
Distribution |  |  | Emetteur : | h: Régul :; h: Td :; W: Loi retenue; kW: Loi modifiée + Affichage |  | #VALUE!
|  |  | Plancher | T°départ cst | 18 |  |  | Text 1 : | 34 | Td1 : | 18 |  | Gainable | 0
[8 empty] | Text 2 : | 0 | Td2 : | 18 |  | 0 | 0
|  |  | Modèle complètement saisi? | h: NON
|  |  |  | kW: a:; kWh: 0 |  | #VALUE!
[6 empty] | b: | 18
Calcul PAC |  |  | 7 | h: 18; kW: 7; kW: 18
| T°ext | T°sc | Pf (T°sf,Td1) | Pf (T°sf,Td2) | a | b | Td | Pf | Pfourni | Efournie | TdC | EER (T°sf,Td1) | EER (T°sf,Td2) | a | b | EER pc | EER cp | Conso | Tps PAC
| °C | °C | kW | kW |  |  | °C | kW | kW | kWh | % | - | - |  |  | - | - | kWh | h
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résultats
| Total énergie rafraîch : |  | 0
| Total conso rafraîch : |  | 0 | h: 0
Consommation pour ECS |  | Système | Ballon élec
|  | Rendement | 100% | h: 100%
|  | Rendement retenu | 100%
|  | Ballon ? | Oui
|  | Volume | 150 | h: 0
|  | Volume retenu | 150
|  | Pertes | 1.637 | h: 1.76; kWh: Tableau affiché chaud; kW: Tableau affiché froid
|  | Pertes retenues | 1.76 | kWh: Fonctionnement PAC; kWh: 200; kW: Fonctionnement PAC; kW: 200
[9 empty] | Saison | 150 |  | Saison | 150
|  | Besoins | 2037.19 | kWh: Saison; kWh: 125; kW: Saison; kW: 125
|  | Pertes ballon | 642.4
|  | Conso ECS | 2679.6
|  | Texte page projet | Ballon élec - ECS
Consommation auxiliaires |  | Pc | 8
|  | Tps PAC chauffage | 443.6
|  | Saison Chauffage | 5280 | kWh: Modèle chaud complètement saisi?; kW: OUI
|  | Tps PAC rafraich | 0 | kWh: Modèle raf complètement saisi?; kW: OUI
|  | Saison Rafraich | 0
|  | Type PAC | Air/eau | kW: Type émetteur; kWh: Plancher
Sf | bar: h
|  | Nature | - | h: Circulateur; kW: Nature; kWh: -; kWh: Correction manuelle chauffage
|  | Asservissement ch | - | Saison |  | Asservissement ch | - |  | Asservissement | Fonctionnement PAC | Saison | Saison
|  | Asserv retenu ch | - | h: Saison; kW: Asserv retenu ch; kWh: -
|  | Puissance | 0 | 150 |  | Puissance | - |  | Puissance | 200 | 150 | 125
|  | Puissance retenue | 0 | h: 150; kW: Puissance retenue; kWh: 0
|  | Conso hiver | 0 | h: 792; kW: Conso hiver; kWh: 0; kWh: Correction manuelle rafraichissement
|  | Asservissement raf | - | Saison |  | Asservissement raf | - |  | Asservissement | Fonctionnement PAC | Saison | Saison
|  | Asserv retenu raf | Saison | h: Saison; kW: Asserv retenu raf; kWh: -
|  | Puissance retenue | 0 | 150 |  | Puissance retenue | 0 |  | Puissance | 200 | 150 | 125
|  | Conso été | 0 | h: 0; kW: Conso été; kWh: 0
Résultats
| Total conso aux hiver : |  | 792
| Total conso aux été : |  | 0
Bilan |  | Besoins chauffage | 3327.4 | h: Pour graph; kW: PAC - hiver; kWh: 1119.2
|  | Besoins ECS | 2037.19 | kW: Appoint Chauffage; kWh: 0.1
|  | Besoins rafraichissement | 0
|  | Conso PAC hiver | 1119.2 | kW: Auxiliaires; kWh: 792
|  | Conso App hiver | 0.1 | kW: ECS; kWh: 2679.6
|  | Conso Aux hiver | 792
|  | Conso ECS | 2679.6
|  | Conso PAC été | 0
|  | Conso Aux été | 0 | kWh: x; kWh: Coût d'exploitation; kWh: Economie
|  | Total besoin | 5364.59 | W: Pour graphique; kWh: Exploitation système comparé; kWh: 202.813
|  | Total conso | 4590.9 | kWh: PAC+appoint; kWh: 141.1437; kWh: 61.6692
|  | COP PAC | 2.973
|  | COP saisonnier installation | 1.741
|  | EER PAC | #DIV/0!
|  | EER rafraich | #DIV/0!
|  | Rdt ECS | 0.76
|  | Rdt saisonnier | 1.169
Calcul d'économies
| Type de travaux | Neuf |  | h: Energie utilisée; kW: Gaz naturel; W: Pour graphique
| Instal à comparer | Chaudière gaz condensation |  | h: Chauffage; W: Exploitation système comparé; kWh: 202.813; kWh: Exploitation système comparé
| Rendement | 0.97 | 1.05 | h: Coût unitaire; kW: 0.064; W: Exploitation solution PAC+appoint; kWh: 141.1437; kWh: PAC+appoint
| Rend retenu | 1.05 |  | h: Exploitation alternative; kW: 202.813; W: Economie réalisée; kWh: 61.6692; kWh: PAC+appoint
| Besoins Ch | 3327.4 |  | h: Exploitation PAC; kW: 141.1311
| Consommation | 3168.9524 |  | h: Energie appoint PAC; kW: Electricité; W: Pour rapport
[5 empty] | Coût unitaire | 0.1261 |  | Système comparé
[5 empty] | Exploitation appoint | 0.01261 |  | Exploitation système comparé
[5 empty] | Exploitation PAC+appoint | 141.1437 |  | Exploitation solution PAC+appoint
[5 empty] | Economie chauffage | 61.6692
Rafraichissement
[5 empty] | Exploitation PAC | 0
[5 empty] | Exploitation PAC annuelle | 141.1437
[5 empty] | Economie annuelle | 61.6692
Corrections manuelles |  | Page Besoins | 1
|  | Page Instal | 1
|  | Model PAC | 1
|  | ModelPACfroid | 0
|  | Loi distribution | 0
|  | Loi distribution froid | 0
|  | Auxilaires chaud | 0
|  | Auxilaires froid | 0
|  | Message | Attention: des corrections manuelles sont actives sur la page PAC
Alarmes
| Page "Projet" |  | Message | h: Al ?
0
| Total |  |  | h: 0
| Page "Bat det" |  | Message | h: Al ?
|  | MV : Façade 1 - nature matériau |  | h: 0
|  | MV : Façade 1 - nature isolant |  | h: 0
|  | MV : Façade 1 - Epaisseur du matériau |  | h: 0
|  | MV : Façade 1 - Epaisseur isolant |  | h: 0
|  | MV : Façade 1 - Position isolant |  | h: 0
|  | MV : Façade 1 - Surface |  | h: 0
|  | MV : Façade 1 - Position |  | h: 0
|  | MV : Façade 1 - Orientation |  | h: 0
|  | MV : Nombre de murs |  | h: 0
|  | MV : Autre façades - nature isolant |  | h: 0
|  | MV : Autres façades - Epaisseur du matériau |  | h: 0
|  | MV : Autres façades - Epaisseur isolant |  | h: 0
|  | MV : Autres façades - Position isolant |  | h: 0
|  | MV : Autres façades - Surface |  | h: 0
|  | MV : Autres façades - Position |  | h: 0
|  | MV : Autres façades - Orientation |  | h: 0
|  | MV : epaisseur matériau |  | h: 0
|  | MV : epaisseur matériau |  | h: 0
|  | MV : epaisseur matériau |  | h: 0
|  | MV : epaisseur matériau |  | h: 0
|  | MV : epaisseur matériau |  | h: 0
|  | MV : epaisseur matériau |  | h: 0
|  | MV : epaisseur matériau |  | h: 0
|  | MV : epaisseur matériau |  | h: 0
|  | MV : epaisseur matériau |  | h: 0
|  | MV : epaisseur matériau |  | h: 0
|  | MV : epaisseur matériau |  | h: 0
|  | MV : epaisseur matériau |  | h: 0
|  | MV : epaisseur matériau |  | h: 0
|  | MV : epaisseur matériau |  | h: 0
|  | MV : epaisseur matériau |  | h: 0
|  | MV : epaisseur matériau |  | h: 0
|  | Plaf : Plafond 1 - nature matériau |  | h: 0
|  | Plaf : Plafond 1 - nature isolant |  | h: 0
|  | Plaf : Plafond 1 - Epaisseur du matériau |  | h: 0
|  | Plaf : Plafond 1 - Epaisseur isolant |  | h: 0
|  | Plaf : Plafond 1 - Surface |  | h: 0
|  | Plaf : Plafond 1 - Position |  | h: 0
|  | Plaf : Autre plafonds - nature isolant |  | h: 0
|  | Plaf : Autre plafonds - Epaisseur du matériau |  | h: 0
|  | Plaf : Autre plafonds - Epaisseur isolant |  | h: 0
|  | Plaf : Autre plafonds - Surface |  | h: 0
|  | Plaf : Autre plafonds - Position |  | h: 0
|  | Planch : Plancher 1 - nature matériau |  | h: 0
|  | Planch : Plancher 1 - nature isolant |  | h: 0
|  | Planch : Plancher 1 - Epaisseur du matériau |  | h: 0
|  | Planch : Plancher 1 - Epaisseur isolant |  | h: 0
|  | Planch : Plancher 1 - Surface |  | h: 0
|  | Planch : Plancher 1 - Position |  | h: 0
|  | Planch : Autre Planchers - nature isolant |  | h: 0
|  | Planch : Autre Planchers - Epaisseur du matériau |  | h: 0
|  | Planch : Autre Planchers - Epaisseur isolant |  | h: 0
|  | Planch : Autre Planchers - Surface |  | h: 0
|  | Planch : Autre Planchers - Position |  | h: 0
|  | Vitrage 1 : Paroi |  | h: 0
|  | Vitrages : Type |  | h: 0
|  | Vitrages : Encadrement |  | h: 0
|  | Vitrages : Surface |  | h: 0
|  | Vitrage : défini sur une paroi inexistante |  | h: 0
|  | Porte : Surface |  | h: 0
|  | Ventil : type |  | h: 0
| Total |  |  | h: 0
| Page "Bat simpl" |  | Message | h: Al ?
|  | 1 champ n'est pas renseigné | Au moins un des champs n'est pas renseigné | bar: h
|  | 1 Alarme : | Au moins un des champs n'est pas renseigné | bar: h
| Page "Besoins" |  | Message
Al ?
|  | Prix des énerfies manquant |  | h: 0
|  | Alarme sur description bâtiment |  | h: 0
|  | Station météo |  | h: 0
|  | Surface |  | h: 0
|  | Type de description |  | h: 0
|  | Température de consigne |  | h: 0
|  | Nombre d'occupants |  | h: 0
|  | Comportement ECS |  | h: 0
|  | Température de consigne rafraich |  | h: 0
|  | Intermittence |  | h: 0
|  | Rafraichissement |  | h: 0
|  | Saison de chauffe |  | h: 0
| Total |  |  | h: 0
| Page "Model PAC" |  | Message | h: Al ?
|  | Alarmes feuille besoin |  | h: 0
|  | Alarmes feuille installation |  | h: 0
|  | Saisie chaud incomplète |  | h: 0
|  | Saisie chaud incomplète |  | h: 0
|  | Saisie froid incomplète |  | h: 0
|  | Saisie froid incomplète |  | h: 0
|  | Saisie chaud incomplète |  | h: 0
|  | Saisie froid incomplète |  | h: 0
| Total |  |  | h: 0
Al ?
| Page "Instal" |  | Message | h: 0
|  | Manque le type de PAC |  | h: 0
|  | COP ou Pc |  | h: 0
|  | Le type d'émetteur ne correspond pas |  | h: 0
|  | Le type de régul ne correspond pas |  | h: 0
| Appoint de chauffage |  |  | h: 0
|  | Le moyen de production ECS ne correspond pas |  | h: 0
|  | Radiateur en froid |  | h: 0
|  | EER ou Pf |  | h: 0
|  | Données manquantes |  | h: 0
|  | Type de travaux |  | h: 0
Préciser l'installation
|  | Info: Compatibilité de températures |  | h: 0
Changer chaudière cond
| Total |  |  | h: 0
Al ?
| Page "Bilan" |  | Message | h: 0
|  | Alarme besoin |  | h: 0
|  | Alarmes feuille installation |  | h: 0
|  | Alarmes feuille ModelPAC |  | h: 0
Total
Cet outil est fourni gracieusement par le COSTIC afin d'estimer les consommations engendrées par l'utilisation de pompes à chaleur. En aucun cas le COSTIC pourra être tenu pour responsable dans le cas d'une mauvaise utilisation de l'outil ou d'une non conformité de l'installation avec les réglementations en vigueur.

## Modélisation (hidden)
Pour description détaillée |  | Murs extérieurs |  |  |  | Plafond |  |  |  | Plancher
|  | Position | Tau | Rsi+Rse |  | Position | Tau | Rsi+Rse |  | Position | Tau | Rsi+Rse
|  | Extérieur | 1 | 0.17 |  | Extérieur | 1 | 0.14 |  | Extérieur | 1 | 0.21
|  | Local Non.chauf | 0.7 | 0.26 |  | Sous comble non isolé | 0.8 | 0.2 |  | Sur vide sanitaire | 0.7 | 0.34
|  | Véranda | 0.5 | 0.26 |  | Sous comble isolé | 0.7 | 0.2 |  | Sur terre plein | 1 | 0.21
[10 empty] | Sur cave enterrée | 0.4 | 0.34
Ventilation
|  | Type |  | Tx renouv
|  |  | Ventilation naturelle | 1
|  |  | VMC classique | 0.75
|  |  | VMC hygro | 0.5
Ponts thermiques
|  | Nature isolation |  | Coef isol
|  |  | Sans | 10%
|  |  | Intérieur | 20%
|  |  | Extérieur | 2%
Pour description simplifiée | Murs | Vitrage | Plafond | Plancher | Configuration | N° cas | G
| Mauvais | simple | non | non | seul | 1 | 2.61
| Mauvais | simple | non | non | mitoyen | 2 | 2.33
| Mauvais | simple | non | non | 2 étag | 3 | 2.28
| Mauvais | simple | non | non | 2 étag mitoy | 4 | 1.8
| Mauvais | simple | non | isolé | seul | 5 | 2.29
| Mauvais | simple | non | isolé | mitoyen | 6 | 2.01
| Mauvais | simple | non | isolé | 2 étag | 7 | 2.12
| Mauvais | simple | non | isolé | 2 étag mitoy | 8 | 1.64
| Mauvais | simple | non | bien isolé | seul | 9 | 2.12
| Mauvais | simple | non | bien isolé | mitoyen | 10 | 1.86
| Mauvais | simple | non | bien isolé | 2 étag | 11 | 1.96
| Mauvais | simple | non | bien isolé | 2 étag mitoy | 12 | 1.52
| Mauvais | simple | isolé | non | seul | 13 | 2.13
| Mauvais | simple | isolé | non | mitoyen | 14 | 1.85
| Mauvais | simple | isolé | non | 2 étag | 15 | 2.04
| Mauvais | simple | isolé | non | 2 étag mitoy | 16 | 1.56
| Mauvais | simple | isolé | isolé | seul | 17 | 1.81
| Mauvais | simple | isolé | isolé | mitoyen | 18 | 1.53
| Mauvais | simple | isolé | isolé | 2 étag | 19 | 1.88
| Mauvais | simple | isolé | isolé | 2 étag mitoy | 20 | 1.4
| Mauvais | simple | isolé | bien isolé | seul | 21 | 1.68
| Mauvais | simple | isolé | bien isolé | mitoyen | 22 | 1.42
| Mauvais | simple | isolé | bien isolé | 2 étag | 23 | 1.74
| Mauvais | simple | isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 24 | 1.3
| Mauvais | simple | bien isolé | non | seul | 25 | 2.02
| Mauvais | simple | bien isolé | non | mitoyen | 26 | 1.75
| Mauvais | simple | bien isolé | non | 2 étag | 27 | 1.93
| Mauvais | simple | bien isolé | non | 2 étag mitoy | 28 | 1.48
| Mauvais | simple | bien isolé | isolé | seul | 29 | 1.7
| Mauvais | simple | bien isolé | isolé | mitoyen | 30 | 1.44
| Mauvais | simple | bien isolé | isolé | 2 étag | 31 | 1.77
| Mauvais | simple | bien isolé | isolé | 2 étag mitoy | 32 | 1.31
| Mauvais | simple | bien isolé | bien isolé | seul | 33 | 1.55
| Mauvais | simple | bien isolé | bien isolé | mitoyen | 34 | 1.31
| Mauvais | simple | bien isolé | bien isolé | 2 étag | 35 | 1.61
| Mauvais | simple | bien isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 36 | 1.2
| Mauvais | double | non | non | seul | 37 | 2.55
| Mauvais | double | non | non | mitoyen | 38 | 2.27
| Mauvais | double | non | non | 2 étag | 39 | 2.22
| Mauvais | double | non | non | 2 étag mitoy | 40 | 1.74
| Mauvais | double | non | isolé | seul | 41 | 2.23
| Mauvais | double | non | isolé | mitoyen | 42 | 1.95
| Mauvais | double | non | isolé | 2 étag | 43 | 2.06
| Mauvais | double | non | isolé | 2 étag mitoy | 44 | 1.58
| Mauvais | double | non | bien isolé | seul | 45 | 1.96
| Mauvais | double | non | bien isolé | mitoyen | 46 | 1.71
| Mauvais | double | non | bien isolé | 2 étag | 47 | 1.81
| Mauvais | double | non | bien isolé | 2 étag mitoy | 48 | 1.39
| Mauvais | double | isolé | non | seul | 49 | 2.07
| Mauvais | double | isolé | non | mitoyen | 50 | 1.79
| Mauvais | double | isolé | non | 2 étag | 51 | 1.98
| Mauvais | double | isolé | non | 2 étag mitoy | 52 | 1.5
| Mauvais | double | isolé | isolé | seul | 53 | 1.75
| Mauvais | double | isolé | isolé | mitoyen | 54 | 1.47
| Mauvais | double | isolé | isolé | 2 étag | 55 | 1.82
| Mauvais | double | isolé | isolé | 2 étag mitoy | 56 | 1.34
| Mauvais | double | isolé | bien isolé | seul | 57 | 1.6
| Mauvais | double | isolé | bien isolé | mitoyen | 58 | 1.34
| Mauvais | double | isolé | bien isolé | 2 étag | 59 | 1.66
| Mauvais | double | isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 60 | 1.23
| Mauvais | double | bien isolé | non | seul | 61 | 1.94
| Mauvais | double | bien isolé | non | mitoyen | 62 | 1.68
| Mauvais | double | bien isolé | non | 2 étag | 63 | 1.86
| Mauvais | double | bien isolé | non | 2 étag mitoy | 64 | 1.41
| Mauvais | double | bien isolé | isolé | seul | 65 | 1.62
| Mauvais | double | bien isolé | isolé | mitoyen | 66 | 1.37
| Mauvais | double | bien isolé | isolé | 2 étag | 67 | 1.69
| Mauvais | double | bien isolé | isolé | 2 étag mitoy | 68 | 1.25
| Mauvais | double | bien isolé | bien isolé | seul | 69 | 1.47
| Mauvais | double | bien isolé | bien isolé | mitoyen | 70 | 1.23
| Mauvais | double | bien isolé | bien isolé | 2 étag | 71 | 1.53
| Mauvais | double | bien isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 72 | 1.13
| Mauvais | double neuf | non | non | seul | 73 | 2.25
| Mauvais | double neuf | non | non | mitoyen | 74 | 2
| Mauvais | double neuf | non | non | 2 étag | 75 | 1.95
| Mauvais | double neuf | non | non | 2 étag mitoy | 76 | 1.53
| Mauvais | double neuf | non | isolé | seul | 77 | 1.92
| Mauvais | double neuf | non | isolé | mitoyen | 78 | 1.68
| Mauvais | double neuf | non | isolé | 2 étag | 79 | 1.77
| Mauvais | double neuf | non | isolé | 2 étag mitoy | 80 | 1.36
| Mauvais | double neuf | non | bien isolé | seul | 81 | 1.78
| Mauvais | double neuf | non | bien isolé | mitoyen | 82 | 1.56
| Mauvais | double neuf | non | bien isolé | 2 étag | 83 | 1.64
| Mauvais | double neuf | non | bien isolé | 2 étag mitoy | 84 | 1.26
| Mauvais | double neuf | isolé | non | seul | 85 | 1.88
| Mauvais | double neuf | isolé | non | mitoyen | 86 | 1.63
| Mauvais | double neuf | isolé | non | 2 étag | 87 | 1.8
| Mauvais | double neuf | isolé | non | 2 étag mitoy | 88 | 1.37
| Mauvais | double neuf | isolé | isolé | seul | 89 | 1.56
| Mauvais | double neuf | isolé | isolé | mitoyen | 90 | 1.3
| Mauvais | double neuf | isolé | isolé | 2 étag | 91 | 1.62
| Mauvais | double neuf | isolé | isolé | 2 étag mitoy | 92 | 1.19
| Mauvais | double neuf | isolé | bien isolé | seul | 93 | 1.41
| Mauvais | double neuf | isolé | bien isolé | mitoyen | 94 | 1.2
| Mauvais | double neuf | isolé | bien isolé | 2 étag | 95 | 1.47
| Mauvais | double neuf | isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 96 | 1.1
| Mauvais | double neuf | isolé | non | seul | 97 | 1.88
| Mauvais | double neuf | isolé | non | mitoyen | 98 | 1.61
| Mauvais | double neuf | isolé | non | 2 étag | 99 | 1.78
| Mauvais | double neuf | isolé | non | 2 étag mitoy | 100 | 1.47
| Mauvais | double neuf | isolé | isolé | seul | 101 | 1.56
| Mauvais | double neuf | isolé | isolé | mitoyen | 102 | 1.32
| Mauvais | double neuf | isolé | isolé | 2 étag | 103 | 1.64
| Mauvais | double neuf | isolé | isolé | 2 étag mitoy | 104 | 1.21
| Mauvais | double neuf | isolé | bien isolé | seul | 105 | 1.41
| Mauvais | double neuf | isolé | bien isolé | mitoyen | 106 | 1.18
| Mauvais | double neuf | isolé | bien isolé | 2 étag | 107 | 1.46
| Mauvais | double neuf | isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 108 | 1.07
| Moyens | simple | non | non | seul | 109 | 2.31
| Moyens | simple | non | non | mitoyen | 110 | 2.14
| Moyens | simple | non | non | 2 étag | 111 | 1.85
| Moyens | simple | non | non | 2 étag mitoy | 112 | 1.56
| Moyens | simple | non | isolé | seul | 113 | 1.99
| Moyens | simple | non | isolé | mitoyen | 114 | 1.82
| Moyens | simple | non | isolé | 2 étag | 115 | 1.69
| Moyens | simple | non | isolé | 2 étag mitoy | 116 | 1.4
| Moyens | simple | non | bien isolé | seul | 117 | 1.85
| Moyens | simple | non | bien isolé | mitoyen | 118 | 1.64
| Moyens | simple | non | bien isolé | 2 étag | 119 | 1.52
| Moyens | simple | non | bien isolé | 2 étag mitoy | 120 | 1.26
| Moyens | simple | isolé | non | seul | 121 | 1.83
| Moyens | simple | isolé | non | mitoyen | 122 | 1.66
| Moyens | simple | isolé | non | 2 étag | 123 | 1.61
| Moyens | simple | isolé | non | 2 étag mitoy | 124 | 1.32
| Moyens | simple | isolé | isolé | seul | 125 | 1.51
| Moyens | simple | isolé | isolé | mitoyen | 126 | 1.34
| Moyens | simple | isolé | isolé | 2 étag | 127 | 1.45
| Moyens | simple | isolé | isolé | 2 étag mitoy | 128 | 1.16
| Moyens | simple | isolé | bien isolé | seul | 129 | 1.49
| Moyens | simple | isolé | bien isolé | mitoyen | 130 | 1.24
| Moyens | simple | isolé | bien isolé | 2 étag | 131 | 1.35
| Moyens | simple | isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 132 | 1.06
| Moyens | simple | bien isolé | non | seul | 133 | 1.82
| Moyens | simple | bien isolé | non | mitoyen | 134 | 1.65
| Moyens | simple | bien isolé | non | 2 étag | 135 | 1.6
| Moyens | simple | bien isolé | non | 2 étag mitoy | 136 | 1.31
| Moyens | simple | bien isolé | isolé | seul | 137 | 1.5
| Moyens | simple | bien isolé | isolé | mitoyen | 138 | 1.33
| Moyens | simple | bien isolé | isolé | 2 étag | 139 | 1.44
| Moyens | simple | bien isolé | isolé | 2 étag mitoy | 140 | 1.15
| Moyens | simple | bien isolé | bien isolé | seul | 141 | 1.35
| Moyens | simple | bien isolé | bien isolé | mitoyen | 142 | 1.21
| Moyens | simple | bien isolé | bien isolé | 2 étag | 143 | 1.31
| Moyens | simple | bien isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 144 | 1.04
| Moyens | double | non | non | seul | 145 | 2.25
| Moyens | double | non | non | mitoyen | 146 | 2.08
| Moyens | double | non | non | 2 étag | 147 | 1.79
| Moyens | double | non | non | 2 étag mitoy | 148 | 1.5
| Moyens | double | non | isolé | seul | 149 | 1.93
| Moyens | double | non | isolé | mitoyen | 150 | 1.76
| Moyens | double | non | isolé | 2 étag | 151 | 1.63
| Moyens | double | non | isolé | 2 étag mitoy | 152 | 1.34
| Moyens | double | non | bien isolé | seul | 153 | 1.7
| Moyens | double | non | bien isolé | mitoyen | 154 | 1.58
| Moyens | double | non | bien isolé | 2 étag | 155 | 1.47
| Moyens | double | non | bien isolé | 2 étag mitoy | 156 | 1.21
| Moyens | double | isolé | non | seul | 157 | 1.77
| Moyens | double | isolé | non | mitoyen | 158 | 1.6
| Moyens | double | isolé | non | 2 étag | 159 | 1.55
| Moyens | double | isolé | non | 2 étag mitoy | 160 | 1.26
| Moyens | double | isolé | isolé | seul | 161 | 1.45
| Moyens | double | isolé | isolé | mitoyen | 162 | 1.28
| Moyens | double | isolé | isolé | 2 étag | 163 | 1.39
| Moyens | double | isolé | isolé | 2 étag mitoy | 164 | 1.1
| Moyens | double | isolé | bien isolé | seul | 165 | 1.34
| Moyens | double | isolé | bien isolé | mitoyen | 166 | 1.18
| Moyens | double | isolé | bien isolé | 2 étag | 167 | 1.28
| Moyens | double | isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 168 | 1
| Moyens | double | bien isolé | non | seul | 169 | 1.68
| Moyens | double | bien isolé | non | mitoyen | 170 | 1.52
| Moyens | double | bien isolé | non | 2 étag | 171 | 1.47
| Moyens | double | bien isolé | non | 2 étag mitoy | 172 | 1.2
| Moyens | double | bien isolé | isolé | seul | 173 | 1.36
| Moyens | double | bien isolé | isolé | mitoyen | 174 | 1.2
| Moyens | double | bien isolé | isolé | 2 étag | 175 | 1.3
| Moyens | double | bien isolé | isolé | 2 étag mitoy | 176 | 1.03
| Moyens | double | bien isolé | bien isolé | seul | 177 | 1.21
| Moyens | double | bien isolé | bien isolé | mitoyen | 178 | 1.06
| Moyens | double | bien isolé | bien isolé | 2 étag | 179 | 1.15
| Moyens | double | bien isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 180 | 0.91
| Moyens | double neuf | non | non | seul | 181 | 2.06
| Moyens | double neuf | non | non | mitoyen | 182 | 1.91
| Moyens | double neuf | non | non | 2 étag | 183 | 1.65
| Moyens | double neuf | non | non | 2 étag mitoy | 184 | 1.38
| Moyens | double neuf | non | isolé | seul | 185 | 1.74
| Moyens | double neuf | non | isolé | mitoyen | 186 | 1.58
| Moyens | double neuf | non | isolé | 2 étag | 187 | 1.47
| Moyens | double neuf | non | isolé | 2 étag mitoy | 188 | 1.21
| Moyens | double neuf | non | bien isolé | seul | 189 | 1.59
| Moyens | double neuf | non | bien isolé | mitoyen | 190 | 1.44
| Moyens | double neuf | non | bien isolé | 2 étag | 191 | 1.34
| Moyens | double neuf | non | bien isolé | 2 étag mitoy | 192 | 1.1
| Moyens | double neuf | isolé | non | seul | 193 | 1.7
| Moyens | double neuf | isolé | non | mitoyen | 194 | 1.54
| Moyens | double neuf | isolé | non | 2 étag | 195 | 1.49
| Moyens | double neuf | isolé | non | 2 étag mitoy | 196 | 1.21
| Moyens | double neuf | isolé | isolé | seul | 197 | 1.37
| Moyens | double neuf | isolé | isolé | mitoyen | 198 | 1.22
| Moyens | double neuf | isolé | isolé | 2 étag | 199 | 1.32
| Moyens | double neuf | isolé | isolé | 2 étag mitoy | 200 | 1.05
| Moyens | double neuf | isolé | bien isolé | seul | 201 | 1.23
| Moyens | double neuf | isolé | bien isolé | mitoyen | 202 | 1.09
| Moyens | double neuf | isolé | bien isolé | 2 étag | 203 | 1.18
| Moyens | double neuf | isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 204 | 0.94
| Moyens | double neuf | bien isolé | non | seul | 205 | 1.56
| Moyens | double neuf | bien isolé | non | mitoyen | 206 | 1.44
| Moyens | double neuf | bien isolé | non | 2 étag | 207 | 1.4
| Moyens | double neuf | bien isolé | non | 2 étag mitoy | 208 | 1.13
| Moyens | double neuf | bien isolé | isolé | seul | 209 | 1.24
| Moyens | double neuf | bien isolé | isolé | mitoyen | 210 | 1.1
| Moyens | double neuf | bien isolé | isolé | 2 étag | 211 | 1.2
| Moyens | double neuf | bien isolé | isolé | 2 étag mitoy | 212 | 0.95
| Moyens | double neuf | bien isolé | bien isolé | seul | 213 | 1.09
| Moyens | double neuf | bien isolé | bien isolé | mitoyen | 214 | 0.96
| Moyens | double neuf | bien isolé | bien isolé | 2 étag | 215 | 1.04
| Moyens | double neuf | bien isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 216 | 0.83
| Bons | simple | non | non | seul | 217 | 2.07
| Bons | simple | non | non | mitoyen | 218 | 1.99
| Bons | simple | non | non | 2 étag | 219 | 1.5
| Bons | simple | non | non | 2 étag mitoy | 220 | 1.37
| Bons | simple | non | isolé | seul | 221 | 1.75
| Bons | simple | non | isolé | mitoyen | 222 | 1.67
| Bons | simple | non | isolé | 2 étag | 223 | 1.34
| Bons | simple | non | isolé | 2 étag mitoy | 224 | 1.21
| Bons | simple | non | bien isolé | seul | 225 | 1.68
| Bons | simple | non | bien isolé | mitoyen | 226 | 1.6
| Bons | simple | non | bien isolé | 2 étag | 227 | 1.29
| Bons | simple | non | bien isolé | 2 étag mitoy | 228 | 1.16
| Bons | simple | isolé | non | seul | 229 | 1.59
| Bons | simple | isolé | non | mitoyen | 230 | 1.51
| Bons | simple | isolé | non | 2 étag | 231 | 1.26
| Bons | simple | isolé | non | 2 étag mitoy | 232 | 1.13
| Bons | simple | isolé | isolé | seul | 233 | 1.27
| Bons | simple | isolé | isolé | mitoyen | 234 | 1.19
| Bons | simple | isolé | isolé | 2 étag | 235 | 1.1
| Bons | simple | isolé | isolé | 2 étag mitoy | 236 | 0.97
| Bons | simple | isolé | bien isolé | seul | 237 | 1.25
| Bons | simple | isolé | bien isolé | mitoyen | 238 | 1.17
| Bons | simple | isolé | bien isolé | 2 étag | 239 | 1.08
| Bons | simple | isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 240 | 0.95
| Bons | simple | bien isolé | non | seul | 241 | 1.57
| Bons | simple | bien isolé | non | mitoyen | 242 | 1.49
| Bons | simple | bien isolé | non | 2 étag | 243 | 1.24
| Bons | simple | bien isolé | non | 2 étag mitoy | 244 | 1.11
| Bons | simple | bien isolé | isolé | seul | 245 | 1.25
| Bons | simple | bien isolé | isolé | mitoyen | 246 | 1.17
| Bons | simple | bien isolé | isolé | 2 étag | 247 | 2.08
| Bons | simple | bien isolé | isolé | 2 étag mitoy | 248 | 0.95
| Bons | simple | bien isolé | bien isolé | seul | 249 | 1.14
| Bons | simple | bien isolé | bien isolé | mitoyen | 250 | 1.07
| Bons | simple | bien isolé | bien isolé | 2 étag | 251 | 0.99
| Bons | simple | bien isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 252 | 0.87
| Bons | double | non | non | seul | 253 | 2.01
| Bons | double | non | non | mitoyen | 254 | 1.93
| Bons | double | non | non | 2 étag | 255 | 1.44
| Bons | double | non | non | 2 étag mitoy | 256 | 1.31
| Bons | double | non | isolé | seul | 257 | 1.69
| Bons | double | non | isolé | mitoyen | 258 | 1.61
| Bons | double | non | isolé | 2 étag | 259 | 1.28
| Bons | double | non | isolé | 2 étag mitoy | 260 | 1.15
| Bons | double | non | bien isolé | seul | 261 | 1.57
| Bons | double | non | bien isolé | mitoyen | 262 | 1.5
| Bons | double | non | bien isolé | 2 étag | 263 | 1.19
| Bons | double | non | bien isolé | 2 étag mitoy | 264 | 1.07
| Bons | double | isolé | non | seul | 265 | 1.53
| Bons | double | isolé | non | mitoyen | 266 | 1.45
| Bons | double | isolé | non | 2 étag | 267 | 1.2
| Bons | double | isolé | non | 2 étag mitoy | 268 | 1.07
| Bons | double | isolé | isolé | seul | 269 | 1.21
| Bons | double | isolé | isolé | mitoyen | 270 | 1.13
| Bons | double | isolé | isolé | 2 étag | 271 | 1.04
| Bons | double | isolé | isolé | 2 étag mitoy | 272 | 0.91
| Bons | double | isolé | bien isolé | seul | 273 | 1.19
| Bons | double | isolé | bien isolé | mitoyen | 274 | 1.11
| Bons | double | isolé | bien isolé | 2 étag | 275 | 1.02
| Bons | double | isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 276 | 0.89
| Bons | double | bien isolé | non | seul | 277 | 1.51
| Bons | double | bien isolé | non | mitoyen | 278 | 1.43
| Bons | double | bien isolé | non | 2 étag | 279 | 1.18
| Bons | double | bien isolé | non | 2 étag mitoy | 280 | 1.05
| Bons | double | bien isolé | isolé | seul | 281 | 1.19
| Bons | double | bien isolé | isolé | mitoyen | 282 | 1.11
| Bons | double | bien isolé | isolé | 2 étag | 283 | 1.02
| Bons | double | bien isolé | isolé | 2 étag mitoy | 284 | 0.89
| Bons | double | bien isolé | bien isolé | seul | 285 | 1.08
| Bons | double | bien isolé | bien isolé | mitoyen | 286 | 1.01
| Bons | double | bien isolé | bien isolé | 2 étag | 287 | 0.93
| Bons | double | bien isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 288 | 0.81
| Bons | double neuf | non | non | seul | 289 | 1.96
| Bons | double neuf | non | non | mitoyen | 290 | 1.89
| Bons | double neuf | non | non | 2 étag | 291 | 1.41
| Bons | double neuf | non | non | 2 étag mitoy | 292 | 1.28
| Bons | double neuf | non | isolé | seul | 293 | 1.64
| Bons | double neuf | non | isolé | mitoyen | 294 | 1.56
| Bons | double neuf | non | isolé | 2 étag | 295 | 1.24
| Bons | double neuf | non | isolé | 2 étag mitoy | 296 | 1.12
| Bons | double neuf | non | bien isolé | seul | 297 | 1.49
| Bons | double neuf | non | bien isolé | mitoyen | 298 | 1.42
| Bons | double neuf | non | bien isolé | 2 étag | 299 | 1.13
| Bons | double neuf | non | bien isolé | 2 étag mitoy | 300 | 1.01
| Bons | double neuf | isolé | non | seul | 301 | 1.51
| Bons | double neuf | isolé | non | mitoyen | 302 | 1.43
| Bons | double neuf | isolé | non | 2 étag | 303 | 1.18
| Bons | double neuf | isolé | non | 2 étag mitoy | 304 | 1.05
| Bons | double neuf | isolé | isolé | seul | 305 | 1.19
| Bons | double neuf | isolé | isolé | mitoyen | 306 | 1.11
| Bons | double neuf | isolé | isolé | 2 étag | 307 | 1.02
| Bons | double neuf | isolé | isolé | 2 étag mitoy | 308 | 0.96
| Bons | double neuf | isolé | bien isolé | seul | 309 | 1.13
| Bons | double neuf | isolé | bien isolé | mitoyen | 310 | 1.05
| Bons | double neuf | isolé | bien isolé | 2 étag | 311 | 0.97
| Bons | double neuf | isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 312 | 0.85
| Bons | double neuf | bien isolé | non | seul | 313 | 1.46
| Bons | double neuf | bien isolé | non | mitoyen | 314 | 1.38
| Bons | double neuf | bien isolé | non | 2 étag | 315 | 1.14
| Bons | double neuf | bien isolé | non | 2 étag mitoy | 316 | 1.02
| Bons | double neuf | bien isolé | isolé | seul | 317 | 1.14
| Bons | double neuf | bien isolé | isolé | mitoyen | 318 | 1.06
| Bons | double neuf | bien isolé | isolé | 2 étag | 319 | 0.98
| Bons | double neuf | bien isolé | isolé | 2 étag mitoy | 320 | 0.86
| Bons | double neuf | bien isolé | bien isolé | seul | 321 | 0.99
| Bons | double neuf | bien isolé | bien isolé | mitoyen | 322 | 0.93
| Bons | double neuf | bien isolé | bien isolé | 2 étag | 323 | 0.85
| Bons | double neuf | bien isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 324 | 0.75
| Tbons | simple | non | non | seul | 325 | 2.03
| Tbons | simple | non | non | mitoyen | 326 | 1.95
| Tbons | simple | non | non | 2 étag | 327 | 1.46
| Tbons | simple | non | non | 2 étag mitoy | 328 | 1.32
| Tbons | simple | non | isolé | seul | 329 | 1.71
| Tbons | simple | non | isolé | mitoyen | 330 | 1.63
| Tbons | simple | non | isolé | 2 étag | 331 | 1.3
| Tbons | simple | non | isolé | 2 étag mitoy | 332 | 1.17
| Tbons | simple | non | bien isolé | seul | 333 | 1.63
| Tbons | simple | non | bien isolé | mitoyen | 334 | 1.55
| Tbons | simple | non | bien isolé | 2 étag | 335 | 1.25
| Tbons | simple | non | bien isolé | 2 étag mitoy | 336 | 1.13
| Tbons | simple | isolé | non | seul | 337 | 1.55
| Tbons | simple | isolé | non | mitoyen | 338 | 1.47
| Tbons | simple | isolé | non | 2 étag | 339 | 1.22
| Tbons | simple | isolé | non | 2 étag mitoy | 340 | 1.13
| Tbons | simple | isolé | isolé | seul | 341 | 1.23
| Tbons | simple | isolé | isolé | mitoyen | 342 | 1.15
| Tbons | simple | isolé | isolé | 2 étag | 343 | 1.09
| Tbons | simple | isolé | isolé | 2 étag mitoy | 344 | 0.93
| Tbons | simple | isolé | bien isolé | seul | 345 | 1.23
| Tbons | simple | isolé | bien isolé | mitoyen | 346 | 1.15
| Tbons | simple | isolé | bien isolé | 2 étag | 347 | 1.06
| Tbons | simple | isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 348 | 0.93
| Tbons | simple | bien isolé | non | seul | 349 | 1.55
| Tbons | simple | bien isolé | non | mitoyen | 350 | 1.47
| Tbons | simple | bien isolé | non | 2 étag | 351 | 1.22
| Tbons | simple | bien isolé | non | 2 étag mitoy | 352 | 1.09
| Tbons | simple | bien isolé | isolé | seul | 353 | 1.23
| Tbons | simple | bien isolé | isolé | mitoyen | 354 | 1.15
| Tbons | simple | bien isolé | isolé | 2 étag | 355 | 1.06
| Tbons | simple | bien isolé | isolé | 2 étag mitoy | 356 | 0.93
| Tbons | simple | bien isolé | bien isolé | seul | 357 | 1.14
| Tbons | simple | bien isolé | bien isolé | mitoyen | 358 | 1.07
| Tbons | simple | bien isolé | bien isolé | 2 étag | 359 | 0.99
| Tbons | simple | bien isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 360 | 0.87
| Tbons | double | non | non | seul | 361 | 1.92
| Tbons | double | non | non | mitoyen | 362 | 1.85
| Tbons | double | non | non | 2 étag | 363 | 1.38
| Tbons | double | non | non | 2 étag mitoy | 364 | 1.26
| Tbons | double | non | isolé | seul | 365 | 1.6
| Tbons | double | non | isolé | mitoyen | 366 | 1.53
| Tbons | double | non | isolé | 2 étag | 367 | 1.22
| Tbons | double | non | isolé | 2 étag mitoy | 368 | 1.09
| Tbons | double | non | bien isolé | seul | 369 | 1.45
| Tbons | double | non | bien isolé | mitoyen | 370 | 1.38
| Tbons | double | non | bien isolé | 2 étag | 371 | 1.1
| Tbons | double | non | bien isolé | 2 étag mitoy | 372 | 0.99
| Tbons | double | isolé | non | seul | 373 | 1.49
| Tbons | double | isolé | non | mitoyen | 374 | 1.41
| Tbons | double | isolé | non | 2 étag | 375 | 1.16
| Tbons | double | isolé | non | 2 étag mitoy | 376 | 1.03
| Tbons | double | isolé | isolé | seul | 377 | 1.17
| Tbons | double | isolé | isolé | mitoyen | 378 | 1.09
| Tbons | double | isolé | isolé | 2 étag | 379 | 1
| Tbons | double | isolé | isolé | 2 étag mitoy | 380 | 0.97
| Tbons | double | isolé | bien isolé | seul | 381 | 1.05
| Tbons | double | isolé | bien isolé | mitoyen | 382 | 0.98
| Tbons | double | isolé | bien isolé | 2 étag | 383 | 0.9
| Tbons | double | isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 384 | 0.7
| Tbons | double | bien isolé | non | seul | 385 | 1.43
| Tbons | double | bien isolé | non | mitoyen | 386 | 1.35
| Tbons | double | bien isolé | non | 2 étag | 387 | 1.12
| Tbons | double | bien isolé | non | 2 étag mitoy | 388 | 1
| Tbons | double | bien isolé | isolé | seul | 389 | 1.1
| Tbons | double | bien isolé | isolé | mitoyen | 390 | 1.02
| Tbons | double | bien isolé | isolé | 2 étag | 391 | 0.94
| Tbons | double | bien isolé | isolé | 2 étag mitoy | 392 | 0.82
| Tbons | double | bien isolé | bien isolé | seul | 393 | 0.96
| Tbons | double | bien isolé | bien isolé | mitoyen | 394 | 0.89
| Tbons | double | bien isolé | bien isolé | 2 étag | 395 | 0.82
| Tbons | double | bien isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 396 | 0.72
| Tbons | double neuf | non | non | seul | 397 | 1.77
| Tbons | double neuf | non | non | mitoyen | 398 | 1.7
| Tbons | double neuf | non | non | 2 étag | 399 | 1.27
| Tbons | double neuf | non | non | 2 étag mitoy | 400 | 1.15
| Tbons | double neuf | non | isolé | seul | 401 | 1.45
| Tbons | double neuf | non | isolé | mitoyen | 402 | 1.38
| Tbons | double neuf | non | isolé | 2 étag | 403 | 1.1
| Tbons | double neuf | non | isolé | 2 étag mitoy | 404 | 0.99
| Tbons | double neuf | non | bien isolé | seul | 405 | 1.3
| Tbons | double neuf | non | bien isolé | mitoyen | 406 | 1.24
| Tbons | double neuf | non | bien isolé | 2 étag | 407 | 0.99
| Tbons | double neuf | non | bien isolé | 2 étag mitoy | 408 | 0.89
| Tbons | double neuf | isolé | non | seul | 409 | 1.41
| Tbons | double neuf | isolé | non | mitoyen | 410 | 1.33
| Tbons | double neuf | isolé | non | 2 étag | 411 | 1.1
| Tbons | double neuf | isolé | non | 2 étag mitoy | 412 | 0.98
| Tbons | double neuf | isolé | isolé | seul | 413 | 1.09
| Tbons | double neuf | isolé | isolé | mitoyen | 414 | 1.02
| Tbons | double neuf | isolé | isolé | 2 étag | 415 | 0.94
| Tbons | double neuf | isolé | isolé | 2 étag mitoy | 416 | 0.82
| Tbons | double neuf | isolé | bien isolé | seul | 417 | 0.94
| Tbons | double neuf | isolé | bien isolé | mitoyen | 418 | 0.88
| Tbons | double neuf | isolé | bien isolé | 2 étag | 419 | 0.81
| Tbons | double neuf | isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 420 | 0.71
| Tbons | double neuf | bien isolé | non | seul | 421 | 1.28
| Tbons | double neuf | bien isolé | non | mitoyen | 422 | 1.22
| Tbons | double neuf | bien isolé | non | 2 étag | 423 | 1.01
| Tbons | double neuf | bien isolé | non | 2 étag mitoy | 424 | 0.9
| Tbons | double neuf | bien isolé | isolé | seul | 425 | 0.96
| Tbons | double neuf | bien isolé | isolé | mitoyen | 426 | 0.89
| Tbons | double neuf | bien isolé | isolé | 2 étag | 427 | 0.82
| Tbons | double neuf | bien isolé | isolé | 2 étag mitoy | 428 | 0.72
| Tbons | double neuf | bien isolé | bien isolé | seul | 429 | 0.81
| Tbons | double neuf | bien isolé | bien isolé | mitoyen | 430 | 0.76
| Tbons | double neuf | bien isolé | bien isolé | 2 étag | 431 | 0.7
| Tbons | double neuf | bien isolé | bien isolé | 2 étag mitoy | 432 | 0.61
|  |  | // fact encadr | // fact sol
|  | Simple | 0.85 | 0.87
|  | Double ancien | 0.75 | 0.8
|  | Double neuf | 0.75 | 0.6
Bâtiment (autre) : |  |  | Hauteur sous-plafond | 2.5
|  |  | Consigne ralenti | 16
Données Météo |  | Alsace | Aquitaine | Auvergne | Bourgogne | BretagneCôtier | BretagneContinental | Centre | Champagne-Ardenne | Corse | Franche-Comté | Ile-de-France | Languedoc-Roussillon | Limousin | Lorraine | Midi-Pyrénées | Nord-Pas-De-CalaisCôtier | Nord-Pas-De-CalaisContinental | Basse-NormandieCôtier | Basse-NormandieContinental | Haute-Normandie | Pays-De-La-Loire | Picardie | Poitou-CharentesCôtier | Poitou-CharentesContinental | PACACôtier | PACAContinental | Rhône-Alpes
| T°base | -15 | -5 | -9 | -11 | -4 | -5 | -7 | -10 | -2 | -13 | -7 | -5 | -9 | -15 | -5 | -9 | -9 | -4 | -7 | -7 | -5 | -7 | -5 | -7 | -5 | -6 | -6
| Tstd | 14.29 | 12.84 | 13.48 | 14.09 | 8.76 | 11.47 | 12.9 | 13.51 | 11.2 | 13.78 | 12.09 | 12.65 | 12.61 | 13.71 | 13.55 | 9.95 | 12.04 | 8.08 | 11.78 | 11.66 | 11.58 | 12.16 | 11.09 | 12.92 | 10.7 | 13.45 | 13.45
| nb j | 256 | 220 | 255 | 247 | 264 | 256 | 237 | 256 | 210 | 256 | 256 | 220 | 256 | 256 | 220 | 287 | 256 | 264 | 264 | 257 | 256 | 287 | 237 | 255 | 210 | 216 | 216
| DJU | 3008 | 2136 | 2611 | 2841 | 2381 | 2407 | 2530 | 2722 | 1511 | 2925 | 2805 | 1812 | 2691 | 3038 | 2165 | 2696 | 2756 | 2608 | 2802 | 2918 | 2392 | 3111 | 1962 | 2435 | 1425 | 2057 | 2057
| min | -11 | -7 | -11 | -11 | -3 | -6 | -8 | -10 | -2 | -11 | -7 | -5 | -8 | -11 | -7 | -5 | -7 | -1 | -7 | -8 | -7 | -9 | -4 | -9 | 1 | -5 | -5
| max | 32 | 33 | 32 | 31 | 26 | 30 | 32 | 32 | 33 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 34 | 27 | 31 | 24 | 28 | 29 | 32 | 30 | 32 | 34 | 30 | 33 | 33
Saison de chauffage | T°ext | Alsace | Aquitaine | Auvergne | Bourgogne | BretagneCôtier | BretagneContinental | Centre | Champagne-Ardenne | Corse | Franche-Comté | Ile-de-France | Languedoc-Roussillon | Limousin | Lorraine | Midi-Pyrénées | Nord-Pas-De-CalaisCôtier | Nord-Pas-De-CalaisContinental | Basse-NormandieCôtier | Basse-NormandieContinental | Haute-Normandie | Pays-De-La-Loire | Picardie | Poitou-CharentesCôtier | Poitou-CharentesContinental | PACACôtier | PACAContinental | Rhône-Alpes | 88- | 89-Auxerre | 90- | 91- | 92- | 93- | 94- | 95-
-13
-12
| -11 | 1
| -10 | 5 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4
| -9 | 11 |  | 4 | 2 |  |  |  | 2 |  | 6 |  |  |  | 5 | [12 empty] | 1 |  | 1
| -8 | 8 |  | 6 | 10 |  |  | 4 | 7 |  | 12 |  |  | 1 | 11 | [5 empty] | 1 |  | 6 |  | 1 |  |  | 11 |  | 4
| -7 | 20 | 2 | 8 | 16 |  |  | 4 | 8 |  | 6 | 1 |  | 6 | 11 |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 7 |  | 7 |  |  | 14 |  | 16
| -6 | 9 | 6 | 7 | 7 |  | 1 | 9 | 8 |  | 14 | 6 |  | 12 | 5 | 10 |  | 9 |  | 6 | 15 | 4 | 7 |  | 7 |  |  | 10 |  | 6
| -5 | 17 | 21 | 14 | 22 |  | 4 | 9 | 21 |  | 29 | 9 | 4 | 14 | 28 | 11 |  | 17 |  | 15 | 14 | 8 | 12 |  | 9 |  | 6 | 22 |  | 10
| -4 | 44 | 11 | 24 | 30 |  | 13 | 21 | 17 |  | 37 | 16 | 7 | 9 | 34 | 10 | 12 | 18 |  | 14 | 16 | 5 | 23 | 9 | 16 |  | 10 | 24 |  | 14
| -3 | 55 | 7 | 33 | 40 | 2 | 7 | 25 | 18 |  | 37 | 26 | 11 | 22 | 65 | 20 | 11 | 17 |  | 23 | 29 | 19 | 52 | 10 | 20 |  | 6 | 43 |  | 30
| -2 | 71 | 15 | 34 | 57 | 8 | 17 | 27 | 45 | 1 | 63 | 24 | 6 | 47 | 66 | 27 | 19 | 39 |  | 28 | 36 | 28 | 50 | 9 | 33 |  | 18 | 55 |  | 38
| -1 | 90 | 21 | 56 | 88 | 13 | 22 | 56 | 62 | 4 | 78 | 73 | 13 | 59 | 67 | 31 | 15 | 57 | 11 | 42 | 76 | 22 | 71 | 9 | 41 |  | 40 | 88 |  | 71
| 0 | 77 | 24 | 62 | 77 | 16 | 36 | 61 | 89 | 11 | 103 | 73 | 25 | 74 | 99 | 42 | 56 | 71 | 10 | 83 | 73 | 35 | 85 | 16 | 30 |  | 33 | 66 |  | 65
| 1 | 116 | 58 | 89 | 77 | 39 | 72 | 71 | 96 | 16 | 68 | 96 | 32 | 67 | 93 | 65 | 56 | 94 | 26 | 104 | 107 | 52 | 91 | 32 | 69 | 2 | 51 | 88 |  | 75
| 2 | 102 | 73 | 78 | 106 | 51 | 63 | 93 | 100 | 15 | 100 | 87 | 51 | 86 | 117 | 66 | 82 | 84 | 51 | 97 | 109 | 82 | 99 | 57 | 84 | 15 | 67 | 100 |  | 99
| 3 | 106 | 86 | 101 | 105 | 96 | 95 | 110 | 114 | 45 | 101 | 129 | 66 | 95 | 119 | 101 | 120 | 106 | 61 | 119 | 127 | 105 | 111 | 64 | 75 | 15 | 100 | 120 |  | 123
| 4 | 114 | 100 | 116 | 111 | 93 | 104 | 113 | 109 | 50 | 115 | 123 | 103 | 124 | 153 | 90 | 128 | 119 | 172 | 142 | 145 | 87 | 157 | 65 | 101 | 39 | 101 | 123 |  | 131
| 5 | 123 | 106 | 124 | 150 | 116 | 137 | 149 | 124 | 61 | 116 | 163 | 82 | 135 | 135 | 95 | 115 | 144 | 197 | 156 | 160 | 110 | 171 | 78 | 133 | 54 | 84 | 131 |  | 128
| 6 | 130 | 136 | 122 | 135 | 165 | 160 | 111 | 153 | 73 | 156 | 161 | 84 | 170 | 143 | 113 | 160 | 169 | 237 | 156 | 148 | 127 | 172 | 94 | 147 | 77 | 111 | 151 |  | 132
| 7 | 153 | 138 | 126 | 158 | 150 | 162 | 142 | 133 | 84 | 145 | 158 | 113 | 145 | 140 | 128 | 223 | 162 | 247 | 165 | 159 | 138 | 170 | 116 | 137 | 84 | 118 | 129 |  | 133
| 8 | 153 | 123 | 140 | 140 | 227 | 158 | 148 | 132 | 124 | 139 | 170 | 109 | 145 | 156 | 124 | 200 | 192 | 296 | 138 | 161 | 174 | 172 | 149 | 136 | 118 | 142 | 122 |  | 144
| 9 | 105 | 122 | 125 | 120 | 231 | 181 | 158 | 141 | 136 | 133 | 169 | 137 | 153 | 96 | 131 | 212 | 163 | 243 | 137 | 163 | 189 | 133 | 187 | 142 | 136 | 125 | 121 |  | 119
| 10 | 91 | 155 | 144 | 105 | 223 | 172 | 130 | 132 | 150 | 136 | 146 | 129 | 159 | 106 | 146 | 175 | 138 | 138 | 163 | 127 | 141 | 106 | 173 | 142 | 164 | 124 | 113 |  | 118
| 11 | 99 | 150 | 116 | 102 | 194 | 156 | 129 | 133 | 180 | 99 | 120 | 147 | 137 | 124 | 117 | 148 | 117 | 147 | 137 | 104 | 155 | 121 | 194 | 145 | 179 | 147 | 116 |  | 123
| 12 | 94 | 121 | 114 | 97 | 166 | 123 | 86 | 97 | 171 | 111 | 105 | 149 | 93 | 98 | 128 | 144 | 114 | 146 | 122 | 113 | 149 | 111 | 187 | 133 | 211 | 128 | 98 |  | 110
| 13 | 91 | 99 | 114 | 96 | 120 | 107 | 91 | 97 | 139 | 98 | 100 | 135 | 108 | 90 | 98 | 138 | 77 | 131 | 118 | 98 | 140 | 137 | 172 | 109 | 189 | 104 | 80 |  | 93
| 14 | 86 | 88 | 89 | 79 | 116 | 96 | 66 | 91 | 137 | 92 | 94 | 95 | 103 | 75 | 90 | 163 | 90 | 106 | 101 | 82 | 113 | 134 | 123 | 122 | 154 | 95 | 79 |  | 103
| 15 | 81 | 66 | 99 | 76 | 115 | 97 | 70 | 66 | 110 | 73 | 67 | 113 | 91 | 71 | 68 | 163 | 90 | 81 | 76 | 77 | 106 | 102 | 86 | 91 | 142 | 77 | 62 |  | 97
| 16 | 85 | 71 | 89 | 53 | 94 | 94 | 61 | 62 | 112 | 61 | 60 | 91 | 62 | 58 | 67 | 120 | 73 | 31 | 74 | 54 | 95 | 81 | 85 | 94 | 110 | 75 | 63 |  | 83
| 17 | 54 | 54 | 72 | 44 | 57 | 80 | 65 | 51 | 90 | 44 | 35 | 78 | 58 | 45 | 46 | 67 | 53 | 10 | 41 | 37 | 62 | 59 | 67 | 65 | 86 | 54 | 69 |  | 64
| 18 | 37 | 34 | 48 | 37 | 22 | 57 | 45 | 52 | 70 | 27 | 27 | 68 | 39 | 25 | 47 | 9 | 23 | 3 | 28 | 28 | 45 | 41 | 40 | 56 | 45 | 31 | 65 |  | 52
| 19 | 25 | 26 | 31 | 26 | 21 | 34 | 23 | 42 | 29 | 27 | 19 | 34 | 25 | 24 | 37 | 3 | 14 |  | 28 | 8 | 38 | 26 | 33 | 47 | 18 | 21 | 40 |  | 36
| 20 | 8 | 16 | 33 | 12 | 9 | 15 | 12 | 35 | 20 | 20 | 8 | 35 | 14 | 3 | 22 | 2 | 7 |  | 20 | 2 | 22 | 12 | 18 | 33 | 6 | 23 | 26 |  | 23
| 21 | 4 | 12 | 28 | 8 |  | 2 | 3 | 22 | 13 | 15 | 1 | 21 | 6 |  | 15 | 1 | 3 |  | 11 |  | 12 | 10 | 12 | 26 | 3 | 9 | 17 |  | 9
| 22 | 1 | 7 | 8 | 4 |  | 1 |  | 4 | 8 | 4 |  | 10 | 3 |  | 5 |  | 3 |  |  |  | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 12 |  | 6
| 23 |  | 2 | 5 | 1 |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 2 | 4 | [8 empty] | 3 |  | 3 |  |  | 11 |  | 3
| 24 | [21 empty] | 5 | [6 empty] | 1
25
26
Saison de chauf-ralenti | T°ext | Alsace | Aquitaine | Auvergne | Bourgogne | BretagneCôtier | BretagneContinental | Centre | Champagne-Ardenne | Corse | Franche-Comté | Ile-de-France | Languedoc-Roussillon | Limousin | Lorraine | Midi-Pyrénées | Nord-Pas-De-CalaisCôtier | Nord-Pas-De-CalaisContinental | Basse-NormandieCôtier | Basse-NormandieContinental | Haute-Normandie | Pays-De-La-Loire | Picardie | Poitou-CharentesCôtier | Poitou-CharentesContinental | PACACôtier | PACAContinental | Rhône-Alpes | 88- | 89-Auxerre | 90- | 91- | 92- | 93- | 94- | 95-
-13
-12
| -11 | 3 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 5
| -10 | 7 |  | 3 | 1 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 3
| -9 | 19 |  | 7 | 7 |  |  |  | 5 |  | 14 |  |  |  | 8 | [7 empty] | 2 |  | 1 |  |  | 10 |  | 6
| -8 | 24 |  | 13 | 18 |  |  | 7 | 12 |  | 20 |  |  | 4 | 27 | [5 empty] | 3 |  | 12 |  | 9 |  |  | 7 |  | 11
| -7 | 21 | 2 | 20 | 22 |  |  | 9 | 16 |  | 23 | 1 |  | 11 | 23 | 1 |  | 1 |  | 3 | 14 | 2 | 9 |  | 3 |  |  | 15 |  | 20
| -6 | 39 | 15 | 15 | 36 |  | 3 | 14 | 18 |  | 29 | 17 |  | 30 | 21 | 10 |  | 21 |  | 19 | 12 | 13 | 14 |  | 17 |  |  | 28 |  | 23
| -5 | 44 | 38 | 26 | 28 |  | 12 | 32 | 22 |  | 31 | 15 | 5 | 27 | 36 | 29 | 2 | 23 |  | 24 | 29 | 13 | 28 | 8 | 18 |  | 4 | 38 |  | 17
| -4 | 68 | 19 | 37 | 54 |  | 13 | 34 | 43 |  | 52 | 34 | 15 | 33 | 66 | 18 | 28 | 45 |  | 31 | 35 | 15 | 45 | 20 | 25 |  | 15 | 38 |  | 26
| -3 | 74 | 23 | 54 | 54 | 5 | 32 | 42 | 50 |  | 66 | 54 | 11 | 34 | 99 | 23 | 20 | 46 |  | 41 | 55 | 25 | 66 | 10 | 31 |  | 17 | 92 |  | 53
| -2 | 126 | 31 | 73 | 113 | 15 | 28 | 57 | 69 |  | 136 | 65 | 19 | 57 | 100 | 35 | 36 | 60 |  | 68 | 73 | 46 | 122 | 15 | 50 |  | 19 | 117 |  | 73
| -1 | 149 | 33 | 92 | 142 | 24 | 47 | 85 | 109 | 2 | 158 | 89 | 21 | 95 | 160 | 57 | 40 | 110 | 30 | 65 | 117 | 48 | 115 | 36 | 71 |  | 47 | 133 |  | 119
| 0 | 175 | 47 | 103 | 154 | 26 | 52 | 99 | 143 | 10 | 186 | 125 | 43 | 119 | 173 | 69 | 83 | 91 | 26 | 102 | 126 | 72 | 133 | 36 | 95 |  | 74 | 177 |  | 134
| 1 | 211 | 83 | 149 | 202 | 65 | 115 | 108 | 173 | 19 | 171 | 160 | 61 | 157 | 168 | 93 | 108 | 158 | 60 | 151 | 193 | 107 | 209 | 47 | 132 |  | 110 | 182 |  | 127
| 2 | 208 | 130 | 179 | 193 | 85 | 119 | 188 | 190 | 30 | 176 | 197 | 71 | 165 | 202 | 156 | 151 | 172 | 91 | 183 | 233 | 113 | 195 | 95 | 108 | 12 | 147 | 178 |  | 166
| 3 | 186 | 174 | 197 | 195 | 136 | 146 | 217 | 226 | 36 | 153 | 223 | 119 | 188 | 215 | 177 | 186 | 204 | 123 | 267 | 221 | 138 | 214 | 94 | 173 | 29 | 169 | 192 |  | 189
| 4 | 199 | 196 | 209 | 192 | 197 | 205 | 219 | 201 | 84 | 193 | 231 | 159 | 217 | 217 | 209 | 189 | 220 | 274 | 256 | 242 | 202 | 239 | 117 | 218 | 49 | 179 | 207 |  | 209
| 5 | 209 | 224 | 207 | 215 | 247 | 295 | 232 | 227 | 141 | 211 | 258 | 182 | 224 | 268 | 232 | 269 | 264 | 346 | 286 | 290 | 233 | 259 | 145 | 235 | 88 | 218 | 236 |  | 237
| 6 | 228 | 271 | 253 | 253 | 336 | 302 | 257 | 215 | 183 | 256 | 309 | 210 | 272 | 237 | 233 | 278 | 294 | 403 | 284 | 284 | 271 | 318 | 206 | 249 | 160 | 229 | 228 |  | 249
| 7 | 241 | 237 | 238 | 256 | 358 | 285 | 272 | 281 | 257 | 260 | 322 | 219 | 289 | 254 | 242 | 366 | 317 | 459 | 291 | 298 | 302 | 348 | 241 | 253 | 209 | 213 | 233 |  | 258
| 8 | 223 | 236 | 257 | 218 | 360 | 307 | 256 | 252 | 267 | 230 | 314 | 230 | 311 | 232 | 230 | 377 | 311 | 473 | 302 | 288 | 292 | 301 | 292 | 279 | 265 | 249 | 195 |  | 277
| 9 | 233 | 256 | 257 | 221 | 410 | 319 | 261 | 235 | 305 | 212 | 291 | 235 | 268 | 247 | 244 | 356 | 273 | 419 | 281 | 255 | 281 | 247 | 292 | 270 | 313 | 256 | 242 |  | 242
| 10 | 228 | 235 | 236 | 215 | 346 | 280 | 215 | 207 | 277 | 246 | 233 | 279 | 276 | 229 | 211 | 362 | 238 | 287 | 266 | 245 | 310 | 241 | 347 | 253 | 302 | 215 | 215 |  | 231
| 11 | 185 | 198 | 226 | 219 | 346 | 261 | 207 | 224 | 275 | 228 | 224 | 260 | 211 | 198 | 206 | 305 | 266 | 258 | 256 | 212 | 304 | 249 | 335 | 232 | 335 | 193 | 196 |  | 209
| 12 | 162 | 180 | 190 | 171 | 310 | 238 | 185 | 218 | 234 | 208 | 191 | 183 | 230 | 170 | 150 | 277 | 200 | 256 | 203 | 184 | 250 | 252 | 295 | 220 | 274 | 189 | 205 |  | 188
| 13 | 149 | 165 | 194 | 144 | 249 | 224 | 147 | 173 | 237 | 162 | 154 | 185 | 170 | 146 | 150 | 252 | 161 | 237 | 162 | 154 | 246 | 180 | 228 | 206 | 269 | 158 | 149 |  | 192
| 14 | 120 | 124 | 165 | 121 | 161 | 179 | 132 | 133 | 202 | 112 | 142 | 189 | 135 | 100 | 137 | 191 | 132 | 127 | 119 | 101 | 166 | 143 | 232 | 192 | 233 | 139 | 128 |  | 170
| 15 | 98 | 122 | 130 | 75 | 127 | 128 | 98 | 115 | 175 | 106 | 85 | 154 | 125 | 85 | 123 | 160 | 73 | 69 | 105 | 98 | 132 | 107 | 170 | 144 | 206 | 131 | 111 |  | 117
| 16 | 77 | 97 | 92 | 64 | 79 | 85 | 87 | 102 | 105 | 80 | 43 | 144 | 82 | 58 | 85 | 136 | 66 | 44 | 81 | 41 | 72 | 91 | 123 | 124 | 165 | 100 | 73 |  | 80
| 17 | 50 | 86 | 73 | 66 | 44 | 60 | 51 | 62 | 120 | 52 | 32 | 122 | 50 | 45 | 64 | 88 | 50 | 10 | 52 | 41 | 68 | 65 | 75 | 68 | 118 | 88 | 49 |  | 77
| 18 | 38 | 43 | 45 | 31 | 32 | 52 | 30 | 48 | 98 | 26 | 24 | 78 | 54 | 41 | 59 | 46 | 42 |  | 33 | 24 | 51 | 52 | 54 | 63 | 84 | 56 | 48 |  | 56
| 19 | 32 | 29 | 40 | 24 | 25 | 42 | 14 | 42 | 71 | 21 | 20 | 74 | 16 | 24 | 30 | 23 | 26 |  | 33 | 15 | 36 | 38 | 32 | 53 | 57 | 32 | 51 |  | 37
| 20 | 18 | 17 | 35 | 10 | 3 | 23 | 11 | 24 | 38 | 21 | 8 | 48 | 7 | 11 | 31 | 9 | 9 |  | 14 | 13 | 31 | 27 | 19 | 23 | 20 | 20 | 35 |  | 35
| 21 | 25 | 6 | 15 | 16 | 6 | 8 | 14 | 23 | 19 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 15 | 4 | 3 |  | 9 |  | 18 | 14 | 21 | 20 | 2 | 9 | 20 |  | 18
| 22 | 3 | 9 | 11 | 5 |  | 6 | 16 | 12 | 5 | 19 | 7 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 |  | 2 |  | 9 | 6 | 8 | 10 |  | 2 | 15 |  | 13
| 23 | 1 | 1 | 10 |  |  | 8 |  | 5 |  | 3 |  | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  | 9 | 1 | 3 | 9 |  |  | 7 |  | 1
| 24 | 2 | 3 | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 1 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 4 |  | 4
| 25 | 2 |  | 4 | [20 empty] | 2
| 26 | 1
Saison de rafraîchissement | T°ext | Alsace | Aquitaine | Auvergne | Bourgogne | BretagneCôtier | BretagneContinental | Centre | Champagne-Ardenne | Corse | Franche-Comté | Ile-de-France | Languedoc-Roussillon | Limousin | Lorraine | Midi-Pyrénées | Nord-Pas-De-CalaisCôtier | Nord-Pas-De-CalaisContinental | Basse-NormandieCôtier | Basse-NormandieContinental | Haute-Normandie | Pays-De-La-Loire | Picardie | Poitou-CharentesCôtier | Poitou-CharentesContinental | PACACôtier | PACAContinental | Rhône-Alpes | 88- | 89-Auxerre | 90- | 91- | 92- | 93- | 94- | 95-
2
| 3 | [14 empty] | 1
| 4 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 1
| 5 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 5 |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 3 |  | 4 |  | 6 | 6 | 5 | 2 |  | 1 |  | 6 | 2
| 6 | 5 | 10 | 10 | 2 | 9 | 3 | 13 | 14 |  | 6 | 18 | 4 |  | 5 | 8 |  | 8 |  | 22 | 26 | 6 | 9 |  | 8 |  | 6 | 7 |  | 3
| 7 | 9 | 25 | 21 | 5 | 9 | 8 | 21 | 21 |  | 19 | 21 | 6 | 18 | 16 | 19 |  | 16 |  | 41 | 57 | 14 | 20 |  | 25 |  | 5 | 13 |  | 9
| 8 | 28 | 39 | 44 | 27 | 31 | 31 | 38 | 37 | 2 | 36 | 44 | 9 | 33 | 30 | 18 |  | 29 | 2 | 53 | 62 | 37 | 36 |  | 40 |  | 15 | 22 |  | 29
| 9 | 36 | 57 | 54 | 50 | 70 | 50 | 63 | 62 | 8 | 67 | 44 | 12 | 40 | 65 | 48 |  | 51 | 22 | 67 | 82 | 42 | 50 | 4 | 52 |  | 25 | 37 |  | 57
| 10 | 55 | 71 | 67 | 70 | 88 | 67 | 92 | 72 | 12 | 82 | 72 | 15 | 63 | 70 | 74 | 2 | 69 | 61 | 76 | 110 | 69 | 74 | 15 | 66 |  | 54 | 52 |  | 58
| 11 | 85 | 86 | 84 | 93 | 139 | 99 | 123 | 92 | 38 | 90 | 81 | 25 | 71 | 92 | 98 | 26 | 111 | 122 | 109 | 143 | 80 | 84 | 26 | 87 | 2 | 74 | 109 |  | 80
| 12 | 124 | 139 | 96 | 137 | 165 | 120 | 155 | 113 | 65 | 97 | 114 | 49 | 109 | 113 | 130 | 91 | 164 | 234 | 125 | 176 | 112 | 106 | 77 | 97 | 9 | 94 | 113 |  | 120
| 13 | 142 | 160 | 126 | 137 | 194 | 142 | 189 | 122 | 99 | 115 | 164 | 98 | 161 | 146 | 164 | 113 | 149 | 280 | 141 | 192 | 130 | 128 | 108 | 108 | 37 | 134 | 130 |  | 103
| 14 | 165 | 206 | 142 | 152 | 233 | 168 | 205 | 152 | 136 | 156 | 192 | 124 | 146 | 150 | 188 | 152 | 180 | 359 | 151 | 189 | 172 | 130 | 147 | 128 | 71 | 166 | 151 |  | 152
| 15 | 192 | 211 | 163 | 210 | 266 | 173 | 191 | 157 | 198 | 149 | 234 | 181 | 177 | 202 | 207 | 209 | 220 | 352 | 184 | 211 | 198 | 140 | 223 | 128 | 124 | 206 | 165 |  | 163
| 16 | 201 | 232 | 172 | 234 | 287 | 215 | 195 | 169 | 265 | 193 | 228 | 209 | 205 | 218 | 203 | 221 | 265 | 334 | 186 | 217 | 189 | 168 | 243 | 149 | 193 | 227 | 166 |  | 179
| 17 | 217 | 256 | 183 | 190 | 249 | 214 | 256 | 202 | 283 | 204 | 207 | 218 | 240 | 208 | 226 | 250 | 245 | 291 | 214 | 221 | 220 | 143 | 277 | 189 | 268 | 246 | 173 |  | 187
| 18 | 218 | 266 | 191 | 209 | 221 | 219 | 230 | 173 | 297 | 219 | 216 | 266 | 238 | 218 | 216 | 262 | 227 | 146 | 190 | 210 | 231 | 133 | 317 | 189 | 332 | 243 | 172 |  | 233
| 19 | 198 | 240 | 195 | 193 | 200 | 205 | 227 | 205 | 307 | 203 | 216 | 284 | 206 | 192 | 248 | 239 | 168 | 101 | 173 | 177 | 214 | 109 | 356 | 202 | 368 | 292 | 196 |  | 198
| 20 | 164 | 274 | 176 | 182 | 129 | 185 | 216 | 169 | 316 | 193 | 173 | 287 | 185 | 171 | 259 | 154 | 155 | 62 | 153 | 142 | 206 | 114 | 320 | 190 | 378 | 272 | 181 |  | 201
| 21 | 161 | 240 | 171 | 185 | 60 | 162 | 170 | 162 | 277 | 186 | 154 | 313 | 163 | 171 | 243 | 67 | 123 | 32 | 136 | 102 | 165 | 106 | 248 | 177 | 370 | 248 | 158 |  | 174
| 22 | 121 | 223 | 148 | 171 | 24 | 143 | 147 | 142 | 299 | 147 | 114 | 289 | 149 | 141 | 205 | 43 | 112 | 16 | 115 | 82 | 129 | 82 | 192 | 176 | 363 | 243 | 163 |  | 156
| 23 | 112 | 191 | 159 | 137 | 22 | 126 | 132 | 129 | 288 | 139 | 99 | 261 | 108 | 109 | 186 | 25 | 86 | 9 | 104 | 52 | 119 | 64 | 165 | 161 | 332 | 226 | 151 |  | 140
| 24 | 96 | 146 | 132 | 132 | 14 | 85 | 125 | 121 | 236 | 115 | 77 | 215 | 88 | 78 | 162 | 3 | 69 | 1 | 71 | 41 | 91 | 59 | 114 | 141 | 257 | 163 | 144 |  | 103
| 25 | 81 | 127 | 105 | 87 | 7 | 74 | 111 | 97 | 178 | 70 | 53 | 192 | 83 | 69 | 167 | 7 | 51 |  | 51 | 34 | 64 | 28 | 94 | 109 | 234 | 132 | 89 |  | 87
| 26 | 72 | 102 | 75 | 82 | 7 | 55 | 70 | 57 | 164 | 56 | 40 | 144 | 53 | 67 | 124 | 3 | 43 |  | 28 | 22 | 57 | 36 | 55 | 70 | 185 | 131 | 71 |  | 55
| 27 | 58 | 64 | 36 | 58 |  | 37 | 48 | 55 | 118 | 36 | 19 | 102 | 35 | 33 | 107 | 5 | 42 |  | 14 | 19 | 30 | 22 | 46 | 40 | 109 | 109 | 57 |  | 57
| 28 | 36 | 43 | 46 | 38 |  | 17 | 25 | 29 | 69 | 17 | 19 | 80 | 26 | 29 | 56 |  | 12 |  | 13 | 10 | 22 | 15 | 22 | 44 | 61 | 88 | 60 |  | 35
| 29 | 21 | 35 | 24 | 33 |  | 15 | 16 | 23 | 42 | 13 | 7 | 58 | 10 | 10 | 45 |  | 6 |  |  | 7 | 7 | 8 | 13 | 33 | 22 | 69 | 35 |  | 20
| 30 | 11 | 22 | 8 | 15 |  | 3 | 4 | 21 | 12 | 4 | 5 | 26 | 5 | 4 | 26 |  | 7 |  |  |  | 1 | 6 | 4 | 15 | 5 | 50 | 15 |  | 16
| 31 | 5 | 8 | 5 | 3 |  |  | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 19 |  | 4 |  |  |  | 3 |  | 2 | 5 |  | 30 | 8 |  | 14
| 32 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 8 | 3 |  |  | 4 |  |  | 10 | [5 empty] | 3 |  | 4 | 5 |  | 18 |  |  | 5
| 33 |  | 3 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 10 | [8 empty] | 2 |  | 3 |  |  | 6
| 34 | [14 empty] | 3 | [8 empty] | 3
35
Pour Apports solaires |  | A | B | C | D
| // H | 31.785 | -5.381 | -2528.8 | 583.6
| S | 12.912 | -2.952 | -1024.5 | 318.9
| SW | 16.087 | -2.824 | -1290.7 | 323.4
| W | 14.764 | -2.157 | -1192.9 | 264.3
| NW | 10.801 | -1.56 | -867.2 | 188.8
| N | 7.416 | -1.247 | -580.2 | 141.1
| NE | 6.33 | -0.95 | -506.6 | 131.3
| E | 6.461 | -1.212 | -528.3 | 170.4
| SE | 8.817 | -2.098 | -711.4 | 248.1
Apports gratuits |  | Dégagement : |  |  | 100
Source froide |  |  | Air | 1 | *Text + | 0
|  |  | Eau | 0.2 | *Text + | 8
|  |  | Capt. Horiz | 0.35 | *Text + | -1
|  |  | Capt. Vertic | 0.2 | *Text + | 5
Conso ECS |  | Comportement | Conso
|  | Gourmand | 50
|  | Standard | 30
|  | Econome | 20
|  | T°ef | 12 | Conforme AICVF
Moyen production ECS |  | Sc PAC | Eau | Air |  | Ballon ? |  | PAC+appoint | Oui
|  |  | PAC+appoint | Ballon élec |  |  |  | Ballon élec | Oui
|  |  | Ballon élec | Chaudière |  |  |  | Chaudière | Non
|  |  | Chaudière | -
Modélisation PAC
Mode chaud |  | PAC air/eau | [5 empty] | PAC eau/eau | [5 empty] | PAC eau glycolée/eau
|  |  | 35 |  | 50 |  |  |  | 35 |  | 50 |  |  |  | 35 |  | 50
|  | T°sf | PC | COP | PC | COP |  | T°sf | PC | COP | PC | COP |  | T°sf | PC | COP | PC | COP
|  | -7 | 0.689 | 0.683 | 0.655 | 0.513 |  | 10 | 1 | 1 | 0.935 | 0.68 |  | 0 | 1 | 1 | 0.939 | 0.684
|  | 2 | 0.844 | 0.842 | 0.815 | 0.632 |  | 15 | 1.126 | 1.131 | 1.059 | 0.768 |  | 5 | 1.145 | 1.148 | 1.074 | 0.781
|  | 7 | 1 | 1 | 0.969 | 0.747
|  | 15 | 1.222 | 1.198 | 1.166 | 0.881
Mode froid |  | PAC air/eau | [5 empty] | PAC eau/eau | [5 empty] | PAC eau glycolée/eau
|  |  | 7 |  | 18 |  |  |  | 7 |  | 12 |  |  |  | 0 |  | 7
|  | T°sc | Pf | EER | Pf | EER |  | T°sc | Pf | EER | Pf | EER |  | T°sc | PC | COP | PC | COP
|  | 35 | 1 | 1 | 1.2919 | 1.1371 |  | 35 | 1 | 1 | 1.1876 | 1.126 |  | 35 | 0.77283 | 0.80422 | 1 | 1
|  | 19 | 1.0688 | 1.1491 | 1.3692 | 1.262 |  | 30 | 1.0596 | 1.1353 | 1.257 | 1.2856 |  | 40 | 0.7035 | 0.639 | 0.94848 | 0.82035
|  | Type | Sf | Sc
|  | Air/air | Air | Air
|  | Air/eau | Air | Eau
|  | Eau/eau | Eau | Eau
|  | Glycolée/eau | Glycolée | Eau
Dégradation en fonction du Tdc |  | COP cp = | Tdc ^ (1- | 0.9 | )
Emetteurs |  | Eau | Air |  | Régul | Eau | Air
|  | Plancher | Unités intérieures |  |  | T°départ cst | T°soufflage cst
|  | VCV |  |  |  | Loi d'eau
Radiateur
Distribution |  |  | T°cst |  |  | Mode froid |  | Mode froid | France | PACA | Languedoc | Aquitaine | Poitou-Charentes | Pays de la Loire | Bretagne | Basse Normandie | Haute Normandie | Nord Pas de Calais
|  | Plancher | 35 |  | Plancher | 18 |  | T plancher | 18 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | VCV | 45 |  | VCV | 7
|  | Radiateur | 65 |  | // Unités intérieures | 20
|  | Unités intérieures | 20 |  | Gainable | 7
|  | Gainable | 45
Performance des appoints |  | Electrique | 100%
|  | Chaudière gaz | 90% | (sur PCI)
|  | Chaudière fioul | 89% | (sur PCI)
Performance pour ECS |  | Ballon élec | 100%
|  | Chaudière | 80% | (sur PCI)
|  | Perte ballon | (kWh/24h.l) | y = | -2.905e-06 | x² + | 0.007153 | x + | 0.6293
Auxiliaires |  | Nature | Sf |  | Sc |  |  | Asservissement | Sf | Sc |  | Puissance | Sf |  | Sc
|  | Air/air | - |  | - |  |  | Air/air | - | - |  | Air/air | 0 |  | 0
|  | Air/eau | - |  | Circulateur |  |  | Air/eau | - | Saison |  | Air/eau | 0 |  | 150
|  | Eau/eau | Circulateur nappe |  | Circulateur |  |  | Eau/eau | Fonctionnement PAC | Saison |  | Eau/eau | 3000 |  | 150
|  | Glycolée/eauCapt. Vertic | Circulateur capteur |  | Circulateur |  |  | Glycolée/eauCapt. Vertic | Saison | Saison |  | Glycolée/eauCapt. Vertic | 200 |  | 150
|  | Glycolée/eauCapt. Horiz | Circulateur capteur |  | Circulateur |  |  | Glycolée/eauCapt. Horiz | Saison | Saison |  | Glycolée/eauCapt. Horiz | 25 |  | 150
|  | Nature | [5 empty] | Asservissement chauffage |  |  |  | Puissance
|  | Plancher | - |  |  |  |  | Plancher | - |  |  | Plancher | 0
|  | VCV | Ventilateur |  |  |  |  | VCV | Saison |  |  | VCV | 20
|  | Radiateur | - |  |  |  |  | Radiateur | - |  |  | Radiateur | 0
|  | Unités intérieures | Ventilateur |  |  |  |  | Unités intérieures | Saison |  |  | Unités intérieures | 20
|  | Gainable | Ventilateur |  |  |  |  | Gainable | Saison |  |  | Gainable | 200
Asservissement rafraichissement
[8 empty] | Plancher | -
[8 empty] | VCV | Fonctionnement PAC
[8 empty] | Radiateur | -
[8 empty] | Unités intérieures | Saison
[8 empty] | Gainable | Fonctionnement PAC
Notes:
Les ventilateurs Sf sont pris en compte dans le COP
Le circulateur Egly/E est différent selon hor ou vert car la longueur de la boucle n'est pas la même (25 W/kWsoutiré)
Le circulateur E/E est plus puissant car circuit ouvert (1kW par 10m)
//Economies réalisées |  | Installation | Neuf |  |  | Elec (convecteurs) |  |  | 100%
[6 empty] | Chaudière gaz condensation |  |  | 97%
|  |  | Rénovation |  |  | Elec (convecteurs) |  |  | 98%
[6 empty] | Chaudière gaz > 10 ans |  |  | 85%
[6 empty] | Chaudière fioul > 10 ans |  |  | 83%

## Modifs réalisées (hidden)
2008-08-22 | Mise à jour des dépers simplifiées: calculs+saisies
2008-08-22 | Mise à jour calcul des besoins ECS
2008-08-22 | Supression choix de production d'ECS avec PAC+appoint
2008-08-22 | Supression choix PAC air/air
2008-08-22 | Mise à jours calculs auxiliaires
25-26 Aout | Réduction du nombre de fichiers météos, calculs et affichage
25-26 Aout | Création de la saisie manuelle de la température de base
25-26 Aout | Mise à jour eau/eau
27 Aout | Mise à jour besoins de climatisation
28 Aout | Mode froid: programmation + saisie graphique
2008-09-03 | Vérification des calculs
2008-09-03 | Création page de garde et page rapport
2008-09-03 | Amélioration graphique + protection des feuilles
2008-09-05 | Mise à jour programmation rafraichissement + finalisation mise en page
2008-09-05 | Vérification des calculs
2008-09-05 | Version d'essai achevée
2008-09-21 | Amélioration de l'état vide + ajout d'alarmes
2008-09-24 | Création du calcul d'économies d'énergies
2008-09-26 | Recherche et correction des bugs
2008-09-26 | Amélioration et correction des bugs page ModelPAC
2008-09-27 | Correction des bugs page ModelPAC
2008-09-29 | Mise à jour du manuel d'utilisation