- Réglementation Thermique 2005

Cadre standardisé de présentation des caractéristiques thermiques principales en vue de l'autocontrôle et du contrôle

-- Version schéma : V1 du 01/07/2006 -- Version XSL (feuille style) : V2.1 du 01/06/2007 -- 

Feuille de contrôle des données exportées (avec calculs complémentaires)

projet steve audit
(Identifiant Fiche : CLIMAWIN200571293 - Date de dépôt : ) 

Etude du : 10/02/2011

Climawin 2005, version 1.2

- Données administratives

FEUILLET(S) BATIMENT(S) :

- Bâtiment : 'Centre Aéré'

  - Données générales sur le bâtiment

  - Données sur l'enveloppe thermique

  - Données sur les parois principales

  - Données générales sur les équipements thermiques du bâtiment

FEUILLET EQUIPEMENT :

- Bâtiment : 'Centre Aéré'

  - Données sur les équipements de ventilation

  - Données sur les équipements de chauffage

  - Données sur les équipements de froid

  - Données sur l'ECS

  - Données sur l'éclairage

FEUILLET GENERATION :

- Bâtiment : 'Centre Aéré'

  - Générateurs principaux

  - Générateurs principaux de froid

  - Générateurs Photovoltaïques intégrés au bâtiment

(Voir légende des couleurs utilisées dans la feuille)

DONNEES ADMINISTRATIVES

| Maître d'ouvrage |  |
| --- | --- |
| Nom : | ELEMENT OBLIGATOIRE ! |
| Adresse : | , |
| Contact tél : |  |

| Maître d'oeuvre |  |
| --- | --- |
| Nom : |  |
| Adresse : | , |
| Contact tél : |  |

| Auteur étude thermique |  |
| --- | --- |
| Nom : | LYCEE CHARLES DE GAULLE |
| Adresse : | 24 AVENUE DU GEN. DE GAULLE, 31604 MURET CEDEX |
| Contact tél : | 0561518484 |
| Date étude thermique : | 10/02/2011 |
| Editeur du logiciel : | BBS SLAMA |
| Nom du logiciel : | Climawin 2005 |
| Version du logiciel : | 1.2 |
| Version du moteur Th-C-E : | 1.0.8 15.01.07 |

| Bureau de contrôle |  |
| --- | --- |
| Nom : |  |
| Adresse : | , |
| Contact tél : |  |

Opération :

Un des champs de la zone "Opération" est vide !

| Nombre de feuillets "bâtiments" | : 1 |
| --- | --- |
| Nombre de feuillets "équipements" | : 1 |
| Nombre de feuillets "générateurs" | : 1 |

FEUILLET BATIMENT (Centre Aéré) 

1 - Données générales sur le bâtiment (Centre Aéré)

| Identifiant | Centre Aéré - (Centre Aéré) |
| --- | --- |
| Usage principal | Habitation Logement individuel |
| Surface utile (m2) | 84,24 |
| dont surface de type CE1 (m2) | 84,24 |
| dont surface de type CE2 (m2) |  |
| dont surface climatisée (m2) |  |
| SHON (m2) | 119,5 |
| Type de travaux | Extension ou surélévation d'un bâtiment existant |
| Nombre de zones | 1 |
| Nombre de groupes | 1 |

Résultats du calcul de la consommation conventionnelle d'énergie (Cep) du bâtiment

|  | unité | Cep projet (a) | Cep réf (b) | Performance énergétique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (b - a) | (b - a)/b % |
| Coefficient Cep | kWh-ep/m2 | 248,1 | 95,5 | -152,6 | -159,72% |

Consommations hors éclairage et auxiliaires (Cep*) du bâtiment

|  | unité | Cep* projet (a) | Cep max (b) | Performance énergétique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (b - a) | (b - a)/b % |
| Coefficient Cep* | kWh-ep/m2 | 228,3 | 110 | -118,3 | -107,58% |

La valeur Cep* projet est déduite du Cep projet en déduisant les consommations des auxiliaires et éclairage exprimées en énergie primaire et présentées dans le tableau des résultats intermédiaires (x2.58) et rammenées à la SHON 

Résultats intermédiaires : consommations, apport d'énergie, besoins, apports et pertes thermiques (consommations en énergie finale)

|  | unité | projet (a) | référence (b) | écart du projet par rapport à la référence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (a-b) | (%) |
| Conso. totale type électrique | kWh | 916 | 819 | 97 | 12% |
| Conso. totale autre type | kWh | 27.286 | 9.303 | 17.983 | 193% |
| dont chauffage électrique | kWh |  |  |  | - |
| dont chauffage autres sources | kWh | 23.973 | 6.642 | 17.330 | 261% |
| dont refroidissement électrique | kWh |  |  |  | - |
| dont refroidissement autres sources | kWh |  |  |  | - |
| dont ECS électrique | kWh |  |  |  | - |
| dont ECS autres sources | kWh | 3.313 | 2.661 | 652 | 25% |
| dont auxiliaires ventilation | kWh | 263 | 241 | 22 | 9% |
| dont auxiliaires chauffage ECS | kWh | 48 | 18 | 30 | 167% |
| dont auxiliaires de distribution et génération de froid | kWh | 170 | 125 | 4.5,06 | 36% |
| dont éclairage | kWh | 434 | 434 |  | % |
| Apports d'énergie des équipements photovoltaïques | kWh | 0.00 |  |  |  |
| Pertes totales y/c pertes par ventilation | W/K | 305 | 106 | 199 | 187% |
| Besoins de chaud (*) | kWh | 13.298 | 4.738 | 8.560 | 181% |
| Taux de couverture solaire en chauffage | - |  |  |  | - |
| Besoins de froid (*) | kWh |  |  |  | - |
| Besoins thermiques ECS (*) | kWh | 1.720 | 1.273 | 447 | 35% |
| Taux de couverture solaire en ECS | - | 0.00 |  |  |  |
| Pertes totales de génération distribution stockage et émission | kWh | 12.268 | 3.292 | 8.976 | 273% |

(*) en amont de la génération : inclus les pertes de stockage, de distribution, de régulation et d'émission

Résultats des calculs des températures d'été (Tic) des groupes, locaux ou zones de type CE1

| Partie de bâtiment de type CE1 | Unité | Tic (a) | Tic réf (b) | Tic - Ticréf (a-b) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone | °C | 35,62 | 38,29 | -2,67 |

| Art | Résultats de l'étude de conformité du bâtiment | Conformité à la RT |
| --- | --- | --- |
| art 9.1 | respect du C | Non conforme |
| art 9.1 | respect du Tic | Conforme |
| art 9.1 | respect des caractéristiques minimales | Non vérifié |

2 - Données sur l'enveloppe thermique du Bâtiment (Centre Aéré) 
Synthèse des caractéristiques d'isolation et d'étanchéité à l'air de l'enveloppe

| Transmission surfacique ou linéique moyenne | unité | Projet (a) | Référence (b) | Ecart (a-b) | Sensibilité du coefficient C (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubât (hiver) | W/m2.K | 1,12 | 0,39 | 0,73 |  |
| Ubât-max | W/m2.K | 1,12 | 0,41 | 0,71 |  |
| Parois verticales opaques (A1) | W/m2.K | 1,34 | 0,36 | 0,98 | - |
| Autres planchers hauts et toitures (A2) | W/m2.K | 0 | 0,2 | -0,2 | - |
| Planchers hauts en béton ou en maçonnerie (*)(A3) | W/m2.K | 0,31 | 0,27 | 0,04 | - |
| Planchers bas (A4) | W/m2.K | 1,34 | 0,27 | 1,07 | - |
| Portes (A5) | W/m2.K | 3,5 | 1,5 | 2 | - |
| Parois vitrées non résidentiel (A6) | W/m2.K | 0 | 2,1 | -2,1 | - |
| Parois vitrées résidentiel (A7) | W/m2.K | 5,7 | 1,8 | 3,9 | - |
| Liaisons plancher bas avec mur A4 (L8) | W/m.K | 0 | 0,4 | -0,4 | - |
| Liaisons plancher intermédiaire ou sous comble aménageable avec mur (L9) | W/m.K | 0 | 0,55 | -0,55 | - |
| Liaisons plancher haut A3 avec mur (L10) | W/m.K | 0 | 0,5 | -0,5 | - |
| Autres ponts thermiques | W/m.K | 0.00 |  |  | - |

(*) et plancher haut à base de tôles métalliques nervurées des bâtiments non résidentiels 
(**) Effet sur le coefficient C exprimé en kWh ep /m2 de pertes thermiques diminuées de 10%

| Pertes thermiques en W/K | Projet (a) | Poids dans Ubât % | Référence (b) | écart du projet par rapport à la référence |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (a-b) | % |
| Parois verticales opaques (A1) | 139,89 | 45,87% | 37,67 | 102,22 | -73,07% |
| Autres planchers hauts et toitures (A2) | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
| Planchers hauts en béton ou en maçonnerie (A3) | 25,37 | 8,32% | 22,28 | 3,09 | -12,18% |
| Planchers bas (A4) | 103,42 | 33,91% | 20,79 | 82,63 | -79,9% |
| Portes (A5) | 7,81 | 2,56% | 3,35 | 4,46 | -57,11% |
| Parois vitrées non résidentiel (A6) | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
| Parois vitrées résidentiel (A7) | 28,5 | 9,34% | 9 | 19,5 | -68,42% |
| Liaisons plancher bas avec mur A4 (L8) | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
| Liaisons plancher intermédiaire ou sous comble aménageable avec mur (L9) | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
| Liaisons plancher haut A3 avec mur (L10) | 0 | 0% | 0 | 0 | - |
| Autres ponts thermiques | 0 | 0% |  |  |  |
| Pertes totales des parois (Ht) | 305 | 100 % | 106,11 | 198,89 | -65,21% |

| Surface des parois et linéaires de ponts thermiques | unité | Projet (a) | Référence (b) | écart (a-b) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface totale des parois | m2 | 271,42 | 271,42 | 0 |
| dont parois verticales opaques (A1) | m2 | 104,65 | 95,61 | 9,04 |
| dont planchers hauts et toitures (A2) | m2 |  |  | 0 |
| dont planchers hauts en béton ou en maçonnerie (A3) | m2 | 82,53 | 82,53 | 0 |
| dont planchers bas (A4) | m2 | 77,01 | 77,01 | 0 |
| dont portes (A5) | m2 | 2,23 | 2,23 | 0 |
| Parois vitrées verticales | m2 | 5 | 14,04 | -9,04 |
| dont parois vitrées horizontales | m2 |  |  | 0 |
| dont total parois sans plancher bas | m2 | 194,41 | 194,41 | 0 |
| Linéaire totaux de pont thermique | W/m.K |  |  | 0 |
| dont liaisons plancher bas avec mur (L8) | m |  |  | 0 |
| dont liaisons plancher intermédiaire ou sous comble aménageable avec mur (L9) | m |  |  | 0 |
| dont liaisons plancher haut A3 avec mur (L10) | m |  |  | 0 |
| dont autres liaisons | m |  |  |  |

| Etanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment | unité | Projet (a) | Référence (b) | écart (a-b) | Sensibilité du coefficient C (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficient perméabilité à l'air | m3/h.m2 | 1,3 | 0,8 | 0,5 |  |

(*) Si la valeur initiale est supérieure à 0,5 m3/h.m2, effet sur le coefficient C exprimé en kWh ep/m2 d'une perméabilité à l'air diminuée de 0,5 m3/h.m2.

| Art | Résultats de l'étude de conformité du bâtiment | Conformité à la RT |
| --- | --- | --- |
| art 38 | Isolation minimale des murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol | Non vérifié |
| art 38 | Isolation minimale des murs en contact avec un volume non chauffé | Vérifié |
| art 38 | Isolation minimale des planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif | Vérifié |
| art 38 | Isolation minimale des planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé | Vérifié |
| art 38 | Isolation minimale des planchers haut en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées | Vérifié |
| art 38 | Isolation minimale des planchers hauts en couverture en tôles métalliques | Vérifié |
| art 38 | Isolation minimale des autres planchers hauts | Vérifié |
| art 38 | Isolation minimale des fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l'extérieur | Non vérifié |
| art 38 | Isolation minimale des façades rideaux | Vérifié |
| art 38 | Isolation minimale des coffres de volets roulants | Vérifié |
| art 38 | Isolation minimale des planchers sur terre-plein | Vérifié |
| art 39 | Respect du Ubât max | Non vérifié |
| art 40 | Isolation des séparatifs habitation / locaux occupation discontinue | Vérifié |
| art 41 | Réduction des ponts thermiques | Vérifié |

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

| Surface totale des baies (en m2) | Projet (a) | dont avec protection mobile | dont avec masques proche | Référence (b) | écart (a-b) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| verticales Sud |  |  |  |  | 0 |
| verticales Ouest |  |  |  |  | 0 |
| verticales Nord |  |  |  |  | 0 |
| verticales Est |  |  |  |  | 0 |
| horizontales ou inclinees |  |  |  |  | 0 |

| Caractéristiques hiver des baies | Facteurs lumineux moyens des baies |  | Facteurs solaires moyens des baies |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | avec protection en position ouverte | avec protection en position fermée | avec protection en position ouverte | avec protection en position fermée |
| verticales Sud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verticales Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verticales Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verticales Est | 0 | 0 | 0 | 0 |
| horizontales ou inclinees | 0 | 0 | 0 | 0 |

Etude paramétrique standardisée sur les apports solaires



Synthèse sur l'inertie thermique du batiment

| Inertie thermique quotidienne | identification | Classe du Projet |
| --- | --- | --- |
| la plus faible du bâtiment | zone: Zone - groupe: Groupe | Moyenne |
| La plus forte du bâtiment | zone: Zone - groupe: Groupe | Moyenne |

Synthèse des caractéristiques thermiques d'été des bâtiments ou parties de bâtiments de type CE1 qu'ils soient climatisés ou non

| surface totale des baies (en m2) | locaux de sommeil |  | locaux de passage | autres locaux |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | exposés BR1 | exposés BR2 ou BR3 |  | exposés BR1 | exposés BR2 ou BR3 |
| verticales Sud |  |  |  |  |  |
| verticales Ouest |  |  |  |  |  |
| verticales Nord |  |  |  |  |  |
| verticales Est |  |  |  |  |  |
| horizontales ou inclinées |  |  |  |  |  |

| Art | Résultats de l'étude de conformité du bâtiment | Conformité à la RT |
| --- | --- | --- |
| art 42 | Protection solaire des baies des locaux de sommeil de catégorie CE1 | Non vérifié |
| art 43 | Ouverture des baies des locaux de catégorie CE1 | Vérifié |

3 - Données sur les parois principales (Centre Aéré) 
Traitements thermiques les plus représentatifs de l'enveloppe

Parois opaques principales :

| Type paroi | Liste type | Libellé paroi | Epaisseur isolant | Résistance thermique isolant | Origine de la donnée | Surface totale | U paroi | Poids relatif dans Ubât | U réf ai | écart U paroi - ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cm | m2.K/W | alphanum | m2 | W/m2.K | % | W/m2.K | W/m2.K |
| Parois verticales | mur extérieur | Mur Exterieur | 0 | 0 | Th-U | 91,2 | 1,186 | 35 | 0,36 | 0,826 |
| Parois verticales | porte extérieure | Menuiserie n°2 | 0 | 0 | Th-U | 2,23 | 3,5 | 3 | 1,5 | 2 |
| Planchers hauts | terrasse | Plafond | 15 | 3,06 | Th-U | 82,53 | 0,307 | 8 | 0,27 | 0,037 |
| Planchers bas | terre plein | Sol | 0 | 0 | Th-U | 84,24 | 1,343 | 37 | 0,27 | 1,073 |
| Parois intérieures | autre | cloison vers local nc | 0 | 0 | Th-U | 13,45 | 2,358 | 10 | 0,36 | 1,998 |

Parois vitrées principales :

| Type paroi vitrée | Fermeture | Ug vitrage ou type vitrage | Surface totale | Type de menuiserie | Origine de la donnée | U paroi vitrée (Uw ou Uj/n) | Poids relatif dans Ubât | U réf (ai) | écart U paroi - ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| code | avec/sans | W/m2.K | m2 | - |  | W/m2.K | % | W/m2.K | W/m2.K |
| Fenêtre | avec | Menuiserie n°1 | 5 | bois | Th-U | 6 | 10 | 1,8 | 4,2 |

Liaisons principales :

4 - Données générales sur les équipements thermiques du bâtiment (Centre Aéré)
Equipements les plus représentatifs du bâtiment

Ventilation

Existe-t-il dans le bâtiment des équipements particuliers de ventilation ? (si oui, liste ci-dessous)

Débits moyens annuels sur l'ensemble du bâtiment :

|  | Unité | Projet (a) | Référence (b) | écart (a-b) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Débits en occupation |  |  |  |  |
| défaut d'étanchéité | m3/h | 111 | 71 | 40 |
| entrées d'air | m3/h | 34 | 43 | -9 |
| ouverture des fenêtres | m3/h |  |  | 0 |
| système de ventilation | m3/h |  |  | 0 |
| Débits en inoccupation |  |  |  |  |
| défaut d'étanchéité | m3/h | 123 | 80 | 43 |
| entrées d'air | m3/h | 36 | 45 | -9 |
| ouverture des fenêtres | m3/h |  |  | 0 |
| système de ventilation | m3/h |  |  | 0 |

Centralisation des modes de production :

Etude paramétrique standardisée sur les équipements du bâtiment pris dans leur ensemble :

(1) prendre la classe supérieure sauf pour la classe C maintenue (changement de classe sans modif type de pression)
(2) Si mode calcul global et si un calcul de sensibilité a été réalisé : les classes 2, 3, 4, 5 et 6 sont respectivement changées en classes 3, 4, 5, 6, 5)
(3) s'applique à tous les générateurs du bâtiment : combustion (rendement x 0,9), thermodynamiques (EER /0,9 - COP /0,9), autre 1
(4) gestion générateurs avec priorité aux plus performants+ isolement hydraulique des générateurs à l'arrêt + Température de génération variable
(5) dispositifs de gestion éclairage de chaque local le plus performant selon l'usage du local

FEUILLET EQUIPEMENT (Centre Aéré)

| Opération | Centre Aéré |
| --- | --- |
| Bâtiment | Centre Aéré |
| Nom zone | Zone |
| Code usage de la zone | Habitation Logement individuel |
| Surface totale utile de la zone (m2) | 84,24 |
| dont surface type CE1 (m2) | 84,24 |
| dont surface type CE2 (m2) |  |
| dont surface climatisée (m2) |  |

1 - Données sur les équipements de ventilation (Centre Aéré)

Surfaces des locaux par type de ventilation

Mécanique simple flux : 84,24
   dont hygroréglable type A : non renseigné
   dont hygroréglable type B : non renseigné
Mécanique double flux : non renseigné
Mécanique DAV : non renseigné
Ouverture de fenêtres : non renseigné
Naturelle par conduit : non renseigné
Hybride : non renseigné

Entrée d'air : (total des modules des groupes qui composent "la zone")

|  | Projet (a) | Référence (b) | écart (a-b) |
| --- | --- | --- | --- |
| Somme des modules d'entrée d'air (débit sous 20 Pa en m3/h) | 135 | 162 | -27 |

Ventilation des locaux et groupe de locaux principaux :

| Usage du local | Nombre total de locaux | Débits d'hygiène requis | Débits max spécifiques | Débits mini spécifiques | Gestion de la ventilation | Réduction des débits | Coefficient de dépassement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 162 m3/h | 180 m3/h | 105 m3/h | Résidentiel : dispositif gestion manuelle | 14 | 1,25 |

Réseaux de ventilation :

|  | Unité | Projet (a) | Référence (b) | écart (a-b) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type principal de réseau de ventilation | - | Basse pression mécanique | Autres cas |  |
| Classe principale de perméabilité | - | Autres cas | Classe A |  |
| Valeur Certifiée | - | 0 |  |  |
| Type de centrale de traitement d'air | - | Centrale simple flux ou extracteur (SF) |  |  |
| Puissance totale ventilateur(s) (puissance totale de la zone) | W | 30 | 27,53 | 2,47 |
| Puissance ventilateur(s) innocupation (puissance totale de la zone) | W | 0.00 | 0.00 | 0 |

Echangeur : (si installation double flux dans la zone)

2 - Données sur les équipements de chauffage (Centre Aéré)

Type d'énergie :

| électrique à effet joule : |  |
| --- | --- |
| électrique thermodynamique : |  |
| gaz : | chaudière au gaz ou fioul: condensation, absence de ventilateur ou autre dispositif |
| fioul : |  |
| solaire : |  |
| réseaux chaleur : |  |
| bois : |  |

Type d'émetteurs : surface des locaux chauffés (m2)

| Sans émetteur de chaud : | 0 m2 |
| --- | --- |
| Radiateur : | 84,24 m2 |
| Radiateur boucle monotube : | 0 m2 |
| Convecteur : | 0 m2 |
| Panneau rayonnant : | 0 m2 |
| Cassettes et tubes : | 0 m2 |
| Plafond rayonnant : | 0 m2 |
| Radiateur élect. accum. : | 0 m2 |
| Réseau aéraulique CTA : | 0 m2 |
| Plancher chauffant : | 0 m2 |
| Plancher chauffant solaire : | 0 m2 |
| Plafond chauffant : | 0 m2 |
| Ventilo convecteur : | 0 m2 |
| Autres : | 0 m2 |

Emetteurs de chaud : caractéristiques principales

|  | Unité | Principaux émetteurs du projet (*) | Autres émetteurs du projet | Valeur de référence (principaux émetteurs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauteur des locaux | - | Locaux de moins de 4m sous plafond |  | Locaux de moins de 4m sous plafond |
| Classe de variation spatiale | - | Classe C |  | Classe B |
| Variation spatiale | K | - | - | - |
| Type de régulation | - | Couple régulateur - émetteur ne permettant pas un arrêt total de l'émission |  | 0 |
| Précision des régulations | K | 2 | - | 1,2 |
| Certification des régulations | - |  |  |  |

(*) ensemble d'émetteurs du même type correspondant à la plus grande surface de locaux

Moteurs (ou auxiliaires) des ventilo-convecteurs en mode chaud (si ventilo convecteur en mode chaud)



Distribution chauffage : caractéristiques du réseau principal (*) (si réseau chauffage à eau)

|  | Unité | Projet | Référence |
| --- | --- | --- | --- |
| Type réseau de distribution | - | Bitube | Bitube |
| Température de distribution | - | Haute | Moyenne |
| Gestion température départ | - | Temp. de départ constante | Temp. de départ fontion de la temp. intérieure |
| Classe isolation extérieure du réseau | - | Isolation de classe 2 | Isolation de classe 2 |
| Puissance totale circulateur | W | valeur par défaut | valeur par défaut |
| Vitesse circulateur | - | constante | variable |
| Fonctionnement circulateur | - | avec arrêt si pas de demande | fonctionnement permanent |

(*) caractéristiques des réseaux de distribution de même caractéristiques desservant la plus grande surface

Programmation des intermittences de chaud

|  | Unité | Projet | Référence |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de programmation | - | Horloge à heure fixe | Horloge à heure fixe avec contrôle d'ambiance |

Générateurs principaux affectés à la production de chauffage : (voir fiche chaufferie)

3 - Données sur les équipements de froid (si climatisation) (Centre Aéré)

Type d'énergie des générateurs de froid raccordés à la zone :

électrique thermodynamique : non renseigné
gaz thermodynamique : non renseigné

Emetteurs de froid : surface des locaux climatisés (m2)

Emetteurs de froid : caractéristiques principales

|  | Unité | Principaux émetteurs du projet (*) | Autres émetteurs du projet | Valeur de référence (principaux émetteurs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauteur des locaux | - |  |  | 0 |
| Classe de variation spatiale | - |  |  |  |
| Variation spatiale | K | - | - | - |
| Type de régulation froid | - | Sans régulation |  | Sans régulation |
| Type de précision de régulation | - | Valeur à saisir |  | Valeur à saisir |
| Précision des régulations | K | - | - | - |

(*) ensemble d'émetteurs de même type correspondant à la plus grande surface de locaux

Moteurs (ou auxiliaires) des ventilo-convecteurs en mode froid (si ventilo convecteur en mode froid)

Distribution froid : caractéristiques du réseau principal (*) (si réseau froid à eau)



Programmation des intermittences de froid

|  | Unité | Projet | Référence |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de programmation | - | Optimiseur | Optimiseur |

4 - Données sur l'eau chaude sanitaire (Centre Aéré)

Nombres d'unités :

Nombre de logement : 1

Type d'énergie :

| électrique à effet joule : |  |
| --- | --- |
| électrique thermodynamique : |  |
| gaz : | chaudière au gaz ou fioul: BT, absence de ventilateur ou autre dispositif |
| fioul : |  |
| solaire : |  |
| réseaux chaleur : |  |
| bois : |  |

Type de production :

Distribution de l'eau chaude sanitaire

|  | Unité | Projet (a) | Référence (b) | écart (a-b) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type de distribution | - | Production individuelle hors volume chauffé et production collective sans réseau bouclé ou tracé | Production individuelle hors volume chauffé et production collective sans réseau bouclé ou tracé |  |
| Puissance totale circulateur | W | -1 | -1 | 0 |

5 - Données sur l'éclairage (Centre Aéré)

| Accès à l'éclairage naturel | Usage | Type gestion de l'éclairage | Surface totale locaux | Puissance totale installée (a) | Puissance totale de référence (b) | Ecart (a-b) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | m2 | W | W | W |
| Effectif | Habitation Logement individuel | Interrupteur | 84,24 | 168,48 | 168,48 | 0 |

FEUILLET GENERATION (Centre Aéré) 

1 - Générateurs principaux affectés au chauffage et à la production sanitaire

| Bâtiment ou zones du bâtiment desservies | - | Tous | Zone |
| --- | --- | --- | --- |
| Type d'énergie | - |  | Gaz |
| Mode de production (chauf/ECS/mixte) | - |  | Chauffage et fourniture ecs par fonctionnement continu |
| Type de générateur | - |  | chaudière au gaz ou fioul |
| Nombre de générateurs identiques | - |  | 1 |
| Puissance nominale unitaire | kW |  | 28 |
| Position génération (volume chauffé) | - |  | Production hors volume chauffé |
| Catégorie de générateur à combustion | - | Si Générateur à combustion | condensation |
| Catégorie prise en référence | - |  | 203 |
| Rendement sur PCI à 100% charge | % |  | 107.00 |
| Valeur prise en référence | % |  | 90.67 |
| Ecart | % |  | 16.33 |
| Rendement sur PCI à charge partielle | % |  | 88.00 |
| Valeur prise en référence | % |  | 90.67 |
| Ecart | % |  | -2.6700000000000017 |
| Pertes à charge nulle pour écart de 30° | kW |  | 0.30 |
| Valeur prise en référence | kW |  | 0.27 |
| Ecart | kW |  | 0.02999999999999997 |
| Ventilation du circuit de combustion | - |  | absence de ventilateur ou autre dispositif |
| Puissance des auxiliaires | W |  | 70.00 |
| Valeur prise en référence | W |  | 70.00 |
| Ecart | W |  | 0 |
| Type échangeur réseau urbain | - | Si chauffage urbain |  |
| isolation réseau primaire de la sous-station | - |  |  |
| isolation réseau secondaire de la sous-station | - |  |  |
| Catégorie générateur thermodynamique | - | Si pompe à chaleur |  |
| Type de PAC | - |  |  |
| Puissance nominale à +7° | kW |  |  |
| COP nominal plein charge | - |  |  |
| COP nominal à -7° avec dégivrage | - |  |  |
| Certification COP | - |  |  |
| Utilisation d'une loi d'eau chaude | - |  |  |
| Type de régulation chaud | - |  |  |
| Puissance des auxiliaires | W |  |  |
| Valeur prise en référence | W |  |  |
| Ecart | W |  |  |

Si chaufferie, modes de gestion des générateurs

gestion et raccordement hydraulique des générateurs : Sans priorité
Température de génération : Fonctionnement à température constante

2 - Générateurs principaux de froid (Centre Aéré)

| Bâtiment ou zones du bâtiment desservies | - |
| --- | --- |
| Type d'énergie | - |
| Mode production | - |
| Nombre générateurs identiques | - |
| Puissance frigorifique nominale unitaire | kW |
| Position générateur | - |
| Type générateur | - |
| Type machine (compression froid) | - |
| EER nominal | - |
| Certification EER | - |
| Utilisation d'une loi d'eau chaude | - |
| Type de régulation chaud | - |
| Puissance des auxiliaires | W |
| Valeur prise en référence | W |