Centrale de Traitement d'Air			durée 4h

# DOCUMENTS ET MATERIELS FOURNIS

- D.O.E.						●	Centrale de traitement d’air

- Schéma de principe et plan d'exécution		●	Appareils de mesure

- Documents réglementaires			●	Dossier personnel « MeS d’une installation »

# ETAT INITIAL DE L’INSTALLATION

Les registres sont ouverts.
Les paramètres de régulation sont réinitialisés depuis la GTC.
L’installation est complète mais non contrôlée.
L’armoire électrique est sous tension, le câblage est contrôlé.

# informations complémentaires

- La CTA est dimensionnée pour assurer un débit global de 3000 m3/h (1000 m3/h par diffuseur) dont 600 m3/h en air neuf.

- Configuration HIVER : 					Configuration ETE :
	- Text de base	-10°C, 95%HR				- Text ref	35°C, 40%HR
 	- Tambiante	20°C, 40%HR				- Tambiante	24°C, 40%HR
 	- T"air neutre"	20°C					- T"air neutre"	24°C
 	- T"air chaud"	30°C					- T"air froid"	17°C
 	- régime nominal EC : 70/55				- régime nominal EG : 6/12
 	- batterie neutre : 6 kW					- batterie neutre : 4 kW
	- batterie chaude : 10 kW				- batterie froide : 12 kW

# RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA SEANCE

Vous avez en charge la mise en service complète de l’installation.

ETAPE n°3

- Inspection de l’installation,

- Configuration de l’installation aux conditions nominales,

- Mesure et équilibrage des débits,

- Mesure des puissances thermiques aux conditions nominales,

- Paramétrage de la régulation,

- Contrôle des performances aux conditions nominales,

- Contrôle et validation de la régulation.

Objectifs pédagogiques :	 mesurer et valider les performances du système

 paramétrer et valider la régulation

Durant cette étape, les compétences  « Vérifier, adapter les performances d’un système » et « Mettre en œuvre des outils numériques de pilotage » seront contrôlées en CCF.

# TRAVAIL DEMANDE

# tâches du candidat évalué

Rappelez la méthodologie de mise en service de l’installation en respectant la chronologie des opérations.

MESURES ET REGLAGE DES DEBITS AERAULIQUES (en situation nominale HIVER)

Configurez la CTA en mode HIVER et :

Réglez le débit d’air neuf. Mesurez le débit d'air total soufflé par la CTA et diffusé aux 3 bouches.

MESURE ET VALIDATION DES PUISSANCES INSTALLEES (en situation nominale HIVER)

Après s'être assuré de l'équilibrage des 2 batteries par le groupe " TP sous-station" :
Effectuez les mesures permettant de réaliser le bilan de puissance sur les 2 batteries.

En suivant une procédure calculatoire adaptée, vérifiez si les batteries installées sont satisfaisantes aux conditions nominales. Analysez vos résultats.

REGULATION DE LA CTA

Proposez les graphes séquentiels paramétrés des organes régulés (batteries, plénum de mélange) pour le fonctionnement ETE. Entrez les paramètres de régulation dans l’automate via l’interface de la GTC.

Proposez les graphes séquentiels paramétrés des organes régulés (batteries, plénum de mélange) pour le fonctionnement HIVER. Entrez les paramètres de régulation dans l’automate via l’interface de la GTC.

Validez le paramétrage par des relevés de température adéquats.

Après une analyse fonctionnelle pertinente, proposez un système de régulation permettant de piloter le volet d’air neuf avec un objectif d’économie d’énergie (QAN = f(occupation), free-cooling,…).

→ Compte-rendu est à rendre J+7

Fiche d’évaluation CCF2

Épreuve E5 : Interventions sur les systèmes

Coefficient 5 – Unité U5

| CCF2 | Installation : CTA | Session : |
| --- | --- | --- |
|  | Nom et Prénom(s) : | Date : |

| C6 - Mettre en œuvre des outils numériques de pilotage |  | X non évalué | 40% | 0 | 1 | 2 | 3 | Activités/questionnement associés aux indicateurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programmer, paramétrer, configurer un système de traitement de l’information | Les outils numériques donnés sont maîtrisés. | Obligatoire | 20% |  |  |  |  | Renseigner les paramètres de régulation sur la GTC. |
|  | La démarche utilisée est adaptée au travail. |  | 40% |  |  |  |  | L’enchainement des activités est cohérent (graphes séquentiels paramètres  GTC) |
|  | Le fonctionnement obtenu est conforme au cahier des charges et au souhait du client. |  | 40% |  |  |  |  | Validation du paramétrage de régulation par des relevés de température pertinents. |
|  | La notice d'utilisation est élaborée et expliquée | X |  |  |  |  |  |  |

| C8 - Vérifier, adapter les performances d'un système |  | X non évalué | 30% | 0 | 1 | 2 | 3 | Activités/questionnement associés aux indicateurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C8-1 Établir une procédure de vérification des performances | la progression dans la démarche est logique et scientifiquement cohérente. | Obligatoire | 40% |  |  |  |  | Suivre une procédure calculatoire adaptée (méthode des efficacités). |
| C8-2 Choisir les mesures et/ou paramètres appropriés | Les mesures et/ou paramètres choisis sont pertinents. |  | 15% |  |  |  |  | Mettre en évidence des paramètres contrôlables (température entrée d’eau) et non contrôlables (température air ext) |
| C8-3 Analyser les résultats | les écarts entre les valeurs contractuelles et les valeurs mesurées sont identifiés (valeurs constructeurs, rendement …) et interprétés. |  | 30% |  |  |  |  | Comparaison puissance corrigée et puissance attendue. |
| C8-4 Concevoir une action corrective | la ou les solutions proposées permettent l'amélioration du système. |  | 15% |  |  |  |  | Analyser les résultats (proposition d’une action corrective si besoin est) |