Centrale de Traitement d'Air			durée 4h

# DOCUMENTS FOURNIS

- Dossier d’ouvrages exécutés (D.O.E).		Documents réglementaires.

- Schéma de principe et plan d'exécution.		Dossier personnel « MeS d’une installation »

# MATERIELS FOURNIS

- Centrale de traitement d’air

- Appareils de mesure

# informations complémentaires

- La CTA est dimensionnée pour assurer un débit global de 3000 m3/h (1000 m3/h par diffuseur).
Le débit d'air neuf doit satisfaire aux conditions d'hygiène de 30 personnes.

- Configuration HIVER : 	- température extérieure de base		-10°C, 95%HR
 				- température ambiante			20°C, 40%HR
 				- température "air neutre"		20°C
 				- température "air chaud"		30°C

# RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA SEANCE

Vous avez en charge la mise en service complète de l’installation.

ETAPE n°2

- Inspection de l’installation,

- Configuration de l’installation aux conditions nominales,

- Mesure et équilibrage des débits,

- Mesure des puissances thermiques aux conditions nominales,

- Paramétrage de la régulation,

- Contrôle des performances aux conditions nominales,

- Contrôle et validation de la régulation.

Objectifs pédagogiques :	 mesurer les puissances thermiques

 proposer des paramètres de régulation

Durant cette étape, la compétence  « Réaliser des essais, des mesures » sera contrôlée en CCF.

# TRAVAIL DEMANDE

# tâches du candidat évalué

MESURES ET REGLAGE DES DEBITS AERAULIQUES (en situation nominale HIVER)

Configurez la CTA en mode HIVER en agissant manuellement sur les registres des plénums de mélange.

Déterminez le débit d'air neuf réglementaire à assurer.
Réglez précisément le volet d'air neuf.

Précisez les règles de sécurité éventuelles à respecter lors de l’intervention.

Vérifiez la configuration de la CTA en mode HIVER.

Mesurez le débit d'air soufflé par la CTA ainsi que les débits répartis aux 3 bouches de soufflage.
Analysez les résultats.

VERIFICATION DES PUISSANCES A REGLER (en situation nominale HIVER)

Relevez dans le DOE les puissances souhaitées aux batteries "air neutre" et "air chaud" et les conditions nominales de températures d'eau.
A l'aide de tracés sur le diagramme d'air humide, validez les puissances à régler hydrauliquement.

REGULATION DE LA CTA (en situation nominale HIVER)

Faites l'inventaire des organes régulés de la CTA et représentez les schémas fonctionnels sur le schéma de principe fourni.
Proposez les graphes séquentiels associés dûment paramétrés.

MESURES DE PUISSANCE (en situation nominale HIVER)

Après s'être assuré de l'équilibrage des 2 batteries chaudes par le groupe " TP sous-station" :
Mesurez les températures d'air amont et aval de la batterie "air neutre" ainsi que le débit et les températures d'eau permettant de déterminer la puissance de la batterie.
Réalisez le bilan de puissance sur la batterie "air neutre" et analysez les résultats.

Mesurez les températures d'air amont et aval de la batterie "air chaud" ainsi que le débit et les températures d'eau permettant de déterminer la puissance de la batterie.
Réalisez le bilan de puissance sur la batterie "air chaud" et analysez les résultats.

→ Compte-rendu est à rendre J+7

Fiche d’évaluation CCF1

Épreuve E5 : Interventions sur les systèmes

Coefficient 5 – Unité U5

| CCF1 | Installation : CTA | Session : |
| --- | --- | --- |
|  | Nom et Prénom(s) : | Date : |

| C7 - Réaliser des essais, des mesures |  | X non évalué | 30% | 0 | 1 | 2 | 3 | Activités/questionnement associés aux indicateurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C7-1 Analyser un dossier | Les documents sélectionnés sont utiles à la réalisation des essais. | X |  |  |  |  |  |  |
| C7-2 Identifier les normes et les réglementations à prendre en compte | Les documents choisis sont en adéquation avec l’essai ou le contrôle à réaliser. | X |  |  |  |  |  |  |
| C7-3 Respecter les procédures | la démarche suit le protocole. | Obligatoire | 10% |  |  |  |  | Choix pertinent des points de mesure sur l’air et sur l’eau |
| C7-4 Conduire les essais, les mesures | Le matériel utilisé est mis en œuvre correctement. |  | 20% |  |  |  |  | Vérifier la configuration du système aux conditions nominales. |
|  | Les règles de sécurité sont respectées. |  | 10% |  |  |  |  | Précisez les règles de sécurité éventuelles. |
| C7-5 Choisir et utiliser des appareils de mesure | Les matériels utilisés sont adaptés et utilisés correctement. |  | 40% |  |  |  |  | Mesurer les températures et les débits sur l’air et sur l’eau |
| C7-6 Interpréter les résultats | Les résultats et les écarts par rapport aux résultats attendus sont analysés et interprétés. |  | 20% |  |  |  |  | Analyser les résultats : - débits d’air - puissance air et eau Crédibilité des mesures sur l’air et sur l’eau. |
|  | Leur précision est appréciée. |  |  |  |  |  |  |  |