Centrale de Traitement d'Air			durée 4h

# Il s’agit d’une centrale de traitement d’air « double gaine » à débit constant assurant le confort thermique dans le local :

# - mode HIVER : 1 gaine AIR NEUTRE à 20°C , 1 gaine AIR CHAUD à 30°C (par exemple)
- mode ETE : 1 gaine AIR NEUTRE à 24°C , 1 gaine AIR FROID à 17°C (par exemple)

# La soufflage de l'air est assuré par 3 diffuseurs, la température de soufflage étant régulée en fonction de la température ambiante par des plénums de mélange situés en amont (2 registres automatisés).

# DOCUMENTS FOURNIS

- Dossier d’ouvrages exécutés (D.O.E) fourni par l’installateur.

- Base de donnée "schématèque".

- Dossier personnel « Mise en Service d’une installation »

# MATERIELS FOURNIS

- Centrale de traitement d’air

- Appareils de mesure

# informations complémentaires

- La CTA est dimensionnée pour assurer un débit global de 3000 m3/h (1000 m3/h par diffuseur).
Le débit d'air neuf doit satisfaire aux conditions d'hygiène de 30 personnes (20 m3/h.personne).

# RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA SEANCE

Vous avez en charge la mise en service complète de l’installation.

ETAPE n°1

- Inspection de l’installation,

- Configuration de l’installation aux conditions nominales,

- Mesure et équilibrage des débits,

- Mesure des puissances thermiques aux conditions nominales,

- Contrôle des performances aux conditions nominales,

- Paramétrage de la régulation,

- Contrôle et validation de la régulation.

Objectifs pédagogiques :	 découvrir le système (schéma de principe, analyse fonctionnelle)

 mesurer les débits d’air

# TRAVAIL DEMANDE

DECOUVERTE

Inspectez la CTA (on recommande de visualiser les éléments internes dès que la structure le permet).

Réalisez le schéma de principe de l’installation de traitement et soufflage d’air (hors production EC et EG) en indiquant les différents diamètres des gaines (DAO appréciée…anomalies éventuelles en rouge).

Réalisez une analyse fonctionnelle synthétique de l’ensemble.

Repérez les organes de régulation et de sécurité/contrôle.

Critiquez l’installation (avantages et inconvénients).

MESURE DES DEBITS AERAULIQUES (en situation nominale HIVER)

Configurez la CTA en mode HIVER en agissant manuellement sur les registres des plénums de mélange. Le volet du caisson de mélange air neuf-air repris sera initialement réglé à 20% de sa course.

Choisissez judicieusement les points de mesurage, effectuez les mesures (comparez 3 méthodes de mesure sur la reprise), calculez les débits en m3/h et remplissez le tableau joint afin de réaliser la balance des débits sur la CTA.

Analysez les résultats.

| SOUFFLAGE GENERAL |  | REPRISE |  |  | DIFFUSEURS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaine « chaud » |  | Méthodes | Tube de Pitot |  | N°1 |  |
| Gaine « neutre » |  |  | Fil chaud |  | N°2 |  |
| TOTAL |  |  | Δp fixe |  | N°3 |  |
| Air neuf |  |  |  |  |  |  |

→ Compte-rendu est à rendre J+7