BTS FLUIDES - ENERGIES - DOMOTIQUE

ÉTUDE DES SYSTEMES

EPREUVE U41

SESSION 2016

Durée : 4 heures

Coefficient : 4

Matériel autorisé :

Aucun document personnel n'est autorisé.

L'usage des calculatrices autonomes (une seule calculatrice par candidat) est conforme à la circulaire n° 99-186 du 16-11-99. L'usage d'une imprimante est interdit.

Documents à rendre avec la copie :

| Document réponse n°1 page 20 | Document réponse n°8 page 27 |
| --- | --- |
| Document réponse n°2 page 21 | Document réponse n°9 page 28 |
| Document réponse n°3 page 22 | Document réponse n°10 page 29 |
| Document réponse n°4 page 23 | Document réponse n°11 page 30 |
| Document réponse n°5 page 24 | Document réponse n°12 page 31 |
| Document réponse n°6 page 25 | Document réponse n°13 page 32 |
| Document réponse n°7 page 26 |  |

Il est rappelé que la présentation, la lisibilité, la rédaction des copies sont des éléments de l'évaluation du travail fourni par le candidat. Toutes les réponses devront être justifiées à l'aide d'une explication, d'une référence documentaire, d'une note de calcul détaillée….

Le sujet comporte six parties :

Dès que le sujet vous est remis, assurez vous qu'il est complet, 47 pages numérotées de 1/47 à 47/47

Chaque partie sera rédigée sur une copie séparée :

Le document rendu sera numéroté de 1/n à n/n, n étant le nombre de feuilles rendues, y compris les documents réponses à compléter.

## GENERALITES

- Le sujet comporte six parties indépendantes.

- Composition du sujet, temps conseillé, barème :

|  | TITRE | Temps conseillé | Barème |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lecture sujet | 30 min |  |
| Partie I | Découverte du projet | 45 min | /20 |
| Partie II | Analyse du schéma de principe et de la PAC | 30 min | /15 |
| Partie III | Production photovoltaïque | 30 min | /10 |
| Partie IV | Régulation GTB | 60 min | /15 |
| Partie V | Sécurité incendie | 30 min | /10 |
| Partie VI | Etude de prix | 15 min | /10 |
|  | TOTAL | 4 h | /80 |

- Le sujet comporte 47 pages :

- pages 3 et 9 :	Présentation de l'étude

- pages 10 à 12 :	Partie I

- pages 13 à 13 :	Partie II

- pages 14 à 14 :	Partie III

- pages 15 à 16 : 	Partie IV

- pages 17 à 17 :	Partie V

- pages 18 à 19 :	Partie VI

## PRESENTATION DE L’ETUDE

Présentation générale :

Ce projet consiste à l'étude du chauffage par pompe à chaleur et de la ventilation du bâtiment nommé «  la maison du bâtiment » à Olivet dans le Loiret, situé à 6 kilomètres d'Orléans.

Ce bâtiment sur sous-sol et R+2 permettra de regrouper la Fédération Française du Bâtiment (FFB) de la région centre, ainsi que d'autres organismes liés tels que la Société Mutuelle Assurances Bâtiment et Travaux Publics (SMABTP) et la banque BTP.

Il sera composé de bureaux destinés à ces organismes ainsi que des salles de réunions pour la FFB. Le bâtiment mettra à disposition un parc de stationnement souterrain.

Sa surface totale répartie entre le RDC et les deux étages est de 1 650 m².

Cette construction devra satisfaire aux exigences du label « BEPOS », qui consiste à une consommation basse en énergie et à une énergie produite supérieure à celle consommée, et au label HQE : Hautes Qualités Environnementales. De plus, la réglementation thermique RT 2012 sera appliquée, ce qui impose le respect de certaines solutions techniques, par exemple:

- Une isolation thermique renforcée

- Une étanchéité à l'air exigeante

- Un traitement des ponts thermiques avec une isolation extérieure

- Un système de ventilation économe en énergie (VMC double flux)

- Une captation optimale de l’énergie solaire

- Une faible consommation des auxiliaires.

Pour que le bâtiment soit à énergie positive, le toit est recouvert de panneaux photovoltaïques. De plus, en raison du label « BEPOS », il n'y aura pas d'eau chaude sanitaire dans le bâtiment afin de limiter les consommations inutiles d’énergie.

Ce bâtiment sera situé en zone H1b dans laquelle la température extérieure minimale de base est fixée à -7°C.

Le coefficient Bbio du projet est de 56 points.

Synthèse du cahier des clauses techniques particulières :

- Production de chaleur :

La production de chaleur se fera par une pompe à chaleur fonctionnant en géothermie sur nappe phréatique. Son régime d'eau de distribution sera de 40/35°C pour -7°C extérieure.

La pompe à chaleur se situera dans le local technique du sous-sol.

Elle serait de marque DAIKIN équipée de tous les accessoires et sécurités nécessaires .

En été, la pompe du réseau poutre froide sera en fonctionnement tandis que les circuits radiateurs et CTA seront à l’arrêt.

- Émissions de chaleur :

L'émission de chaleur se fera différemment selon le type de pièce : soit par radiateurs acier à basse température soit par poutres climatiques.

Le chauffage des pièces telles que les sanitaires, les archives, la loggia et certaines circulations sera assuré par les radiateurs à basse température. Ces radiateurs seront de marque Finimetal, ils seront équipés de robinets thermostatiques et des équipements standards tels qu’un coude de réglage, un purgeur et une vidange.

Les bureaux, les salles de réunions, et le reste du site seront quant à eux chauffés et refroidis (grâce au free-cooling) par des poutres climatiques. Les poutres seront de marque Halton de type CCE. Elles seront équipées de 1 ou 2 luminaires encastrés.

Les circuits radiateurs et poutres climatiques seront régulées en fonction de la température extérieure, en hiver.

Les tubes de distribution seront en acier noir, les pertes de charges linéaires de ces derniers ne devront pas dépasser 10 mmCE/ml et il n'y aura pas de pose de diamètre inférieur à 15/21.

Toutes les tuyauteries seront équipées des accessoires habituels tels que les manomètres et les thermomètres.

- Ventilation :

La ventilation sera assurée par une ventilation double flux avec récupérateur d’énergie d’efficacité nominale d’au moins 80%. Une batterie chaude sera également installée, et sera régulée en température constante.

Le caisson de ventilation sera situé en terrasse technique (R+2/ façade nord), et le soufflage se fera par les poutres climatiques.

Ce caisson devra être insonorisé et des pièges à son pourront être installés si certaines conditions acoustiques ne sont pas respectées.

Le filtre air neuf devra avoir une efficacité gravimétrique inférieure ou égale à 90%.

La vitesse frontale de ces derniers sera inférieure à 2,5 m/s.

La nuit, la ventilation fonctionnera en mode extraction uniquement depuis les sanitaires (infiltration d'air neuf depuis les menuiseries ouvertes des bureaux vers les points d'extraction situés dans les circulations et sanitaires).

- Circuit géothermique : (voir document réponse n°6 pour aider la compréhension).

La pompe sera immergée dans la nappe phréatique à une profondeur située entre 16 et 20m.

Elle aura une puissance de 2 kW et sera de marque Lowara ou équivalent.

- Circuit glycolé (entre l'échangeur géothermique et la PAC) :

Le circuit glycolé entre l'échangeur géothermique et la pompe à chaleur aura une concentration de 20% d'antigel. Une réserve de fluide de 20L sera laissée dans le local technique.

Ce circuit sera mis en circulation par une pompe simple à rotor noyé type SCX de marque Salmson. Elle devra faire circuler un débit de 4890 L/h et devra compenser les pertes de charge de 4,5 mCE.

- Circuit primaire (entre la PAC et les collecteurs) :

La pompe du circuit primaire qui permet la circulation du fluide entre la PAC et les collecteurs de distribution, devra véhiculer un débit de 6840 L/h et devra venir à bout de 5 mCE. Elle pourra être de marque Salmson de type SCX.

Un ballon tampon de 200L sera installé pour éviter les redémarrages intempestifs de la PAC.

Les départs des différents circuits se feront depuis des collecteurs. Sur chacun d'eux, il faudra prévoir : des vannes d'isolement, de vidange, une vanne 3 voies avec vanne de réglage sur le by-pass (sauf circuit CTA), une pompe double à débit variable.

- Free-cooling :

En mode été, lorsque la température extérieure atteindra 27°C, on profitera de l'eau à 10°C de la nappe phréatique pour faire du free-cooling, en installant un deuxième échangeur dans le local technique, et ainsi faire circuler de l'eau basse température dans les poutres climatiques sans passer par la PAC.

Le passage des deux échangeurs se fera à l'aide d'un jeu de vannes, qui permettra de couper la PAC en été.

L'échangeur qui permettra le free-cooling sera un échangeur à plaque à contre-courant en acier inoxydable de puissance 30 kW de type PWB de chez CIAT ou équivalent.

- Régulation :

La régulation des différents équipements techniques sera réalisée par un ensemble appelé GTB qui sera accessible depuis un poste informatique et qui sera placé dans le local TGBT ou en sous-sol.

La régulation de la PAC est autonome, elle disposera d'un module de communication avec la GTB.

La GTB contrôlera la mise en route de la PAC et récupérera le point de consigne de celle-ci et les alarmes de synthèse.

Les organes de régulation de la chaufferie seront regroupés dans l'armoire électrique du local PAC que l’on nommera par la suite «chaufferie ».

Une sonde extérieure sera placée sur la façade Nord du bâtiment, elle sera de type QAC22.

La régulation permettra de contrôler :

- la pompe à débit variable de pompage de la nappe

- Le circuit primaire de PAC

- Le circuit secondaire de PAC

- Le circuit Poutres

- Le circuit Radiateurs

- Le circuit CTA.

La régulation de la CTA est autonome et elle disposera d'un module de communication avec la GTB.

En ventilation nocturne, seule l'extraction sera mise en route.

La régulation des poutres est également effectuée par la GTB qui contrôlera la température de consigne de chaque local et le réglage de l'induction de chaque poutre.

Travail demandé :

On vous demande d'étudier :

- Partie I : Découverte du projet

- Partie II : Analyse du schéma technique et de la PAC

- Partie III : Production photovoltaïque

- Partie IV : Régulation/GTB

- Partie V : Sécurité incendie

- Partie VI : Etude de prix.

## PARTIE I : DECOUVERTE DU PROJET

Présentation :

Dans cette partie, nous allons étudier le bâtiment dans sa globalité ainsi que les performances énergétiques.

Travail demandé :

1/Lecture de plan (voir les documents réponses n°1, n°2 et n°3) :

1.1/ Repérer le niveau de référence [± 0,00] dans la construction du bâtiment avec une croix verte.

1.2/ Déterminer la hauteur du projet par au [± 0,00].

1.3/ Localiser la chaufferie avec une croix rouge.

1.4/ Localiser la centrale d’air avec une croix bleue.

1.5/ Donner l’orientation géographique du bureau CO1 commercial 1 situé au RDC.

1.6/ Tracer en bleu l’alimentation en eau potable du bâtiment.

1.7/ Entourer en rouge les forages de puisage et de rejet de la PAC.

2/Etude du CCAP : (voir annexe n°1)

2.1/ Expliquer le rôle d’un CCAP.

2.2/ Donner la formule à appliquer pour actualiser les prix sur cette affaire.

2.3/ Donner le montant des pénalités pour absence aux réunions de chantier.

2.4/ Déterminer le montant de la pénalité pour absence du DOE.

3/Réglementation thermique :

Le bâtiment a été modélisé en 3D pour permettre une simulation dynamique.

3.1/ Les baies seront équipées de casquettes. Décrire l’impact des casquettes sur les consommations énergétiques et le confort des usagers.

3.2/ Commenter l’intérêt des deux simulations suivantes.

3.3/ Coefficient d’échange thermique U1 du mur extérieur :

Le mur extérieur est composé de :

3.3.a/ Calculer le coefficient d’échange thermique U1 en négligeant les ponts thermiques. ( rappel : Rsi + Rse = 0.17 m²K/W)

3.3.b/ Calculer la proportion en % des pertes par les ponts thermiques de cette paroi.

3.3.c/ Expliquer le moyen technique utilisé sur ce chantier pour minimiser les ponts thermiques.(voir tableau question3.3)

3.3.d/ Calculer, avec l’aide de l’annexe n°2, le coefficient Bbio maxi du projet et le comparer avec le coefficient Bbio du projet. (le bâtiment est de type CE1)

4/ Ventilation :

4.1/ Tracer sur le document réponse n°4, les cheminements de l’air dans la partie du bâtiment située au R+2  avec l’aide du synoptique suivant.

4.2/ Justifier la pertinence de ce principe de cheminement de l’air.

4.3/ Calculer la réduction de puissance avec la CTA double flux ayant un échangeur d’efficacité de 85% par rapport à une ventilation simple flux.

Camembert donnant la répartition de la puissance necessaire

5/Poutre climatique dans un bureau en hiver :

Une poutre climatique est un appareil terminal de chauffage ou de rafraîchissement. De plus dans ce projet la centrale double flux alimente chaque poutre en air primaire ( 1 ) qui correspond au débit d’air hygiénique du local. Par un phénomène d’induction, l’air ambiant ( 2 ) de la pièce est aspiré et réchauffé par la batterie chaude à eau. Ces deux airs se mélangent pour former l’air soufflé ( 3 ).

On donne :

-Point 1 : (air primaire) : T1 = 20°C et HR1 = 20%

-Point 2 : (air ambiant) :T2 = 20° et HR2 = 50%

-Le débit volumique (Qv1) de l’air primaire est de 36 m3/h

-Le débit volumique (Qv2) de l’air ambiant est de 180 m3/h

-La température de soufflage T3  doit être de 25 °C pour maintenir 20°C d’ambiance.

-La puissance de la batterie chaude est de 500 W.

5.1/ Tracer sur le DAH l’évolution de l’air dans la poutre. (document réponse n° 5)

5.2/ Vérifier la puissance de la batterie chaude

5.3/ En été le régime d’eau est de 15°C/20°C, exposer le problème que l’on pourra rencontrer et proposer une solution.

## PARTIE II : ANALYSE DU SCHEMA DE PRINCIPE ET DE LA PAC

Présentation :

L’utilisation d’une PAC sur nappe phréatique permet de chauffer les locaux en hiver et de refroidir passivement ces derniers en été.

Travail demandé :

1/ Etude du schéma de principe : (voir documents réponses n°6 et n°7)

1.1/ Décrire les échanges de chaleur se produisant entre les différents fluides de l’installation en mode hiver puis été.

1.2/ En mode HIVER sur le document réponse n°6 :

1.2.a/ Surligner les différents réseaux en fonctionnement en utilisant un code couleur.

1.2.b/ Indiquer le sens de circulation des fluides, la position du jeu de vannes n°1 et le jeu de vannes n°2 lorsque l’installation est en mode hiver.

1.3/ En mode ETE sur le document réponse n°7 :

1.3.a/ Surligner les différents réseaux en fonctionnement en utilisant un code couleur.

1.3.b/ Indiquer le sens de circulation des fluides, la position du jeu de vannes n°1 et le jeu de vannes n°2 lorsque l’installation est en mode été.

1.4/ Barrer d’une croix rouge (sur le document réponse n°7) les actionneurs à l’arrêt pendant la période « été ».

2/ Etude de la PAC :

La production de chaleur est assurée par une PAC eau/eau en triphasé (400V) d’une puissance calorifique de 41,5 kW fonctionnant au R410A.

Au moment de la mise en service de l’installation, le metteur au point a relevé les valeurs suivantes :

Avec ses manifolds (Pression relative) :

HP : 26 bar

BP : 6.5 bar

2.1/ Donnez les températures d’évaporation et de condensation.(voir annexe 3)

2.2/ Sont-elles compatibles avec les températures d’eau glycolée et d’eau chaude prévues pour notre installation.

2.3/ Si le COP pratique est de 3.61, quelle est alors la puissance consommée par le compresseur

2.4/ Justifier l’intérêt d’avoir installé une PAC eau/eau plutôt qu’une PAC air/eau

## PARTIE III : PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE

Présentation :

L’utilisation d’une énergie renouvelable pour produire de l’électricité permet d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment (ici le photovoltaïque). L’annexe n°4 reprend la note de calcul de la production d’électricité du site.

Travail demandé :

Etude du photovoltaïque :

1/ Justifier la nécessité d’installer des modules photovoltaïques pour atteindre les exigences fixées par le label BEPOS.

2/ A l’aide d’un schéma, décrire la chaine d’énergie de l’installation photovoltaïque.

3/ Calculer le rendement annuel de l’installation.

4/ Calculer la production électrique injectée sur le réseau pendant 20 ans sachant que le vieillissement des modules devrait faire chuter la production de 10 % au bout de 10 ans et de 15 % au bout de 15 ans.

5/ Calculer les tonnes de CO2 évitées pendant 20 ans avec ce mode de production. La comparaison se fera avec une production d’électricité à partir d’une centrale charbon. On estime à 0,75 kg de CO2 dégagé par kWh produit avec du charbon. De plus, on fera l’hypothèse qu’il faut 4 ans de production photovoltaïque pour compenser l’énergie fossile utilisée pour la fabrication des panneaux.

6/ Calculer le temps de retour sur investissement de l’installation sachant que son coût est de 49200€ et que le prix de rachat du kWh est de 13,5 centimes.

## PARTIE IV : REGULATION/GTB

Présentation :

Le bâtiment est chauffé par une PAC en production, des poutres climatiques, des radiateurs et une ventilation double flux. Afin d’économiser de l’énergie, l’installation sera équipée d’une GTB. L’annexe 5 est déterminante dans cette partie

Travail demandé :

1/ Etude de l’architecture de la GTB :

Compléter le synoptique du document réponse n°8 permettant au chargé d’affaires GTB d’expliquer son principe au client.

2/Etude du cahier des charges pour faire la liste des points de l’automate PXC 100 ED qui gère uniquement la chaufferie :

2.1/ Compléter le tableau des « entrées et sorties » concernant les circuits secondaires sur le document réponse n°9 après avoir étudié l’analyse fonctionnelle des besoins du client (voir annexe 5).

Rappel :	AI : entrée analogique

DI : entrée digitale

AO : sortie analogique

DO : sortie digitale

2.2/ Rajouter des éléments techniques sur le schéma de principe du document réponse n°9 permettant de quantifier l’énergie consommée par chaque circuit secondaire (CTA, radiateur et poutre).

3/ Etude de la vanne trois voies de la CTA :

3.1/ Tracer (sur le document réponse n°6) le sens de circulation de l’eau dans le by-pass

3.2/ La régulation de puissance est-elle réalisée par variation de débit ou bien par variation de température d’entrée d’eau dans la batterie chaude ?

3.3/ Justifier le choix du montage de cette vanne 3 voies.

3.4/ Calculer l’autorité de la V3V installée de marque Siemens type VXF 40.25–7.5, sachant que la perte de charge de la batterie chaude est de 300 Pa, on négligera les pertes linaires et singulières dues au tube car la V3V est très proche de la batterie.

Caractéristique des V3V Siemens VXF :

3.5/ Analyser le résultat de l’autorité de la vanne trois voies.

3.6/ Proposer une autre solution technique alternative permettant de réguler la puissance de la batterie chaude de la CTA sans utiliser de vanne de régulation.

4/ Modifier le schéma électrique du document réponse n°10 afin de pouvoir tester les ampoules de l’armoire électrique à partir d’un bouton poussoir situé en face de l’armoire.

5/ Etude de la régulation d’une poutre climatique dans un bureau en hiver :

La température ambiante est maintenue constante grâce à un régulateur terminal  (Siemens RXC 20.1) placé dans la poutre climatique. La régulation agit sur le servomoteur thermique en 24V de la vanne 2 voies.

Un thermostat  (QAX 31.1) comprenant une sonde d’ambiance et potentiomètre de consigne. (voir annexe 6)

5.1/ Implanter la régulation sur le document réponse n°11 en tenant compte du cahier des charges.

5.2/ Rajouter les éléments indispensables (actionneur, sondes...) autour du régulateur et Câbler ce dernier sur le document réponse n°12

5.3/ Tracer le signal de commande de la vanne 2 voies en fonction de la température ambiante.

La programmation est la suivante :

- Température de consigne : 20°C

- Bande proportionnelle : 3°C

- Décalage : 0°C

## PARTIE V : SECURITE INCENDIE

Présentation :

Le bâtiment est un immeuble de bureaux et de banques pouvant accueillir du public.

On estime que le nombre de personnes est de 40 au RDC, 90 au R+1 et 60 au R+2.

Rappel important : Statistique de l’année 2012 (source = sécurité civile)

Travail demandé :

1/ Catégorie incendie : (voir annexe n°7)

1.1/ Déterminer le type d’établissement.

1.2/ Déterminer la catégorie de l’établissement.

2/ Etude du désenfumage du parking souterrain(à l’aide du document réponse n°3) :

2.1/ Le nombre de véhicules est-il important dans la conception du désenfumage ? (voir annexe n°8)

2.2/ Est-il nécessaire de mettre un système de désenfumage mécanique ? Si oui, donner la valeur du débit d’air d’extraction (voir annexe n°8).

3/ Etude du synoptique du Système Sécurité Incendie : (voir document réponse n°9)

3.1/ Expliquer le fonctionnement du SSI.

3.2/ Après avoir consulté l’annexe 9, entourer le bon type d’alarme sur le document réponse n°13.

3.3/ Compléter le synoptique sur le document réponse n°13 car il manque un élément essentiel au niveau de la centrale incendie en cas de coupure de courant.

## PARTIE VI : ETUDE DE PRIX

Au cours d’un projet de cette envergure, le chargé d’affaires doit prendre en compte les contraintes techniques mais il doit également être très attentif aux contraintes économiques imposées par le budget du client. Cette dernière implique parfois des remises commerciales nécessaires pour concrétiser un tel projet.

Une partie du devis concernant le réseau poutre froide du R+2 est détaillée ci-dessous :

Remarque : Ce devis est factice, il a été réalisé par les auteurs du sujet.

Un document interne concernant l’affaire est le suivant :

| Récapitulatif |  |
| --- | --- |
| Temps M.O..........................................(h) | 424,57 |
| Coût M.O avec charges sociales.........(€) | 10457,16 |
| Fournitures..........................................(€) | 26577,42 |
| Déboursé sec......................................(€) |  |
| Prix de revient.....................................(€) |  |
| Prix de vente.......................................(€) | 56214,58 |
| Bénéfices............................................(€) | 5508,52 |

Travail demandé :

1.1/ Calculer le déboursé sec de l’affaire.

1.2/ Calculer le prix de revient pour l’entreprise.

1.3/ Calculer le coefficient de frais.

1.4/ Une remise commerciale de 3% a été consentie après négociation commerciale avec le client, calculer le nouveau prix TTC.

Document Réponse n°1       Plan de masse

Document Réponse n°2 :   Niveau RDC

Document Réponse n°3            Niveau -1

Document Réponse n°4           Niveau R+2

Document réponse n°5 : Diagramme de l’air humide

Document Réponse n°6    Schéma de principe en mode HIVER

Document Réponse n°7      schéma de principe en mode ETE

Document réponse n° 8 :Synoptique de l’architecture de la GTB

JACE    TRIDIUM

SERVEUR WEB MULTIPROTOCOLE

CTA DOUBLE FLUX

PAC

AUTOMATE DE LA CHAUFFERIE PXC 100 ED

POUTRE FROIDE

POUTRE FROIDE

POUTRE FROIDE

Intranet entreprise

Protocole : …………..

Protocole : …………..

Protocole : …………..

Protocole : …………..

Document Réponse n°9     Liste des points

Document Réponse n°10       Test lampe de l’armoire chaufferie

Document Réponse n°11      Implantation de la régulation

Document Réponse n°12       Câblage du régulateur

Document Réponse n°13

ANNEXE 1 :                   RESUME DU CCAP

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Etabli selon la norme AFNOR P 03-001 (décembre 2000) relative au cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés

S O M M A I R E

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 4 - DELAI (S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

ARTICLE 5 – GESTION ET TRI DES DECHETS DE CHANTIER

ARTICLE 6 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

ARTICLE 7 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

ARTICLE 8 - PREPARATION COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

3.4. - VARIATION DANS LES PRIX

Les prix du marché sont révisables.

3.4.1. – Révision des prix

Modalité de révision des prix :

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques au mois Mo : MAI 2013 et seront révisés d’un coefficient Pn/Po = 15 % + 85 % In/Io

Pn : prix révisé

Po : prix au mois Mo

In : index du mois d’exécution des travaux

Io : index du mois Mo

Les index sont les suivants :

4.3. – PENALITES POUR RETARD DANS L’EXECUTION – PRIMES D’AVANCE

4.3.1. – Pénalités pour retard

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’oeuvre. Elles pourront être déduites sur l’acompte mensuel qui suivra cette constatation à condition que celle-ci soit portée au procès-verbal de rendez-vous de chantier.

4.3.2. Montant des pénalités

Au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés et sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date réelle de fin des travaux et de la date d’expiration du délai contractuel fixé au calendrier d’exécution, il sera appliqué une pénalité journalière (jour calendaire) de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché.

Si le calendrier d’exécution fait apparaître pour un Entrepreneur plusieurs délais partiels correspondant à ses diverses interventions, la pénalité fixée ci-dessus sera appliquée en cas de retard dans chaque intervention partielle.

Ces pénalités sont plafonnées à hauteur de 5% du montant global du marché (TTC).

Dans le cas où les entreprises devraient être pénalisées sans pour autant être responsables du retard, la pénalité serait supportée par les entreprises jugées responsables et au prorata du montant de leurs marchés.

En outre, si le retard apporté par l’entrepreneur conduit l’architecte à effectuer des rendez-vous de chantier au-delà du délai contractuel d’exécution des travaux, le coût de chaque rendez-vous, sur la base d’un forfait de 500 euros sera imputé à l’entrepreneur responsable.

Le décompte des pénalités établi par le maître d’oeuvre sera notifié au maître d’ouvrage en fin de marché avec le décompte général et définitif. Le calcul des pénalités sera détaillé sur le rapport du maître d’oeuvre qui sera joint aux décomptes pour solder les entreprises. Les déductions qui n’auraient pas fait l’objet de déduction en cours de chantier seront opérées par le maître d’ouvrage sur les entreprises pénalisables sans avis préalable au moment du solde des marchés.

Si des pénalités ont déjà été appliquées en cours de chantier, elles seront déduites du montant établi par le Maître d’oeuvre en fin de chantier.

4.3.3. Cas de force majeure

Le délai d’exécution pourra être augmenté du nombre de jours complets d’intempéries ou d’empêchement de travail dûment justifiés et venant en supplément des journées prévues (se reporter aux articles 4.1 et 4.2 ci-avant).

4.3.4. Autres pénalités

4.3.4.1. En cas de retard dans la remise de tout document demandé par le maître d’ouvrage ou le maître d’oeuvre (retour d’ordre de service, attestation d’assurances, qualifications profession-nelles, retour d’avenant, demande de documentation, d’exécution de plans de détail, de notes de calcul, d’échantillons, …), au terme du délai imparti il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 200 euros. Cette pénalité sera majorée d’une pénalité complémentaire fixée à 50 euros par jour de retard supplémentaire suivant la date d’exigibilité du document.

4.3.4.2. En cas de retard dans le nettoiement et la remise en état du chantier, il sera appliqué, à partir du terme fixé et par jour calendaire de retard, une pénalité de 1/5000 du montant des tra-vaux du lot.

4.3.4.3. En cas de retard dans la remise des décomptes mensuels par rapport au jour prévu à l’article 3.6.1., l’Entrepreneur est passible d’une pénalité dont le taux est fixé pour chaque jour de retard à 1/2000 du montant des travaux exécutés dans le mois considéré, calculé depuis la date d’expiration de la mise en demeure d’avoir à les fournir jusqu’à leur remise effective, cette mise en demeure étant faite par ordre de service.

4.3.4.4. Une pénalité pour chaque jour de retard de 1/10000 du montant total du décompte final du lot sera appliquée si l’entrepreneur ne remet pas le décompte récapitulatif complet et détaillé dans le délai fixé à l’article 3.6.2. Cette pénalité courra pour chaque jour de retard depuis la date d’expiration du délai fixé jusqu’à la réception du décompte par le maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage pourra également ordonner au maître d’oeuvre l’établissement du décompte aux frais de l’entreprise. Dans ce cas, la pénalité courra jusqu’au jour de la notification de l’entreprise.

.

4.3.5. Primes pour avances

Il n’est pas prévu de primes pour avances sur le délai d’exécution.

4.4 – REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans l’achèvement des travaux. En cas de retard dans ces opérations, et

après mise en demeure par ordre de service, restée sans effet, il peut être procédé par le maître d’ouvrage, aux frais de l’entrepreneur, sans préjudice de l’application, de la pénalité visée ci-avant.

4.5. – DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents fournis après exécution, une retenue égale à 200 euros par jour calendaire est appliquée sur les sommes dues à l’entrepreneur.

Les plans et documents à fournir par l’entrepreneur s’entendent des plans et documents qu’il a établi ou qu’il a dû se procurer auprès de ses fournisseurs à l’exclusion des documents dont la production incombe au maître d’oeuvre.

Les plans et documents à fournir par l’entrepreneur sont les suivants :

- notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages

- plans et autres documents de recollement conformes à l’exécution

4.6. – ABSENCE AU RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Si l’entrepreneur ou son représentant agréé n’assiste pas à un rendez-vous de chantier ou de coordination hebdomadaire de chantier ou ne se rend pas à une convocation à lui adressée par le maître d’oeuvre, il est passible d’une pénalité de 200 euros sauf excuses notifiées avant l’heure fixée ou sur excuses justifiées pour cas de force majeure.

ANNEXE 2 :    Résumé de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

Art. 13. − Le coefficient Bbiomax du bâtiment ou de la partie de bâtiment est déterminé comme suit :

Bbiomax = Bbiomaxmoyen × (Mbgéo + Mbalt + Mbsurf)

Avec :

Bbiomaxmoyen : valeur moyenne du Bbiomax définie par type d’occupation du bâtiment ou de la partie de

bâtiment et par catégorie CE1/CE2 ;

Mbgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;

Mbalt : coefficient de modulation selon l’altitude ;

Mbsurf : pour les maisons individuelles ou accolées, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment.

Les valeurs de Bbiomaxmoyen et des coefficients de modulation sont définies à l’annexe VIII.

Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Bbiomax du bâtiment est calculé au  prorata des SHONRT de chaque zone, à partir des Bbiomax des différentes zones.

II. – Bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureau

1. Modulations du Bbiomax

La valeur moyenne Bbiomaxmoyen définie par type d’occupation du bâtiment ou de la partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 prend les valeurs suivantes :

Le coefficient Mbgéo de modulation du Bbiomax selon la localisation géographique prend les valeurs suivantes :

Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE1 :

Dans le cas où le bâtiment ou la partie du bâtiment est en catégorie CE2 :

Le coefficient Mbalt de modulation du Bbiomax selon l’altitude prend les valeurs suivantes :

Le coefficient Mbsurf de modulation du Bbiomax selon la surface moyenne des logements est pris égal à 0.

ANNEXE 3 : Diagramme enthalpique du R410A

ANNEXE 4 :                   Note de calcul production d’électricité

ANNEXE 5 :                   Analyse fonctionnelle pour la GTB chaufferie

# Présentation générale du projet

## Descriptif.

L’installation se compose des systèmes suivants gérant le chauffage et le rafraîchissement des locaux.

- Une pompe à chaleur assurant la production de calories.

- Un échangeur Free-cooling (fonctionnement été).

- Trois circuits de distribution (un circuit constant CTA, un circuit radiateur et un circuit poutres).

- Une centrale de traitement d’air

- Chaque local sera équipé d’une poutre climatique

La GTB supervisera l’ensemble de ces éléments via un serveur web multi protocole JACE de marque Tridium

La pompe à chaleur et la CTA seront reprises via une communication Modbus (Il est indispensable que les deux appareils soient réglés sur les  mêmes paramètres de communication)

Les unités terminales gérant les poutres froides seront reprises via une communication LON.

La gestion du free-cooling, la panoplie de vannes été/hiver et les trois circuits de distribution seront gérés par un automate PXC 100 ED de marque SIEMENS, celui-ci sera repris via une communication bacnet/IP sur le serveur Web.

Cet automate aura la gestion de tous les points raccordés sur ses modules.

Une imagerie embarquée sur le Jace permettra la navigation, l’exploitation et les réglages nécessaires de l’installation depuis un poste informatique.

L’arrêt de ce poste de supervision ne perturbera pas le fonctionnement local.

Les alarmes en cours sont affichées  et renseignées sur la GTC.

Une page permettra d’accéder à l’historique des alarmes.

Chaque utilisateur de la GTB aura un acces avec un login et mot de passe pour pouvoir modifier les consignes de son bureau.

# Gestion de la sous station par le PXC 100ED

## Descriptif

La plateforme Web permet l’affichage et le traitement de toutes les données reprises des différents protocoles.

Elle assure de ce fait les interactions entre les différents éléments afin de répondre aux différents modes de fonctionnements demandés.

Chaque pompe de la chaufferie sera commandée par le PXC 100 ED et un retour de bon fonctionnement lui sera renvoyé.

Mode Hiver : Fonctionnement sur la PAC

Mode Eté : Fonctionnement sur l’échangeur free-cooling

Gestion des Modes :

•	Hiver : Fonctionnement de la PAC, de  tous les réseaux de distribution et de la CTA

- Eté : Fonctionnement sur l’échangeur free-cooling et sur le réseau poutres

## Circuit primaire PAC et échangeur free-cooling :

Un automate PXC100.ED sera installé afin de reprendre et gérer  les capteurs / actionneurs de la sous station.

Une autorisation de fonctionnement du système permettra le démarrage des équipements depuis la GTC.

Un commutateur d’armoire S1 permet à l’utilisateur de basculer en mode été ou hiver.

Cette action sera réalisée deux fois par an par l’exploitant au début de l’été et à la saison de chauffe.

En hiver les quatre vannes du circuit PAC sont ouvertes et la PAC autorisée à fonctionner. Les vannes du circuit free-cooling sont fermées.

En été les quatre vannes du circuit PAC sont fermées et  la PAC et mise à l’arrêt. Les vannes du circuit free-cooling sont ouvertes.

Fonctionnement Hiver :

Fermeture des vannes réseau Free-cooling.

Ouverture des vannes deux voies sur le réseau PAC.

Mise en route des pompes primaire PAC et autorisation de fonctionnement de la PAC.

Autorisation de démarrage des pompes primaires réseau.

Autorisation de fonctionnement des réseaux de distribution (CTA, radiateurs et poutres).

En cas de défaut  de discordance entre la commande des vannes et leurs positions réelles, arrêt du système et émission d’une alarme sur la GTC.

Fonctionnement Eté :

Fermeture des vannes réseau PAC

Ouverture des vannes deux voies sur le réseau free-cooling.

démarrage de la pompe forage et des pompes primaires réseau.

En cas de défaut de discordance entre la commande des vannes et leurs positions réelles, arrêt du système et émission d’une alarme sur la GTC.

Autorisation de fonctionnement au réseau poutre.

Les réseaux CTA et radiateurs sont à l’arrêt.

## Circuit Radiateur:

La marche et  l’arrêt du réseau sont asservis au fonctionnement global du chauffage, décrit dans la gestion des modes.

Ce réseau est à l’arrêt l’été.

Les pompes doubles permuteront de façon cyclique (temps de fonctionnement) ou sur apparition de défaut.

Une fonction de dégommage des pompes sera assurée régulièrement lorsque les pompes seront mises à l’arrêt

La température de  départ réseau sera maintenue à une température variable en fonction de la température extérieure par l’action modulante de la vanne 3 voies.

## Circuit constant CTA :

Ce circuit permet l’alimentation en eau chaude de la CTA.

La marche et  l’arrêt du réseau sont asservis au fonctionnement global du chauffage, décrit dans la gestion des modes. Ce réseau est à l’arrêt l’été.

Les pompes doubles permuteront de façon cyclique (temps de fonctionnement) ou sur apparition de défaut.

Une fonction de dégommage des pompes sera assurée régulièrement lorsque les pompes seront mises à l’arrêt

## 2.5Circuit poutres :

Ce circuits fonctionne en chaud et en froid et alimente les poutres climatiques.

Les pompes doubles permuteront de façon cyclique (temps de fonctionnement) ou sur apparition de défaut.

Une fonction de dégommage des pompes sera assurée régulièrement lorsque les pompes seront mises à l’arrêt

Mode Hiver

La température de  départ réseau sera maintenue à une température variable en fonction de la température extérieure par l’action modulante de la vanne 3 voies.

Mode Eté :

La température de  départ réseau sera maintenue à une température constante de 15°C par l’action modulante de la vanne 3 voies.

# PAC

  - Descriptif

La PAC de marque Daikin est gérée par un automate embarqué.

Elle communique en Modbus avec la GTC.

L’arrêt et la marche de la PAC seront fait par la GTC via le mode de fonctionnement.

Les points suivants seront repris par la GTC.

Lecture : Alarme du circuit,  Alarme générale,  Alarme de la sonde, Alarme du contacteur de débit, Alarme

du pressostat basse pression, état du compresseur 1, état du compresseur 2,

Ecriture : Marche / Arrêt PAC

Les points suivants seront repris par la GTC.

Sur chaque poutre :

Lecture : Température de reprise, alarme de synthèse, les contacts de feuillure.

Ecriture : Consignes de température chaude et froide.

ANNEXE 6 :    Régulateur SIEMENS RXC 20.1 et Thermostat QAX 31.1

ANNEXE 7 :                 Catégorie ERP

Etablissement recevant du public (ERP) – Généralités

1. Définitions

Un établissement recevant du public (ERP) est un bâtiment, un local ou une enceinte dans laquelle des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Public = toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

Le classement d’un ERP permet de moduler les exigences de sécurité en fonction des risques propres à chacun.

Pour classer un ERP il convient de déterminer son TYPE et sa CATÉGORIE.

2. Les types (arrêté du 25 juin 1980-article GN 1)

Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation :

23. La catégorie

23 - 1 Cas des grands établissements

Elle est établie suivant l'effectif des personnes reçues, public et personnel.

L'effectif du public admis est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications.

• 1ère catégorie : effectif > 1500 personnes

• 2ème catégorie : 700 < effectif ≤ 1500 personnes

• 3ème catégorie : 300 < effectif ≤ 700 personnes

• 4ème catégorie : ≤ 300 personnes, à l'exception des établissements de 5ème catégorie

• 5ème catégorie : établissement dont l'effectif du public ne dépasse pas un seuil fixé réglementairement pour chaque type d'exploitation.

Il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements (catégorie 1 à 4).

Par ailleurs, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes :

- le 1er groupe comprend les établissements des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories ;

- le 2ème groupe comprend les établissements de la 5ème catégorie.

Il est bien évident que le bâtiment construit doit répondre à l’attente du Maître d’Ouvrage qui, dans le programme, fixe l’effectif attendu.

Le rôle de la maîtrise d’oeuvre est de proposer un ouvrage conforme aux attentes du Maître d’Ouvrage et à la réglementation.

23 - 2 Cas des petits établissements (dits de 5ème catégorie)

Les établissements de 5ème catégorie sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur à chacun des nombres fixés dans le tableau ci-dessous pour chaque type d'exploitation.

L'effectif théorique du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité (arrêté du 25 juin 1980 modifié).

Dans cette catégorie, il n'est pas tenu compte de l'effectif du personnel, même si ce dernier ne dispose pas de dégagements indépendants.

Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée.

Note : il suffit qu’une seule des valeurs spécifiées soit atteinte pour imposer le passage de l’établissement dans le 1er groupe.

ANNEXE 8 :                  Désenfumage  des parkings

Parc de stationnement dans les ERP

L’Arrêté du 9 mai 2006 modifie le règlement de sécurité dans les parcs de stationnements couverts des ERP

- Désenfumage mécanique obligatoire pour tout niveau autre que le niveau de référence sauf si la distance entre amenée d’air et évacuation des fumées inférieure 75 m pour le niveau directement en dessus ou dessous ; dans ce cas désenfumage naturel pour le niveau -1 ou +1,

- Débit d’extraction mini = 900 m3/h par véhicule sauf si présence d’un système de type sprinkleur ; dans ce cas prendre 600 m3/h par véhicule,

- Débit d’amenée d’air = débit d’extraction x 0,75 (tolérance ± 10%),

- Ventilateur F400 120 sauf si présence d’un système de type sprinkleur ; dans ce cas possibilité de passer avec un F200120,

- Distance mini entre véhicule et ventilateur = 3 m ; si moins de 3 m, mettre en place une protection M0 et pare-flamme de même degré coupe feu du plancher haut (1heure maxi),

- Désenfumage des escaliers non obligatoire,

- Recours possible à ‘’ingénierie du désenfumage’’,

- Evacuations de fumée situées en partie haute,

- Amenées d’air situées en partie basse.

ANNEXE 9 :                  Choix du SSI (système sécurité incendie)

## Choix du SSI et de l'équipement d'alarme en fonction de l'établissement et de sa catégorie